ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Новокарасукского сельского поселения Крутинского муниципального района

Омской области

на 2021-2025 годы и на период до 2035 года

Обосновывающие материалы

2021 г.

Заказчик:

Администрация Новокарасукского сельского поселения Крутинского муниципального района Омской области

Юридический адрес: 646137, Омская  область, Крутинский муниципальный район, с. Новокарасук, ул. 50 лет Октября, 5

Фактический адрес: 646137, Омская  область, Крутинский муниципальный район, с. Новокарасук, ул. 50 лет Октября, 5

_________________ Иванов А.И.

Разработчик:

ИП Крылов И.В.

Юридический адрес: 160000, г. Вологда, ул. Пречистенская набережная дом 72 офис 1Н

Фактический адрес: 160000, г. Вологда, ул. Пречистенская набережная дом 72 офис 1Н

Контакты:

Email: ea503532@yandex.ru

Телефон: +7 (8172) 50-35-32

_________________ Крылов И.В.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОБОСНОВАНИЕ ПРОГНОЗИРУЕМОГО СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	4

1.1	Электрическая энергия	4

1.2	Тепловая энергия	5

1.3	Газоснабжение	7

1.4	Водоснабжение	8

1.5	Водоотведение	10

1.6 Сбор и вывоз коммунальных отходов и мусора, выявление проблем функционирования	12

2	ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, А ТАКЖЕ МЕРОПРИЯТИЙ, ВХОДЯЩИХ В ПЛАН ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	16

3	ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	18

3.1	Система электроснабжения	18

3.2	Система Теплооснабжения	22

3.3	Система водоснабжения	23

3.4	Система водоотведения	25

3.5	Система утилизации твердых коммунальных отходов	27

4	ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО СБОРУ И УЧЕТУ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	29

5	ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	32

6	ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ОТНОШЕНИИ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	35

7	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ	47

8	ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ	50

9	РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СОВОКУПНОГО ПЛАТЕЖА ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА СООТВЕТСТВИЕ КРИТЕРИЯМ ДОСТУПНОСТИ	53

10	.ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ НА ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ	57

# ОБОСНОВАНИЕ ПРОГНОЗИРУЕМОГО СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

На период 2021-2035 год спрос на коммунальные ресурсы в Новокарасукском сельском поселении может быть спрогнозирован на основании прогноза экономического развития на данный период и на основании расчета объемов нового жилищного строительства.

## Электрическая энергия

Сокращение в несколько раз объемов нового сетевого строительства, реконструкции ЛЭП, технического перевооружения подстанций приводит к резкому старению электрических сетей. Растет доля сетей, срок службы которых приближается к нормативному сроку или превышает его.

Преодолеть тенденцию старения оборудования можно только, увеличивая объемы комплексного технического перевооружения и реконструкции объектов.

В соответствии со Схемой территориального планирования Крутинского муниципального района Омской области, в работах по реконструкции и техническому перевооружению необходимо предусмотреть:

-	реконструкция ЛЭП с заменой голого провода на самонесущий изолированный провод с изоляцией из сшитого полиэтилена (марка СИП-3).

Электрические нагрузки жилищно–коммунального сектора на перспективу определены в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Омской области, с учетом РД 34.20.185–94 по укрупненным показателям коммунально–бытового электропотребления на одного жителя с учетом принятой настоящим генеральным планом численностью населения сельского поселения по этапам строительства.

Укрупненные показатели электропотребления предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально–бытового обслуживания, объектами сельскохозяйственного производства, наружным освещением, системами водоснабжения и теплоснабжения.

Для Новокарасукского сельского поселения приняты следующие укрупненные показатели электропотребления на коммунально–бытовые нужды: для домов, не оборудованных стационарными электроплитами – 950 кВт ч/чел в год. Использование максимума электрической нагрузки – 4100 ч/год.

Годовое потребление электроэнергии жилищно–коммунального сектора

в сельском поселении на расчетный срок составит 1,40 млн. кВт ч/год. По жилищно–коммунальному сектору потребляемая электрическая мощность составит 0,34 МВт на расчетный

Таблица 1.1.1 - Электрические нагрузки жилищно–коммунального сектора

| № п/п | Потребители | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовое потребление электроэнергии, млн. кВт ч | Суммарная электрическая нагрузка, МВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Жилищно–коммунальный сектор | 1,40 | 0,34 |
| 2 | Промышленность | 1,68 | 0,41 |
| 3 | Прочие потребители и потери в сетях (15%) | 0,21 | 0,05 |
| 4 | Итого | 3,29 | 0,80 |
| 5 | То же с учетом коэффициента одновременности | 2,80 | 0,80 |

## Тепловая энергия

При проведении реконструкции котельной  необходимо будет произвести так же реконструкцию (оптимизацию) работы тепловых сетей с заменой трубопроводов на трубопроводы с пенополиуретановой изоляцией.

Таблица 1.2.1 – Перспективные объемы теплоснабжения

| Наименование котельной | Установл. производит. котельной, | Расчетная подключенная нагрузка, | Потери мощности в тепловых сетях, | Собственные нужды | Полезный отпуск тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал | Гкал | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Котельная с.Новокарасук | 1,72 | 0,57 | 236,21 | 26,31 | 1308,8 | 1161,9 | 1174,1 | 1174,1 | 11741 | 1174,1 | 117411 | 11741 | 11741 | 11741 | 117411 | 11741 | 11741 | 11741 | 11741 |
| Котельная с.Новокарасук (после реконструкции) | 0,7 | 0,57 | 143,96 | 26,31 |  |  |  |  |  | 11741 | 11741 | 11741 | 11741 | 11741 | 11741 | 11741 | 11741 | 11741 | 11741 |
| Котельная пожарного депо с.Новокарасук | 0,1 | 0,03 | 0 | 0 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 |
| Котельная ФАП д.Заозерная | 0,1 | 0,01 | 0 | 0 | 19,67 | 19,67 | 19,67 | 19,67 | 19,67 | 19,67 | 19,67 | 19,67 | 19,67 | 19,67 | 19,67 | 19,67 | 19,67 | 19,67 | 19,67 |
| Котельная ФАП д. им. Максима Горького | 0,5 | 0,01 | 0 | 0 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 8,85 |
| Котельная ФАП и школы д.Усть-Логатка | 0,5 | 0,01 | 0 | 0 | 35,05 | 35,05 | 35,05 | 35,05 | 35,05 | 35,05 | 35,05 | 35,05 | 35,05 | 35,05 | 35,05 | 35,05 | 35,05 | 35,05 | 35,05 |
| Котельная клуба д.Усть-Логатка | 0,2 | 0,01 | 0 | 0 | 10,86 | 10,86 | 10,86 | 10,86 | 10,86 | 10,86 | 10,86 | 10,86 | 10,86 | 10,86 | 10,86 | 10,86 | 10,86 | 10,86 | 10,86 |

Схемой теплоснабжения предлагается строительство индивидуальных источников теплоснабжения для планируемых к строительству объектов промышленности, социально-экономического и социального  обслуживания населения, а так же строительство индивидуальных источников теплоснабжения для вновь строящегося жилья.

Схемой теплоснабжения предлагается произвести реконструкцию централизованных источников теплоснабжения с заменой основного и вспомогательного оборудования. Для планируемых к возведению объектов капитального строительства на территории Новокарасукского сельского поселения предлагается, необходимо строить индивидуальные источники теплоснабжения.

## Газоснабжение

В соответствии со схемой планируемого размещения объектов газоснабжения в Крутинском муниципальном районе Омской области, разработанной

ОАО ТПИ «Омскгражданпроект» в 2008 году, планируется присоединение к сетям газоснабжения всех населенных пунктов района. Предполагается использование природного газа населением на отопление, пищеприготовление, горячее водоснабжение.

Потребность Новокарасукского сельского поселения в газе составляет на расчетный срок 3544,30 тыс. м3/год с часовым расходом на расчетный год - 404,60 м3/час.

Общий годовой и часовой расход газа для жилищного строительства Новокарасукского сельского поселения представлен в таблице.

В связи с отсутствием информации по существующему расходу газа и возможности анализа данных показателей в разрезе населенных пунктов, расчеты по газоснабжению выполнены по укрупненным показателям на всю территорию сельского поселения.

Таблица 1.3.1 – Общий годовой и часовой расход газа для жилищного строительства Новокарасукского сельского поселения

| № п/п | Потребители | Срок проектирования |
| --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 |
| Часовой расход газа, м3/ч |  |  |
| 1 | На ИЖС | 404,60 |
| 2 | Итого | 404,60 |
| Годовой расход газа, тыс. м3/год |  |  |
| 3 | На ИЖС | 3544,30 |
| 4 | Итого | 3544,30 |

Генеральным планом предусмотрено:

–	пункт редуцирования газа (ПРГ) местного значения в д. Коломенка;

–	пункт редуцирования газа (ПРГ) местного значения в с. Новокарасук;

–	пункт редуцирования газа (ПРГ) местного значения в д. Усть-Логатка;

–	пункт редуцирования газа (ПРГ) местного значения в д. Мысы;

–	пункт редуцирования газа (ПРГ) местного значения в д. им. Максима Горького;

–	газопровод распределительный низкого давления местного значения

в д. Коломенка, с. Новокарасук, д. Усть-Логатка, д. им. Максима Горького, Новокарасукское сельское поселение протяженностью 19,00 км;

–	газопровод распределительный высокого давления местного значения

в д. Коломенка, с. Новокарасук, д. Усть-Логатка, д. Мысы, Новокарасукское сельское поселение протяженностью 37,71 км.

Проектные предложения генерального плана будут уточняться в процессе разработки рабочих проектов по развитию сетей газоснабжения сельского поселения.

## Водоснабжение

Источником водоснабжения в Новокарасукском сельском поселении являются подземные и поверхностные воды, в период перспективного развития предлагается расширить их использование и улучшить качество подаваемой воды. Для обеспечения населения водой питьевого качества необходима установка водоочистных сооружений.

В с. Новокарасук предлагается строительство водоочистных сооружений. Вода, используемая из озера Калыкуль, будет качаться существующей насосной станцией на блочно-модульные очистные сооружения, после очистки вода будет подаваться потребителям. Месторасположение очистных сооружений планируется расположить рядом с насосной станцией на берегу озера Калыкуль. Схемой рекомендуется блочно-модульная станция водоподготовки ВОС-100 с резервуарами чистой воды фирмы «ЭКОС». Характеристики станции очистки установить при рабочем проектировании.

Схема очистки малозагрязненных природных вод до показателей, предусматривает следующие стадии технологического процесса:

- фильтрация на фильтрах антрацитовой загрузкой;

- фильтрация на фильтрах с угольной загрузкой;

- обеззараживание.

Исходная вода из водоема подается в резервуар приема воды (РПВ), размещаемый внутри станции. Подача в РПВ осуществляется путем свободного излива с высоты 0,5 м. Из РПВ с помощью насосов, после которых устанавливается расходомер и манометр, воды подается на очистку в фильтры I ступени - напорные фильтры с антрацитовой загрузкой FE(T), и далее в фильтры II ступени с угольной загрузкой СА(Т). Очищенная вода поступает в резервуары чистой воды (РЧВ). Емкость РЧВ обеспечивает хранение:

- регулирующего объема воды;

- объема воды на промывку фильтров.

Для периодической дезинфекции резервуаров чистой воды и водопроводных сетей предусматривается дозирование в воду раствора гипохлорита натрия с помощью установки в составе расходного бака и насоса-дозатора. Дозирование раствора реагента предусматривается в трубопровод забора воды из РЧВ и в трубопровод подачи воды в РЧВ. Из РЧВ, вода насосами подается на обеззараживание, осуществляемое на установке ультрафиолетового облучения - УФО, и далее потребителям. На линии подачи воды потребителю предусматривается установка расходомера и манометра.

Все рабочие элементы технологической схемы снабжены байпасной линией.

Для удаления из очищаемых вод взвесей применен фильтр марки FE(T). Количество и модель фильтров определяется согласно исходным данным проекта. В качестве фильтрующего материала в фильтрах серии FE(T) используется инертная мультимедийная загрузка на основе гидроантрацита. Данный материал обладает высокой грязеемкостью и при этом малой плотностью по сравнению с другими фильтрующими материалами. Благодаря малой плотности, на промывку данного фильтрующего материала требуется меньший расход воды. Эксплуатация фильтра по ТУ производителя. Подача воды на промывку фильтров предусматривается насосами подачи воды потребителю в часы минимального водопотребления. Вода после промывки фильтров отводится во внутриплощадочную канализацию.

Для удаления из очищаемых вод различных примесей применяется фильтр марки CA(T). В качестве фильтрующей загрузки в фильтрах серии СА(Т) применяется кокосовый активированный уголь. Активированный уголь изготовлен из скорлупы кокосовых орехов, имеет высокую сорбционную способность и высокую механическую прочность. Эксплуатация фильтра по ТУ производителя.

Промывка фильтров осуществляется очищенной водой. Подача воды на промывку фильтров предусматривается насосами подачи воды потребителю в часы минимального водопотребления.

Вода после промывки фильтров отводится во внутриплощадочную канализацию. После сорбционных фильтров для предотвращения выноса фильтрующего материала устанавливаются барьерные фильтры тонкой очистки.

Процесс обеззараживания очищенной воды происходит на ультрафиолетовой установке с пороговой мощностью не менее 30 мДж/см2, оборудованной датчиком ультрафиолетового излучения и его мощности.

В процессе работы установки, на ее внутренней поверхности, происходит отложение солей.

Удаление отложений предусматривается с помощью системы регенерации, состоящей из промывного насоса и емкости раствора щавелевой кислоты.

Контроль качества очистки воды и проведение физико-химических анализов, предусматривается в близлежащей специализированной лаборатории по согласованию с Роспотребнадзор.

В результате реализации проектной технологической схемы обработки исходных подземных вод качество очищенной питьевой воды обеспечит требования СанПиН.

Станция очистки воды состоит из блок-контейнеров монтируемых на площадке строительства. В станции предусмотрены электроосвещение, система отопления и вентиляции.

Станция очистки воды с водопроводной насосной станцией устанавливаются на общий фундамент (конструкция фундамента определяется расчетом). Вокруг станций предусмотрена отмостка.

Целью мероприятия является улучшение качества воды в поселении и благосостояния жителей Новокарасукского сельского поселения.

Схемой водоснабжения запланировано  пробурить и обустроить скважину в д. Усть-Логатка для обеспечения водой жителей деревни в хозяйственно-бытовых целях. Для обеспечения напора и создания запасного объема воды необходимо строительство водонапорной башни. В скважине рекомендуется установить насос с регулируемым приводом и шкаф управления. Целью мероприятия является улучшение подачи воды населению.

В д. им. Максима Горького, д. Заозерная, д. Коломенка схемой водоснабжения запланировано строительство по одному общественному колодцу в каждом населенном пункте. Целью мероприятия является улучшение забора воды в населенных пунктах для хозяйственно-бытовых целей населения.

В с. Новокарасук, д. Усть-Логатка, д. Мысы предлагается произвести расчистку общественных колодцев.

При реализации плана мероприятий по очистке воды в с. Новокарасук, в остальные населенные пункты доставка питьевой воды предлагается с помощью водовозов. Вода для хозяйственно-бытовых нужд будет также подаваться в каждом населенном пункте из своего источника водоснабжения.

Таблица 1.4.1 - Показатели водопотребления новых абонентов водоснабжения.

| № | Наименование потребителя | Норма водопотребления, л/сут | Среднесуточный расход, куб.м./сут | Коэф-т суточной неравномерности | Максимальный суточный расход, куб.м./сут | Средний годовой расход, куб.м./год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подключение 40 абонентов в с. Новокарасук | (125-30) | 11,4 | 1,2 | 13,7 | 4161 |
| 2 | Объем водопотребления в с. Новокарасук |  |  |  |  | 18457 |
| 3 | Итого |  |  |  |  | 22618 |
| 4 | Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  | 2262 |
| 5 | Всего |  | 68,2 | 1,2 | 81,8 | 24880 |

## Водоотведение

Схемой водоотведения запланировано обеспечение части поселения сетями водоотведения в с. Новокарасук. Сведения о годовом ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения (96% от водопотребления) сточных вод к 2023 году 18,67 тыс.куб.м с. Новокарасук.

Общая планируемая производительность Комплекса локальных очистных сооружений канализации  в с. Новокарасук 60 куб.м в сутки.

В соответствии с разработанной схемой водоотведения переключение объемов ливневых стоков на очистные сооружения, а также строительство отдельных очистных сооружений для ливневых стоков до 2035 года не планируется. Водоотведение ливневых стоков будет также осуществляться с помощью вертикальной планировки местности.

В связи с тем, что сточные воды в Новокарасукском сельском поселении: вывозятся в карьер, сливаются без очистки на рельеф населенного пункта, происходит  загрязнение атмосферного воздуха, почвы и подземных вод.

Соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду и обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека являются одними из основных принципов охраны окружающей среды при осуществлении органами государственной власти, местного самоуправления, юридическими и физическими лицами хозяйственной и иной деятельности, оказывающими воздействие на окружающую среду.

Для улучшения экологического состояния сельского поселения схемой водоотведения рекомендуется строительство блочных канализационных очистных сооружений. Расположение объекта показано на схеме водоотведения поселения.

Локальные очистные сооружения.

Схемой предлагается установка комплекса локальных очистных сооружений  Характеристики и комплектность очистных сооружений уточнить при разработке рабочего проекта.

Сооружения предназначены для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод и близких к ним по составу. Установка обеспечивает очистку бытовых сточных вод до показателей, соответствующих ПДК сброса в водоёмы рыбохозяйственного назначения. Качество воды, прошедшей очистку, соответствует параметрам, представленным в таблице 14. Система биологической очистки серии «Адмирал» представляет собой комплекс сооружений, в которых стоки проходят несколько степеней очистки:

- Механическую (на сорозадерживающих решетках, песколовках);

- Полную биологическую очистку;

- Доочистку (на самопромывных песчаных фильтрах);

- Обеззараживание ультрафиолетом.

Комплекс локальных очистных сооружений поставляются в полной заводской готовности, наземного контейнерного типа, с УФ установкой обеззараживания воды, установкой обезвоживания осадка. Корпус установки изготавливается из металла с двойной антикоррозийной обработкой.

Для повышения качества жизни населения Новокарасукского сельского поселения рекомендуется запланировать прокладку канализационных сетей в с. Новокарасук, подключить выпуски к канализации объектов сельского поселения, центральные улицы села.

На основании опыта эксплуатации и технико-экономических расчетов канализационных сетей установлены минимальные диаметры труб канализации: для уличной сети 200 мм; для внутриквартальной 150 мм (для малых расходов в системе водоотведения). Канализационные трубопроводы бытовой канализации рассчитываются на частичное наполнение труб, что позволяет: создать лучшие условия для транспортирования взвешенных загрязнений; обеспечить вентиляцию сети для удаления вредных и опасных газов, выделяющихся из жидкости; создать некоторый резерв в сечении труб для пропуска расхода, превышающего расчетный. Расчетное наполнение труб диаметром 150-300 мм принимается равным 0,6. Во избежание заиливания канализационных сетей трубопроводам придают надлежащие уклоны, обеспечивающие течение жидкости с самоочищающими скоростями. Минимальную расчетную скорость в сети бытовой канализации для труб диаметрами 150-250 мм следует принимать равной 0,7 м/с (самоочищающая скорость). Наименьшие уклоны трубопроводов в мм, обеспечивающие незаиливающие скорости, при расчетном наполнении для труб диаметрами 150 мм, 200 мм, 250 мм принимается равным соответственно 0.007, 0.005, 0.004.

Трубопровод рекомендуется выполнить из безнапорных полиэтиленовых труб и напорных полиэтиленовых труб общей протяженностью 2,4 км и диаметрами 110, 159, 200 и 250 мм. Трассировку, протяженность и диаметр прокладки трубопровода уточнить при разработке рабочего проекта на наружные сети водоотведения.

Сведения об участке.

•	в с. Новокарасук предлагается к строительству безнапорные сети по основным улицам населенного пункта, L=300, d=250, L=1000 м, d=200 мм, L=600 м, d=159 мм и напорные сети L=500 м, d=110 мм. Целью мероприятия является обеспечение централизованного водоотведения центральной части с. Новокарасук.

Прокладка канализационных сетей осуществляется ниже глубины промерзания почвы. В целях уменьшения глубин заложения трубопроводы должны трассироваться в направлении, совпадающем с уклоном поверхности земли.

Существующих сетей канализации в Новокарасукском сельском поселении нет. Канализация ИП Рычкова И.А – молочный завод.

В д. Усть-Логатка рекомендуется установить выгребные ямы от социально-значимых объектов. Сточные воды предлагается вывозить на планируемые очистные сооружения в с. Новокарасук специальным автотранспортом.

## 1.6 Сбор и вывоз коммунальных отходов и мусора, выявление проблем функционирования

Согласно Внесению изменений в Схему территориального планирования Омской области и Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Омской области планируется размещение муниципального мусоросортировочного (мусороперерабатывающего) комплекса местного значения на территории Крутинского муниципального района. Месторасположение: земельный участок с кадастровым номером 55:10:011803:38, местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – поле Пч-59,9 отд. «Заветы Ильича» АОЗТ «Крутинское». Почтовый адрес ориентира: Омская область, Крутинский муниципальный район. Предполагаемая деятельность: обработка отходов. Мощность объекта до 40 тыс. тонн/год. Данный мусоросортировочный (мусороперерабатывающий) комплекс будет обслуживать всю территорию Крутинского муниципального района.

В настоящее время участок используется под котлован сухого мусора и подъездного пути к нему. Планируется проведение рекультивационных работ, перед строительством нового объекта.

Согласно Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Омской области» для Крутинского муниципального района Омской области, накопление и удаление коммунальных отходов в муниципальном районе осуществляется по планово-регулярной системе в сроки, предусмотренные санитарными правилами по утвержденным графикам. Удаление коммунальных отходов по планово-регулярной системе осуществляется коммунальными предприятиями по уборке на договорных началах. Объемы работ по удалению коммунальных отходов устанавливается на основании фактических объемов образования отходов.

Планово-регулярная система включает в себя:

- Организацию накопления (в том числе их раздельного накопления), сбору и временного хранения коммунальных отходов в местах их образования;

- Удаление коммунальных отходов с территорий домовладений и организаций;

- Осуществление обезвреживания и утилизации коммунальных отходов.

Особо следует отметить экологическую актуальность проблемы обращения с отходами на территории частного жилого сектора. Население отказывается заключать договоры со специализированными предприятиями, осуществляющими вывоз твердых коммунальных отходов, в итоге стихийно образуются несанкционированные свалки.

В рамках санитарной очистки сельского поселения рекомендуется осуществлять:

- уборку территорий проводить до 8 часов с поддержанием чистоты и порядка в течение рабочего дня;

- уборку тротуаров, и остановок общественного транспорта проводить до начала уборки улиц, дорог;

- уборку дворовых территорий, мест массового пребывания людей (подходы к торговым предприятиям, территории рынков, торговых зон) производить в течение всего рабочего дня;

- соблюдать режим производства уборочных работ на проезжей части улиц и проездов, тротуаров и дворовых территорий должны обеспечить движение транспортных средств и пешеходов независимо от погодных условий;

- для объектов, территорию которых невозможно убирать механизировано (из–за недостаточной ширины либо сложной конфигурации), уборка производится вручную;

- уборку территорий частного домовладения (включая хозяйственные проезды) осуществлять по периметру строения, огражденного участка земли либо в створе, до проезжей части дороги;

- общую очистку территории от мусора, накопившегося за зимний период времени, и его вывоз на свалки производить после таяния снега, до 1 мая;

- на площадях и улицах, в садах и парках, на рынках, остановках общественного транспорта, у входов в магазины, предприятия сферы обслуживания, офисные помещения, имеющие отдельные входы, установить в достаточном количестве урны для мусора;

- осуществлять уборку и вывоз снежных масс с проезжей части улиц, тротуаров, проездов;

- мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний период, а также мест для приема снежных масс рекомендуется проводить в срок до 1 октября текущего года;

- вывоз мусора из мусорных контейнеров и закрытых мусоросборников производить не реже одного раза в сутки.

Твердые коммунальные отходы представлены типичными для сельского поселения продуктами – стеклом, пластиком, строительно–бытовым мусором, растительными и древесными остатками, навозом, пищевыми отходами и использованной тарой.

Организация накопления и вывоза коммунальных отходов и мусора является немаловажным вопросом местного значения сельского поселения. Важное место в охране окружающей среды и благоустройстве населенных пунктов принадлежит очистке проектируемой территории от твердых коммунальных отходов, включающей их накопление, удаление и обезвреживание. Несвоевременное удаление отходов приводит к загрязнению внешней среды и распространению инфекционных заболеваний

Годовые нормы образования и накопления твердых коммунальных отходов по поселению приняты 280 кг на человека в год.

Годовое количество коммунальных отходов на расчетный срок генерального плана составит 51,464 тонн.

В соответствии с «Территориальной Схемой в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Омской области» прогнозное количество образования твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) от населения и предприятий, не сдающих государственную отчетность в сфере обращения с отходами 4572,44 т/год, а на 2035 г. – 4687,90 т/год.

При складировании твердых коммунальных отходов (ТКО) 4–5 классов опасности необходимо соблюдать определенные правила во избежание негативных последствий для населения.

Для обеспечения безопасности эксплуатации полигона ТКО обязательно проведение комплекса мероприятий, прежде всего, обваловка полигона по периметру.

Рекультивация должна носить санитарно–эпидемиологическое и эстетическое направление. Работы по рекультивации должны включать выравнивание свалки, прикатывание свалочного грунта и засыпку его чистым почвогрунтом.

Свалка является объектом, потенциально опасным для окружающей среды. Основными видами загрязнения являются:

- загрязнение атмосферного воздуха;

- загрязнение почвы;

- загрязнение водного бассейна.

С целью уменьшения загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных и грунтовых вод, а также предотвращения аварийных ситуаций при эксплуатации полигона необходимо предусмотреть технические решения, позволяющие минимизировать вредное воздействие окружающую среду и предотвратить возникновение аварийных ситуаций.

Организованное транспортирование жидких коммунальных отходов на территории Крутинского муниципального района осуществляет Администрация Новокарасукского сельского поселения Крутинского муниципального района Омской области по заявкам. Объем жидких коммунальных отходов, вывозимых специализированным предприятием на территории Крутинского муниципального района Омской области, составляет 38452 м3/год.

Обезвреживание основного объема жидких коммунальных отходов осуществляется на полигоне ЖКО расположенный в Новокарасукском сельском поселении.

Накапливающиеся жидкие отходы следует регулярно вывозить из мест образования к местам обеззараживания с помощью специальных ассенизационных машин.

К жидким коммунальным отходам относятся нечистоты, помои, другие коммунальные стоки, дождевые и талые воды, собираемые с помощью специальной ливнеприемной системы.

На территории Новокарасукского сельского поселения имеется 8 кладбищ, в том числе для открытого захоронения. Общая площадь кладбищ составляет 5,46 га.

Размеры земельных участков, необходимых для размещения кладбищ на расчетный срок предусмотрены с учетом норм региональных нормативов градостроительного проектирования по Омской области, утвержденных Приказом Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области от 08.07.2019 г. № 1-п, норм отвода земельного участка на одно захоронение, зафиксированного в сельском поселении уровня смертности, а также процента заполненности существующих кладбищ.

С учетом вышеуказанных требований, проектом генерального плана предлагается расширение существующего кладбища на 0,41 га за границей

# ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, А ТАКЖЕ МЕРОПРИЯТИЙ, ВХОДЯЩИХ В ПЛАН ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых показателей оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

- техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе;

- финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса;

- организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые показатели анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются, и актуализируются. Описание расчета значений целевых показатели разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по системам коммунального комплекса Новокарасукского сельского поселения и приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 Описание расчета значений целевых показатели

| № п/п | Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры | Механизм расчета показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Доступность услуги (обеспеченность) для населения, % | Отношение численности населения, получающей услугу, к численности населения фактической или прогнозируемой |
| 2 | Спрос на коммунальные ресурсы | Произведение нормативного потребления данного вида ресурса на фактическую или прогнозируемую численность населения |
| 3 | Показатели эффективности производства (потери), % | Отношение объема потерь к объему отпуска данного вида ресурса |
| 4 | Показатель надежности, ед. в год | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры |

Обоснование мероприятий, входящих в план застройки Новокарасукского сельского поселения представлено в таблице 2.2.

Таблица 2.2 Мероприятия систем коммунальной инфраструктуры и ожидаемые эффекты от их реализации

| № п/п | Система коммунальной инфраструктуры, в которой будет реализовано мероприятие | Ожидаемые эффекты от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение | - повышение качества и надежности электроснабжения в муниципальном образовании; - сохранение резерва электрических мощностей при дальнейшем освоении новых территорий; - подключение новых потребителей. |
| 2 | Теплоснабжение | - повышение надежности систем теплоснабжения; - повышение качества ведения технологического режима и его безопасности. |
| 3 | Водоснабжение | - обеспечение надежности и бесперебойной подачи воды питьевого качества потребителям; - подключение потребителей; - максимальное сокращение эксплуатационных затрат. |
| 4 | Водоотведение | - обеспечение надежности систем водоотведения; - очистка сточных вод до нормативных требований; - подключение потребителей. |
| 5 | Сбор и вывоз ТКО | - соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов ТКО; - улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования за счет ликвидации несанкционированных свалок. |

# ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

## Система электроснабжения

Институциональная структура

Обеспечение электроэнергией и мощностью потребителей Крутинского муниципального района осуществляется по ВЛ районного, системного и межсистемного значения от узловой ПС «Крутинка».

Собственником электрических сетей, выполняющим функции передачи, распределения электрической энергии и эксплуатации сетей, понизительных подстанций является Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго».

Доля поставки ресурса по приборам учета

Поставка электроэнергии потребителям Новокарасукского сельского поселения осуществляется на 100 % по приборам учета.

Характеристика системы электроснабжения

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Новокарасукского сельского  поселения осуществляется по смешанной схеме. Объекты соцкультбыта, общественные и коммунально-бытовые потребители  в с.Новокарасук подключены к централизованному источнику теплоснабжения. Жилые дома, не подключенные к данному источнику, оборудованы   источниками тепла на твердом топливе. Поставки горячего водоснабжения осуществляется индивидуальными источниками теплоснабжения (двухконтурные котлы) и электрическими водонагревателями.

В с.Новокарасук, д.Заозерная, д.Коломенка, д. им. Максима Горького, д.Мысы, д.Старичье, д.Усть-Логатка, д.Чагино потребители тепла, не подключенные к котельной   с.Новокарасук, отапливаются индивидуальными источниками тепла.

Надежность работы системы

Надежность системы электроснабжения Новокарасукского сельского поселения соответствует критериям, определённым «Правилами устройства электроустановок».

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы электроснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими.

Анализ надежности системы электроснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе электроснабжения Новокарасукского сельского поселения по всем параметрам надежности системы.

Качество поставляемого ресурса

Качество электрической энергии определяется совокупностью ее характеристик, при которых электроприемники могут нормально работать и выполнять заложенные в них функции.

Показателями качества электроэнергии являются:

- отклонение напряжения от своего номинального значения;

- колебания напряжения от номинала;

- несинусоидальность напряжения;

- несимметрия напряжений;

- отклонение частоты от своего номинального значения;

- длительность провала напряжения;

- импульс напряжения;

- временное перенапряжение.

- Требования к качеству электроэнергии:

- стандартное номинальное напряжение в сетях однофазного переменного тока должно составлять – 220 В, в трехфазных сетях – 380 В;

- допустимое отклонение напряжения должно составлять не более 10% от номинального напряжения электрической сети;

- допустимое отклонение частоты переменного тока в электрических сетях должно составлять не более 0,4 Гц от стандартного номинального значения 50 Гц;

- требования к непрерывности электроснабжения: электроэнергия должна предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за долги.

Ввиду отсутствия данных о значениях параметров качества электрической энергии не представляется возможности дать оценку качества электроэнергии.

Дефицита мощностей на сегодняшний день нет.

Обоснование требований к системе электроснабжения установленным стандартом качества. Данный стандарт определяет критерии качества услуги «Электроснабжение».

Воздействие на окружающую среду

Проведение мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы электроснабжения должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», а также в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов в сфере промышленной и экологической безопасности.

Вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроэнергетики в процессе эксплуатации дополняется воздействием при строительстве и воздействием при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов. При строительстве объектов энергетики происходит вырубка лесов (просеки под трассы ЛЭП), нарушение почв (земляные работы), нарушение естественной формы водоемов (отсыпки). Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации: масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели, аккумуляторные батареи, масляные кабели.

Для снижения площади лесов, уничтожаемых при строительстве объектов электроэнергетики, необходимо соблюдать нормативную Крутину охранных зон ЛЭП при строительстве, либо занижать ее в допустимых пределах, принимая ее величину минимально допустимой для условий стесненной прокладки.

Для снижения вредного воздействия на почвы при строительстве требуется соблюдать технологию строительства, установленную нормативной документацией для данного климатического района.

Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов требуется соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Обязательна правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей.

Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде предлагается применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных.

Масляные кабели по истечении срока эксплуатации остаются в земле, и при дальнейшем старении происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву. Для предотвращения данного воздействия необходимо использовать кабели с пластмассовой изоляцией либо с изоляцией из сшитого полиэтилена

Технические и технологические проблемы в системе электроснабжения

Существующие линии электропередач выполнены на деревянных опорах. За время эксплуатации электрических сетей деревянные опоры пришли в негодность, на сегодняшний день многие из них находятся в аварийном состоянии. При сильных порывах ветра возникают аварийные ситуации, связанные с поломкой опор. Кроме того, сечение проводов не соответствует напряжению и нагрузке сетей. Поэтому появляется необходимость в реконструкции существующих ВЛ- 0,4 кВ, отработавших нормативный срок эксплуатации и выработавших свой ресурс. Выполнение объемов работ по реконструкции ВЛ-0,4кВ позволит значительно повысить безопасность эксплуатации электроустановок, надежность электроснабжения потребителей, качество электроэнергии и снизить технологические потери в сетях 0,4 кВ.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Таблица 3.1.1 Доля поставки ресурса по приборам учета, %

| Показатель | Население, % | Промышленные объекты, % | Объекты социально- культурного и бытового назначения , % |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение | - | - | - |

Доля поставки ресурса по приборам учета

Таблица 3.1.2 Доля поставки ресурса по приборам учета, %

| Показатель | Население, % | Промышленные объекты, % | Объекты социально- культурного и бытового назначения , % |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение | 100 | 100 | 100 |

Действующие тарифы на услуги

Таблица 3.1.3 Тарифы на услуги

| Тариф , руб.!Гкал | Период действия тарифа |
| --- | --- |
| 5528,15 | I полугодие |
| 5452,24 | II. полугодие |

Безопасность и надежность системы

Эффективность системы теплоснабжения, прежде всего, характеризуется удельным количеством ресурсов, используемых в производстве и поставке тепловой энергии.

Анализ надежности системы теплоснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе теплоснабжения Новокарасукского сельского поселения по всем параметрам надежности системы.

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы теплоснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими.

Различные аспекты готовности систем теплоснабжения определены Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "О теплоснабжении" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021). В частности, в системе теплоснабжения с учетом резервирования должен быть обеспечен баланс тепловой энергии (мощности) и тепловой нагрузки как в расчетных условиях, так и (с учетом резервных источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и резервирования в системе теплоснабжения) в вероятных нерасчетных погодных условиях» (ст.23 Закона), должна обеспечиваться и проверяться готовность к отопительному сезону (ст.20 Закона) – проверка проводится в соответствии с правилами оценки готовности к отопительному периоду, которые утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения.

Показатели готовности на предприятии теплоснабжения в Новокарасукского сельского поселения оцениваются:

- актами обследования инженерных сетей теплоснабжения;

- актами обследования теплоэнергетических установок теплоснабжения;

- актами обследования дымовых труб теплоэнергетических установок теплоснабжения;

- актами обследования дымовых труб и вентиляционных каналов теплоэнергетических установок теплоснабжения;

- актами гидравлического испытания теплоэнергетических установок теплоснабжения;

- актами гидравлического испытания инженерных сетей теплоснабжения;

- актами проверки знаний обслуживающего персонала;

- паспортами готовности предприятия к началу отопительного сезона.

Анализ готовности к исправной работе и оперативной ликвидации внештатных ситуаций системы теплоснабжения Новокарасукского сельского поселения показал соответствие готовности системы требованиям Федеральных законов № 190-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "О теплоснабжении" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021), № 116-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".

Воздействие на окружающую среду

Объекты по производству тепловой энергии контролируются государством в соответствии с действующим законодательством согласно разработанным Планам ПДВ (предельно допустимым выбросам).

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ Р 58 577- 2019.

Технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения

Основными	 проблемами	развития	системы	теплоснабжения с. Новокарасук являются:

- высокий уровень износа тепловых сетей;

- частичное разрушение тепловой изоляции трубопроводов;

- отсутствие	утвержденных	нормативов	технологических	потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя;

- отсутствие утвержденных нормативов удельных расходов топлива. В сфере организации надежного и безопасного теплоснабжения:

- отсутствие приборов учета тепловой энергии у потребителей. в сфере развития системы теплоснабжения:

суровые	климатические	условия,	предъявляющие	повышенные требования к надежности системы теплоснабжения.

## Система Теплооснабжения

Институциональная структура

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Новокарасукского сельского  поселения осуществляется по смешанной схеме. Объекты соцкультбыта, общественные и коммунально-бытовые потребители  в с.Новокарасук подключены к централизованному источнику теплоснабжения. Жилые дома, не подключенные к данному источнику, оборудованы   источниками тепла на твердом топливе. Поставки горячего водоснабжения осуществляется индивидуальными источниками теплоснабжения (двухконтурные котлы) и электрическими водонагревателями.

В с.Новокарасук, д.Заозерная, д.Коломенка, д. им. Максима Горького, д.Мысы, д.Старичье, д.Усть-Логатка, д.Чагино потребители тепла, не подключенные к котельной   с.Новокарасук, отапливаются индивидуальными источниками тепла.

Таблица 3.2.1 - Источники теплоснабжения Новокарасукского сельского поселения

| № п/п | Наименование теплового источника (котельная) | Адрес тепло источника | Вид собственности | Наименование эксплуатирующей организации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Котельная с.Новокарасук. | Омская область, Крутинский район, с.Новокарасук | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | Собственное обслуживание персоналом пожарного депо |
| 2 | Котельная пожарного депо с.Новокарасук (1 потребитель) | Омская область, Крутинский муниципальный район, с.Новокарасук | Теплоисточники, стоящие на балансе учреждения, финансируемых из областного бюджета | Собственное обслуживание персоналом пожарного депо |
| 4 | котельная СДК д.Усть-Логатка | Омская область, Крутинский муниципальный район, с.Новокарасук | Теплоисточники, стоящие на балансе учреждения, финансируемых из областного бюджета | Собственное обслуживание персоналом пожарного депо |
| 5 | Котельная ФАП д.Заозерная (1 потребитель) | Омская область, Крутинский муниципальный район, д.Заозерная | Теплоисточники, стоящие на балансе учреждения, финансируемых из областного бюджета | Собственное обслуживание персоналом ФАП |
| 6 | Котельная ФАП д.Усть-Логатка (1 потребитель) | Омская область, Крутинский муниципальный район, д.Усть-Логатка | Теплоисточники, стоящие на балансе учреждения, финансируемых из областного бюджета | Собственное обслуживание персоналом ФАП |
| 7 | Котельная клуб д.Усть-Логатка (1 потребитель) | Омская область, Крутинский муниципальный район, д.Усть-Логатка | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | Собственное обслуживание персоналом клуб |

Прокладка тепловых сетей – подземная бесканальная.

Компенсация температурных удлинений теплопроводов решается самокомпенсацией (естественные повороты теплотрассы), П – образными компенсаторами. Трубопроводы тепловой сети имеют тепловую изоляцию. Характеристика тепловой изоляции и способа прокладки трубопроводов  котельной с.Новокарасук  приведена в таблице 1.5

В тепловых сетях действует температурный график отпуска тепла в сеть 95/70°С.. Транспорт теплоносителя от котельной осуществляется сетевыми насосами.

Общая протяженность тепловых сетей, проходящих по территории с.Новокарасук по паспортам тепловых сетей составляет  - 490 п.м..  Способ прокладки тепловых сетей – подземная прокладка. В связи с длительным сроком эксплуатации состояние сетей  неудовлетворительное,  износ тепловых сетей составляет порядка 6%, это отчетливо видно в технических паспортах на тепловые сети.

## Система водоснабжения

Характеристика системы водоснабжения

Источником водоснабжения в Новокарасукском сельском поселении являются подземные воды (скважина и колодцы) и поверхностные воды (водоемы). На территории Новокарасукского сельского поселения эксплуатируются одна водозаборная скважина, четыре общественных колодца и шесть личных колодцев.

Водоснабжение в с. Новокарасук осуществляется из скважины и из открытого водоема. На берегу озера Калыкуль расположена насосная станция, которая обеспечивает население водой с. Новокарасук. Напор в разводящей сети поддерживает водонапорная башня, установленная рядом с насосной станцией. Водозаборная скважина обеспечивает водой объекты социальной сферы. Режим работы скважины около шесть часов в стуки с двумя перерывами на восемь часов. скважина расположена на территории амбулатории с. Новокарасук. Скважина введена в эксплуатацию в 1985 году, в 2010 году был выполнен капитальный ремонт. Глубина скважина 69 метров. В скважине установлен электропогружной насос. Управление насосом осуществляется в ручном режиме. Производительность скважины приблизительно 6 куб. м. в сутки. Из скважины вода поступает в водонапорную башню. Из водонапорной башни вода поступает в водопроводную сеть. Водонапорная башня построена в 2011 году. Высота водяного столба 10 метров, объем бака 20 куб.м.

Забор воды из поверхностных водоемов осуществляется ручным способом (ведром с мостков).

В настоящий момент вода из скважин в Новокарасукском сельском поселении подается без очистки, на хозяйственные и питьевые нужды.

Качество воды, потребляемой населением,  не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по жесткости, содержанию хлоридов, цветности, вкусу

Общая протяженность внутрипоселковых  сетей в Новокарасукском сельском поселении составляет 8260 м. Сети водоснабжения проложены только в с. Новокарасук. Сети водоснабжения выполнены из чугунного и полиэтиленового материала. Протяженность сетей чугунного трубопровода составляет 5980 м, диаметром 100 мм, введены в эксплуатацию в 1975 году. Физический износ чугунного трубопровода составляет 55%. Протяженность полиэтиленового трубопровода составляет 2280 метров. Сети водоснабжения протяженностью 2020 метров, диаметром 110 мм, введены в эксплуатацию в 2004 году. Трубопровод проложенный от водонапорной башни до школы и сада протяженностью 260 метров, диаметрами 110 мм и 63 мм, введен в эксплуатацию в 2011 году. Полиэтиленовый трубопровод находится в хорошем рабочем состоянии. Глубина заложения трубопровода в среднем составляет три метра

Удельный вес водопроводных сетей, нуждающихся в замене, составляет 72 %.

Водопровод в с. Новокарасук объединенный - хозяйственно-питьевой и противопожарный. В с. Новокарасук сети являются  кольцевыми. По степени обеспеченности подачи воды, рассматриваемые системы водоснабжения относятся к III категории.

Для разделения водопроводной сети на ремонтные участки в узловых точках кольцевых сетей расположены  водопроводные колодцы с отключающими задвижками.

Пожаротушение жилых и общественных зданий обеспечивается от пожарного гидранта, установленного в смотровом колодце на сетях водопровода.

Полив зеленых насаждений предусматривается из сети хозяйственно-питьевого водопровода.

Своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей при производстве аварийно-восстановительных работ.

Таблица 4.3.1 - Характеристика действующей системы водоснабжения Новокарасукского сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | износ | Производительность | Наличие ЗСО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | дебит м3/сут |  |
| 1. | Скважина(водопровод центральный) глубина 100 метров |  | 90 |  | да |
| 2. | Бурскважина (водопровод центральный) глубина 100 метров |  | 90 |  | да |

Доля поставки ресурса по приборам учета

Таблица 3.9 Доля поставки ресурса по приборам учета, %

| Население | Промышленные объекты | Объекты социально-культурного и бытового назначения |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

Действующие тарифы на услуги

Таблица 3.10 Тарифы на услуги

| Тариф, руб./Гкал | Период действия тарифа |
| --- | --- |
| 38,89 | 1 полугодие |
| 41,77 | 11 полугодие |

Надежность работы системы водоснабжения

Для целей комплексного развития системы водоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения

В настоящее время основной проблемой Новокарасукское сельское поселение является низкий охват территории населенного пункта системой водоснабжения, что влияет на качество жизни и комфортность проживания населения.

## Система водоотведения

Характеристика системы водоотведения

Частично на всей территории Новокарасукского сельского поселения система водоотведения децентрализованная. Учет сточных вод в поселении не ведется. Откачку сточных вод осуществляют индивидуальные предприниматели Крутинского муниципального района.

В Новокарасукском сельском поселении нет системы хозяйственно-бытовой и ливневой канализации. Ливневые стоки отводятся по вертикальной планировке.

Канализационные сети имеются у ИП КФХ Рычкова И.А. молоко перерабатывающий завод и 5 подключенных абонентов стоки перенаправляются в бассейн испаритель.

Очистных сооружений нет.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Таблица 3.11 Доля поставки ресурса по приборам учета, %

| Население | Промышленные объекты | Объекты социально-культурного и бытового назначения |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

Надежность работы системы водоотведения

На территории населенных пунктов отсутствует система ливневой канализации.

В настоящее время уровень загрязненности окружающей среды продуктами жизнедеятельности человека достигает критической отметки. Это приводит к отравлению водяных горизонтов. Как следствие, неочищенные или недостаточно очищенные сточные воды попадают в открытые водоемы, что обостряет экологическую обстановку и снижает рекреационную привлекательность водоемов.

Основная часть жителей при каждом доме имеют стоки туалета, бань, выгребных ям, плюс практически ежегодное использование сельскохозяйственных удобрений (навоз, куриный помет). Все перечисленные выше хозяйственно-бытовые стоки дренируются в грунтовые и поверхностные воды и в естественной обстановке не успевают самоочищаться.

Устройство же в выгребной яме, имеющей непроницаемую конструкцию, перепуска или отверстий в стенках или днище с целью отвода сточных вод в грунт является нарушением существующих постановлений органов строительного надзора, здравоохранения и водного хозяйства.

Строительство в Новокарасукском сельском поселении очистных сооружений сточных вод позволит улучшить санитарные условия проживания населения и снизить степень загрязнения окружающей природной среды.

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечена устойчивая работа систем канализации поселения.

Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается:

- строгим соблюдением технологических регламентов;

- регулярным обучением и повышением квалификации работников;

- контролем за ходом технологического процесса;

- регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с целью недопущения отклонений от установленных параметров;

- регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных вод;

- внедрением рационализаторских и инновационных предложений в части повышения эффективности очистки сточных вод, использования высушенного осадка сточных вод.

## Система утилизации твердых коммунальных отходов

Характеристика системы отходов

Твердые бытовые отходы села представлены типичными для сельского населенного пункта продуктами – стеклом, пластиком, строительно-бытовым мусором, растительными и древесными остатками, навозом, пищевыми отходами и использованной тарой.

Санитарную очистку территорий населенных пунктов Крутинского муниципального района Омской области осуществляет специализированные предприятия Администрация Новокарасукского сельского поселения Крутинского муниципального района Омской области – МУП «Новокарасукское».

На территории Крутинского муниципального района Омской области система обезвреживания ТКО основана на захоронении всех образующихся отходов на санкционированных и несанкционированных объектах размещения отходов. Основной объем ТКО, образующихся на территории Крутинского муниципального района Омской области, вывозится на свалку, расположенную по адресу Омская обл.; Крутинский муниципальный район; (на юг от рп. Крутинка; на 7 км дороги Крутинка-Называевск. Имеющую лицензию 055 № 00063 от 03.09.2012 г.

Несанкционированные свалки коммунальных отходов представляют серьезную экологическую опасность, так как существенно влияют на все объекты окружающей среды и являются источником загрязнения атмосферного воздуха, почвы и грунтовых вод (тяжелые металлы, полихлорбифенилы, диоксины, инсектециды и др.). Эти свалки являются еще и рассадниками крыс, мышей, насекомых и могут являться источником инфекционных заболеваний.

Данный объект подлежит закрытию и рекультивации.

Таблица 3.5.1 - Характеристика объекта по обработке, утилизации, и размещению отходов, в том числе твердых коммунальных (действующие или законсервированные) на территории Новокарасукского сельского поселения

| № п/п | Тип объекта размещения отходов | Кадастровый номер объекта | Место расположения объекта размещения отходов | Состояние объекта (действующий, выведенный из эксплуатации) | Площадь объекта, га | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов | - | 1,5 км на восточнее от с. Новокарасук | выведенный из эксплуатации, в настоящий момент проходит ликвидация | 5 | 1990 |

На территории Крутинского муниципального района применяется централизованная система накопления ТКО.

В настоящее время в Крутинском муниципальном районе распространена система одноэтапного вывоза ТКО. В населенных пунктах имеются контейнеры для накопления ТКО следующих типов:

-      0,75 и 1,1 куб.м;

-      контейнеры-бункеры, объемом 6, 8, 10 куб.м.

Места накопления твердых коммунальных отходов на территории Новокарасукского сельского поселения представлены в таблице 2.9.9.2.

Отдельные площадки для накопления КГО на территории Крутинского муниципального района, как правило, не оборудуются, население размещает КГО на тех же площадках, где размещается ТКО. Затем КГО вручную загружаются в грузовые автомобили сотрудниками транспортных компаний. На некоторых площадках для накопления ТКО дополнительно установлены отдельные бункеры объемом 8 куб.м, которые предназначены для накопления КГО и вывозятся бункеровозом.

В соответствии с действующим законодательством, накопление хранение отходов производства и потребления, образующихся в результате деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляется хозяйствующими субъектами самостоятельно в специально оборудованных для этих целей местах на собственных территориях. Вывоз отходов осуществляют специализированные предприятия в соответствии с заключенными договорами.

Для населенных пунктов с численностью менее 1000 жителей предлагается реализовать систему накопления и удаления отходов с помощью бункеров-накопителей объемом 8 куб.м, установленных на границе населенных пунктов. Население самостоятельно складирует отходы в бункеры-накопители. Накопление и вывоз отходов необходимо осуществлять специальными мусоровозами, осуществляющими освобождение бункера непосредственно на бункерной площадке. Вывоз отходов может осуществляться по мере накопления, но не реже 1 раза в неделю

# ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО СБОРУ И УЧЕТУ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Информация по оснащению приборами учета потребляемых энергоресурсов и воды на территории Новокарасукского сельского поселения на 01.01.2021 г. представлена в таблице 4.1.

Таблица 4.1- Оснащенность приборами учета

| Показатель | Население, % | Промышленные объекты, % | Объекты социально-культурного и бытового назначения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| водоснабжение | - | - | - |
| водоотведение | - | - | - |
| теплоснабжение | - | - | - |
| газоснабжение | - | - | - |
| электроснабжение | - | - | - |

Для успешной реализации целей и задач Программы планируется выполнить комплекс мероприятий:

- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

- проведение энергетических обследований бюджетных учреждений и жилых зданий;

- создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурсосбережения;

- расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий;

- внедрение энергоэффективных светильников в системе наружного освещения.

- Важнейшие целевые индикаторы, на достижение которых направлена Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности:

- количество установленных узлов учета тепловой энергии в многоквартирных домах, штук;

- количество установленных общедомовых узлов учета воды в многоквартирных домах, штук;

- доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета;

- доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием общедомовых приборов учета;

- доля объектов жилищного фонда, имеющих акты энергетических обследований и энергетические паспорта;

- количество установленных светильников ДНАТ в системе наружного освещения;

- доля светильников ДНАТ в системе наружного освещения в общем количестве светильников;

- доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, прошедших энергетические обследования;

- количество установленных узлов учета тепловой энергии в муниципальных учреждениях;

- количество установленных узлов учета воды в муниципальных учреждениях;

- доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за тепловую энергию по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов);

- доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за воду по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов);

- доля предприятий коммунального комплекса, имеющих энергетические паспорта (в процентах к общему числу организаций);

- наличие в организациях коммунального комплекса согласованных с органами местного самоуправления программ энергосбережения (в процентах к общему числу организаций).

Жилищный фонд является основным потребителем энергетических ресурсов.

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ  «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 26.07.2019), собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета.

Необходима дальнейшая реализация Программы по энергосбережению в части установки приборов учета у бюджетных и прочих потребителей и в жилищном секторе.

Основными проблемами ресурсосбережения в жилом секторе, организациях, финансируемых из бюджета, муниципальных организациях являются:

- неполный охват потребителей общедомовыми приборами учета и контроля потребления энергетических ресурсов;

- отсутствие утепления ограждающих конструкций зданий;

- несоблюдение температурных режимов в системе отопления (перетопы);

- отсутствие теплоизоляции трубопроводов отопления и горячего водоснабжения;

- использование ламп накаливания для освещения мест общего пользования.

# ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Состав целевых показателей и индикаторов Программы определен таким образом, чтобы обеспечить:

- мониторинг значений показателей (индикаторов) в течение срока реализации Программы;

- охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий;

- минимизацию количества показателей (индикаторов);

- наличие формализованных методик расчета значений показателей (индикаторов).

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 502.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения районов, планируемых к застройке.

Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения являются:

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения;

- повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- экономия водных ресурсов и электроэнергии.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем сбора и утилизации (захоронения) ТКО являются:

- улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

Таблица 5.1 - Целевые показатели

| № п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | 01.01.2021 г. | 2025 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | - | - | - |
|  | Износ сетей | % | - | - | - |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | - | - | - |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество электрической энергии | ед. | - | - | - |
|  | Обеспеченность населения централизованным электроснабжением (от численности населения) | % | - | - | - |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | 100 | 100 | 100 |
| Т | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | - | - | - |
|  | Износ тепловых сетей | % | - | - | - |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | - | - | - |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. |  |  |  |
|  | Обеспеченность населения централизованным теплоснабжением (от численности населения) | % | - | 50 | 100 |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | - | - | 100 |
|  | Газоснабжение отсутствует |  |  |  |  |
|  | Система водоснабжения |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 1,7 | 0,5 | 0 |
|  | Износ водопроводных сетей | % | 60 | 30 | 10 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 1,8 | 1 | 0,5 |
|  | Показатели качества воды |  |  |  |  |
|  | Доля проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам. | % | 0,1 | 0 | 0 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды | ед. | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (от численности населения) | % | 90 | 100 | 100 |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | 18 | 50 | 100 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | - | 0 | 0 |
|  | Износ канализационных сетей | % | - | 0 | 0 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | - | 0 | 0 |
|  | Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
|  | Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | - | 100 | 100 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
|  | Обеспеченность населения централизованным водоотведением (от численности населения) | % | - | 30 | 70 |
|  | Система утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |
|  | Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах и свалках | % | - | - | - |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | - | 0 | 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным сбором ТКО (от численности населения) | % | - | 30 | 100 |
|  | Количество несанкционированных свалок | ед. | - | 0 | 0 |

# ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ОТНОШЕНИИ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Состав и сроки реализации мероприятий приведены в таблице 6.1, при этом предполагается, что определение объемов и источников финансирования будет проводиться на стадии составления сметы по реализации соответствующих мероприятий.

Таблица 6.1 Состав и сроки реализации мероприятий

| Наименование | Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | Наименование программы, подпрограммы, предусматривающих реализацию мероприятия |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку электрической энергии | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 50 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка электронной перспективной схемы электроснабжения сельского поселения | 400 |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реконструкция ЛЭП с заменой голого провода на самонесущий изолированный провод с изоляцией из сшитого полиэтилена (марка СИП-3) | 2500 |  |  | 1250 | 1250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН НОВОКАРАСУКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в электроснабжении | 3050 | 0 | 150 | 1650 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Программа инвестиционных проектов в газоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актуализация электронной перспективной схемы газоснабжения сельского поселения | 1500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пункт редуцирования газа (ПРГ) местного значения в д. Коломенка; | 3500 |  |  | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН НОВОКАРАСУКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ |
| пункт редуцирования газа (ПРГ) местного значения в с. Новокарасук; | 3500 |  |  |  | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пункт редуцирования газа (ПРГ) местного значения в д. Усть-Логатка; | 3500 |  |  |  | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пункт редуцирования газа (ПРГ) местного значения в д. Мысы; | 3500 |  |  |  | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пункт редуцирования газа (ПРГ) местного значения в д. им. Максима Горького; | 3500 |  |  |  | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| газопровод распределительный низкого давления местного значения в д. Коломенка, с. Новокарасук, д. Усть-Логатка, д. им. Максима Горького, Новокарасукское сельское поселение протяженностью 19,00 км; | 150000 |  | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 |  |  |  |  |  |  |  |
| газопровод распределительный высокого давления местного значения в д. Коломенка, с. Новокарасук, д. Усть-Логатка, д. Мысы, Новокарасукское сельское | 22 000,00 |  | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в газоснабжении | 191 150,00 | 100,00 | 21 700,00 | 25 150,00 | 35 600,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку тепловой энергии | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актуализация электронной перспективной схемы теплоснабжения сельского поселения | 1500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция котельной с.Новокарасук | 4800 |  |  |  | 4800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НОВОКАРАСУКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |
| Замена ветхих и изношенных сетей | 1500 |  | 187,5 | 187,5 | 187,5 | 187,5 | 187,5 | 187,5 | 187,5 | 187,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наладочные работы тепловых сетей с.Новокарасук | 300 | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в теплоснабжении | 8 250,00 | 250,00 | 537,50 | 337,50 | 5 087,50 | 287,50 | 287,50 | 287,50 | 287,50 | 287,50 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актуализация электронной перспективной схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения | 1500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Станция очистки воды в с. Новокарасук ВОС-100, | 10445 |  |  | 5222,5 | 5222,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НОВОКАРАСУКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |
| Реконструкция водонапорной башни в с. Новокарасук | 90 |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водонапорной башни в д. Усть-Логатка V = 20 куб.м, Н = 15 м. | 150 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство и обустройство скважины в Усть-Логатка Q= 6 куб.м/час | 390 |  | 390 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчистка колодцев в поселении | 80 |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция в части замены чугунного водопровода в с. Новокарасук ПЭ d=110 мм, L=5980 м | 8970,2 |  |  | 2242,55 | 2242,55 | 2242,55 | 2242,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка трубопровода в с. Новокарасук ПЭ d=110 мм, L=500 м, | 750 |  |  | 187,5 | 187,5 | 187,5 | 187,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка трубопровода в д. Усть-Логатка ПЭ d=110 мм, L=600 м, | 900 |  |  | 225 | 225 | 225 | 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка и замена запорно-регулирующей арматуры на сетях водопровода | 90 |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка и замена водоразборных колонок | 310 |  | 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена и установка пожарных гидрантов | 160 |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоснабжении | 23 935 | 100 | 1 470 | 7 978 | 7 978 | 2 755 | 2 755 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс очистных сооружений в с. Новокарасук | 4486,36 |  |  | 897,272 | 897,272 | 897,272 | 897,272 | 897,272 |  |  |  |  |  |  |  |  | СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НОВОКАРАСУКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |
| Строительство КНС в с. Новокарасук в существующей застройке | 2080 |  |  | 2080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство сетей канализации в с. Новокарасук ПЭ d=159 мм, L=600 м, ПЭ d=200 мм, L=1000 м, ПЭ d=250 мм, L=300 м, напорные ПЭ d=110 мм, L=500 м, | 4053,62 |  |  | 810,724 | 810,724 | 810,724 | 810,724 | 810,724 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство выгребных ям в д. Усть-Логатка | 30 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоотведении | 10 650 | 0 | 0 | 3 818 | 1 708 | 1 708 | 1 708 | 1 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения)ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих сбор и утилизацию (захоронение) твердых коммунальных отходов | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка перспективных схем обращения с отходами муниципального образования | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка схемы санитарной очистки территории | 250 |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| планово-регулярная система очистки поселения; раздельный сбор, удаление и обезвреживание твердых бытовых отходов, в том числе пищевых из жилых и общественных зданий; | 3000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН НОВОКАРАСУКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ |
| санитарная обработка свалок твердых бытовых отходов; | 1500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| достаточное обеспечение предприятий, занимающихся его санитарной очисткой, уборочным транспортом; | 17000 |  |  | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внедрять малоотходные технологии на основе новейших научно- технических достижений; | 10000 |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ежегодно проводить инвентаризацию отходов и объектов их размещения; | 600 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |
| своевременно проводить мониторинг состояния окружающей природной среды на территориях объектов размещения отходов; | 300 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка нормативно-правового обеспечения | 150 |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ | 140 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения)ТКО | 33240 | 400 | 720 | 5970 | 5920 | 5770 | 5770 | 5770 | 370 | 370 | 370 | 370 | 360 | 360 | 360 | 360 |  |
| Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита | 125 |  |  | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений | 1000 |  |  |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей | 1125 | 0 | 0 | 125 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Программа установки приборов учета у потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект: Установка приборов учета в жилых домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: общая Программа проектов | 80 250,18 | 750,00 | 2 877,50 | 19 878,05 | 22 143,05 | 10 720,55 | 10 720,55 | 8 065,50 | 957,50 | 757,50 | 570,00 | 570,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 |  |

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

- проекты, реализуемые действующими организациями;

- проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организации, индивидуальные предприниматели, по договору коммерческой концессии (подрядные организации, определенные на конкурсной основе);

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием сельского поселения;

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Основной формой реализации Программы является разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (водоснабжения, водоотведения), организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

I. Проекты, реализуемые действующими на территории МО организациями

Основной формой реализации программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры является разработка инвестиционных программ. Организации, предоставляющие коммунальные услуги могут воспользоваться данным способом организации реализации инвестиционных проектов.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций коммунального комплекса

Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса утверждаются органами местного самоуправления.

На основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, органы местного самоуправления разрабатывают технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, на основании которых организации разрабатывают инвестиционные программы и определяют финансовые потребности на их реализацию.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям инженерной инфраструктуры. Предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение подготавливает орган регулирования.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения

Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и(или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

Инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "О теплоснабжении" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021), утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с органами местного самоуправления.

Правила согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утверждает Правительство Российской Федерации.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ организаций – производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения определяются согласно Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 № 464 (ред. от 28.08.2020) «Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса – производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения».

Особенности принятия инвестиционных программ субъектов электроэнергетики

Инвестиционная программа субъектов электроэнергетики – совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых субъектом электроэнергетики инвестиционных проектов.

Правительство РФ, в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ (ред. от 02.08.2021) «Об электроэнергетике»,  устанавливает критерии отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и порядок утверждения (в том числе порядок согласования с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации) инвестиционных программ и осуществления контроля за реализацией таких программ.

Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций утверждены Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 (ред. от 15.05.2021).

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ субъектов электроэнергетики являются инвестиционные ресурсы, включаемые в регулируемые тарифы.

II. Проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в т.ч. по договору концессии)

В случае недостаточности бюджетных средств на финансирование мероприятий по строительству новых объектов или на реконструкцию значимых объектов инфраструктуры, в случае убыточной деятельности действующих ресурсоснабжающих организаций рекомендуется рассмотреть возможность изъятия в муниципальную казну муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры, реконструкция которых запланирована в Программе, из эксплуатации данных организаций и провести анализ возможности привлечения сторонних инвесторов по концессионному соглашению на создание и реконструкцию объектов в системах тепло-, водо- и электроснабжения.

Выделение таких проектов должно учитывать тот факт, что переданные по конкурсу для заключения концессионного соглашения объекты после строительства и/или реконструкции перейдут в эксплуатацию концессионеру на срок реализации концессионного соглашения.

III. Проекты, для реализации которых создаются организации с участием сельского поселения

Убыточная деятельность ряда действующих предприятий при отсутствии потенциальных инвесторов на строительство или реконструкцию объектов в системах тепло-, водо- и электроснабжения, эксплуатируемых убыточными предприятиями, может вызвать необходимость создания новых организаций с участием Новокарасукское сельское поселение. Этот вариант позволяет привлечь бюджетные средства (при их наличии) в условиях отсутствия риска банкротства предприятия.

IV. Проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций

Отсутствуют.

# ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Финансирование мероприятий Программы может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, областного бюджета, районного и местного бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств энергоснабжающих и энергосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы энергоснабжающих и энергосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться посредством следующих механизмов:

1. Инструментом реализации Программы являются инвестиционные и производственные программы ресурсоснабжающих организаций и организаций коммунального комплекса (в том числе в сферах электро-, газо-, водоснабжения, водоотведения, утилизации твердых коммунальных отходов). Одним из источников финансирования таких программ организаций коммунального комплекса являются тарифы, в том числе долгосрочные, надбавки к тарифам, инвестиционные составляющие в тарифах, утвержденные с учетом их доступности для потребителей, а также Тариф на подключение (плата за подключение) к системе коммунальной инфраструктуры, получаемая от застройщиков.

2. При недоступности тарифов или надбавок частичное финансирование осуществляется за счет бюджетных источников и привлеченных средств, в том числе заемных средств (кредит) и собственных капиталов инвестора. Установление тарифов на товары (услуги) ресурсоснабжающих организаций в сферах электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, на долгосрочную перспективу, а также надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих) должно сопровождаться заключением соглашения между, соответственно, Администрацией Новокарасукского сельского поселения (в части водоснабжения, водоотведения) или Комитетом по ценовой и тарифной политике района (электроснабжение, теплоснабжение) и организацией коммунального комплекса.

Для достижения цели и решения задач Программы в зависимости от конкретной ситуации могут применяться следующие источники финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет, районный бюджет, собственные средства предприятий, заемные средства.

Организации коммунального комплекса должны на основе утвержденного Администрацией сельского поселения технического задания разработать инвестиционные программы, произвести расчет финансовых потребностей для их реализации.

После проверки инвестиционной программы организации коммунального комплекса орган по регулированию тарифов готовит предложения о размере:

- надбавки к ценам (тарифам) для потребителей (ценовая ставка, которая учитывается при расчетах потребителей с организацией в целях финансирования инвестиционных программ);

- надбавки к тарифам на товары и услуги (ценовая ставка, устанавливаемая для организации на основе надбавки к цене для потребителей, используется для финансирования инвестиционной программы организации);

- тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры (ценовая ставка, формирующая плату за подключение к сетям при строительстве и модернизации объектов недвижимости);

- тарифа организации коммунального комплекса на подключение (ценовая ставка для организации, используемая для финансирования ее инвестиционной программы).

Проект инвестиционной программы и расчеты направляются в Комитет по ценовой и тарифной политике, на основании утвержденных программ, рассчитываются надбавки к тарифам.

После утверждения инвестиционной программы, уполномоченными организациями устанавливаются и утверждаются надбавки к тарифам на товары и услуги, тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифы организации коммунального комплекса на подключение.

После установления вышеуказанных тарифов и надбавок Администрация сельского поселения заключает с организациями коммунального комплекса договоры, определяющие условия выполнения инвестиционных программ.

3. Основными функциями по реализации Программы являются:

- реализация мероприятий Программы;

- подготовка и уточнение перечня программных мероприятий и финансовых потребностей на их реализацию;

- осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и сопровождения реализации Программы;

- организация оценки соответствия представленных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса установленным требованиям;

- организационное, техническое и методическое содействие организациям, участвующим в реализации Программы;

- сбор информации о ходе выполнения производственных и инвестиционных программ организаций в рамках проведения мониторинга Программы;

- осуществление сбора информации о реализации Программы и использовании финансовых средств;

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы;

- мониторинг и анализ реализации Программы;

- осуществление оценки эффективности Программы и расчет целевых показателей и индикаторов реализации Программы;

- подготовка заключения об эффективности реализации Программы;

- подготовка докладов о ходе реализации Программы и предложений о ее корректировке;

- участие в разработке инвестиционных программ и подготовка проекта соглашения с организациями коммунального комплекса на реализацию инвестиционных программ;

- организация и координация действий по созданию информационно-расчетного комплекса коммунальной инфраструктуры;

4. Основными функциями по реализации Программы являются:

- оценка эффективности использования финансовых средств;

- вынесение заключения по вопросу возможности выделения бюджетных средств на реализацию Программы.

# РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СОВОКУПНОГО ПЛАТЕЖА ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА СООТВЕТСТВИЕ КРИТЕРИЯМ ДОСТУПНОСТИ

Прогноз тарифов на коммунальные услуги для населения Новокарасукское сельское поселение на период до 2035 г. представлен в таблице 9.1

Таблица 9.1 - Прогноз тарифов на коммунальные услуги для населения на период до 2035 г.

| Вид коммунальной услуги | Полугодие | Тарифы на коммунальные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Электроснабжение, руб./кВт | 01.01-31.06 | 2,09 | 2,25 | 2,43 | 2,63 | 2,84 | 3,07 | 3,33 | 3,60 | 3,89 | 4,21 | 4,55 | 4,92 | 5,32 | 5,76 | 6,23 |
|  | 01.07-31.12 | 2,16 | 2,34 | 2,53 | 2,73 | 2,96 | 3,20 | 3,46 | 3,74 | 4,05 | 4,38 | 4,73 | 5,12 | 5,54 | 5,99 | 6,48 |
| Теплоснабжение, руб./Гкал | 01.01-31.06 | 5528,15 | 5583,43 | 5639,27 | 5695,66 | 5752,62 | 5810,14 | 5868,24 | 5926,93 | 5986,19 | 6046,06 | 6106,52 | 6167,58 | 6229,26 | 6291,55 | 6354,47 |
|  | 01.07-31.12 | 5452,24 | 5639,27 | 5695,66 | 5752,62 | 5810,14 | 5868,24 | 5926,93 | 5986,19 | 6046,06 | 6106,52 | 6167,58 | 6229,26 | 6291,55 | 6354,47 | 6418,01 |
| Водоснабжение, руб./м3 | 01.01-31.06 | 28,35 | 31,70 | 35,45 | 39,63 | 44,32 | 49,55 | 55,41 | 55,96 | 56,52 | 57,09 | 57,66 | 58,24 | 58,82 | 59,41 | 60,00 |
|  | 01.07-31.12 | 31,7 | 35,45 | 39,63 | 44,32 | 49,55 | 55,41 | 55,96 | 56,52 | 57,09 | 57,66 | 58,24 | 58,82 | 59,41 | 60,00 | 60,60 |

В соответствии с Федеральным законом от от 29.12.2014 N 458-ФЗ (ред. от 03.04.2018) "О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления", отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021) при установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, утилизация ТКО.

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг.

Для определения доступности приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса использованы данные об установленных ценах (тарифах) для потребителей и надбавках к ценам (тарифам) с учетом среднегодового дохода населения Новокарасукского сельского поселения. Одним из принципов разработки Программы является обеспечение доступности коммунальных услуг для населения.

Для определения возможности финансирования Программы за счет средств потребителей, была произведена оценка доступности для населения Новокарасукское сельское поселение совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги по следующим показателям, установленным Методическими указаниями по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденными Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010 № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»:

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

В таблице 9.2 приведены показатели доступности коммунальных услуг в сравнении с установленными Методическими указаниями диапазонами соответствия значений уровням доступности.

Таблица 9.2 - Показатели доступности коммунальных услуг

| Критерий | Уровень доступности коммунальных услуг, установленный Методическими указаниями |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Новокарасукское сельское поселение | Высокий | Доступный | Недоступный |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном расходе семьи, % |  | от 6,3 до 7,2 | от 7,2 до 8,6 | свыше 8,6 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % |  | до 8 | от 8 до 12 | свыше 12 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % |  | от 92 до 95 | от 85 до 92 | ниже 85 |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % |  | не более 10 | от 10 до 15 | свыше 15 |

Значения критериев доступности коммунальных услуг в сельском поселении соответствуют доступному уровню, что свидетельствует о наличии возможности у потребителей для финансирования мероприятий Программы без ухудшения уровня доступности. При этом предполагается, что финансирование Программы в течение всего периода (до 2035 г.) не повлияет на снижение уровня доступности, предусмотренного Методическими указаниями.

# .ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ НА ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Социальная поддержка по оплате жилищно-коммунальных услуг оказывается отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки, которые относятся к ведению Российской Федерации, ветеранам труда, жертвам политических репрессий, многодетным семьям, предоставляются гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Размер ежемесячной денежной компенсации для различных категорий граждан могут составлять от 50 до 100% затрат на оплату коммунальных услуг.

Ожидается, что в случае реализации мероприятий, намеченных в Программе социально-экономического развития Новокарасукского сельского поселения, количество семей, получающих субсидии на оплату коммунальных услуг, не увеличится. Рост расходов бюджета на социальную поддержку на эти цели будет находиться в пределах индексов роста платы за коммунальные услуги, утверждаемых Комитетом по ценовой и тарифной политике.