# СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2

ВВЕДЕНИЕ	5

Общая информация.	6

Схема теплоснабжения ПАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО поселения КРУТИНСКОГО муниципального района	7

Раздел 1 Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа	7

Раздел 2 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой  нагрузки потребителей	8

Раздел 3 Перспективные балансы теплоносителя	9

Раздел 4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению  и (или) модернизации источников тепловой энергии	10

Раздел 5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	10

Раздел 6 Перспективные топливные балансы	11

Раздел 7 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию 	13

Раздел 8 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	13

Раздел 9 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	13

Раздел 10 Решения по бесхозяйным тепловым сетям	14

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения	15

ГЛАВА  1.  Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	15

часть 1 Функциональная структура теплоснабжения	15

часть 2 Источники тепловой энергии	17

часть 3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	29

часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии	40

часть 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	40

часть 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	44

часть 7 Балансы теплоносителя	47

часть 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	48

часть 9 Надежность теплоснабжения	49

часть 10 Технико-экономические показатели теплоснабжения	51

часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	52

часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа	53

ГЛАВА  2 Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	54

2.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов	54

2.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности)	57

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных  источников тепловой энергии	61

ГЛАВА 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа	61

ГЛАВА 4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки	62

ГЛАВА 5 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	63

ГЛАВА 6 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	65

6.1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления;	65

6.2. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок;	66

6.3. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;	66

6.4. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок;	66

6.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии;	66

6.6. Предложения по новому строительству и реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.	67

6.7. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.	67

6.8. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.	67

6.9. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.	68

6.10. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.	68

6.11. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.	69

ГЛАВА  7 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	70

7.1 Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов);	71

7.2 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения;	71

7.3 Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения;	71

7.4 Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;	72

7.5 Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения;	72

7.6 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;	72

7.7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;	72

7.8. Строительство и реконструкция насосных станций.	72

ГЛАВА  8 Перспективные топливные балансы	73

ГЛАВА  9 Оценка надежности теплоснабжения	74

ГЛАВА 10 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	75

ГЛАВА 11 Обоснование предложения по присвоению статуса единой теплоснабжающей организации	75

Приложение 1 Техническое задание …………………………………………..

# ВВЕДЕНИЕ

Схема теплоснабжения Пановского сельского  поселения Крутинского муниципального района Омской области на период с 2013 по 2028 годы(далее по тексту Пановское сельское поселение) разработана ООО «Земпроект» в 2014 году по договору № 154-з  от 08 августа 2013г. с администрацией Пановского сельского поселения Крутинского муниципального района. Схема теплоснабжения разработана в соответствии с ФЗ о теплоснабжении №190-ФЗ от 27 июля 2010 года и постановлением правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Целью работы является разработка базового документа, определяющего стратегию и единую техническую политику перспективного развития систем теплоснабжения Пановского сельского поселения.

В соответствии с техническим заданием приложение 1, Схема теплоснабжения разработана на  следующие периоды:

- существующее положение (2013 год),

- перспективные периоды до 2018 г. и до 2028 г.

# Общая информация.

Пановское сельское поселение расположено в западной части Крутинского муниципального района Омской области.

В состав Пановского сельского поселения входят следующие населенные пункты:

- с. Паново;

- д. Камчатка;

- д.Козулино;

- д.Красный Яр.

Административным центром Пановского сельского поселения является  с. Паново.

# Схема теплоснабжения ПАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО поселения КРУТИНСКОГО муниципального района

## Раздел 1 Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа

Тепловая нагрузка перспективных объектов, планируемых к подключению от индивидуальных источников теплоснабжения на расчетный срок (2018-2028гг) представлена в таблице 1.

Таблица 1. Тепловая нагрузка перспективных объектов 
Пановского сельского поселения

| № п/п | Потребители | Тепловая нагрузка Гкал/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | Всего |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | фельдшерско-акушерский пункт в д.Камчатка, д.Козулино, д.Красный Яр | 0,0074 | - | 0,0074 |
| 2 | аптечный пункт в с.Паново | 0,0074 | - | 0,0074 |
| 3 | аптечный киоск в д.Камчатка, д.Козулино, д.Красный Яр | 0,0037 | - | 0,0037 |
| 4 | детский сад на 10 мест в д.Красный Яр | 0,016 | 0,005 | 0,021 |
| 5 | сельская библиотека в д.Камчатка | 0,067 | 0,045 | 0,112 |

Перспективная тепловая нагрузка на период до 2028 года централизованных источников теплоснабжения будет выглядеть следующим образом: (см. таблицу 2).

Таблица 2.  Перспективные тепловые нагрузки потребителей

Пановского сельского поселения на период (2013-2028гг)

| Наименование котельной | Установл. Производит. Котельной, Гкал/ч | Расчетная подключенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв (+), Дифицит (-) мощности, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Котельная №18 с Паново | 2,560 | 0,590 | 76,953 |
| Котельная №18 с Паново (после реконструкции) | 0,600 | 0,590 | 1,667 |
| Котельная пожарного депо с.Паново | 0,500 | 0,020 | 96,000 |
| Котельная ФАП д.Камчатка | 0,500 | 0,010 | 98,000 |
| Котельная клуба д.Камчатка | 0,100 | 0,010 | 90,000 |
| Котельная ФАП д.Красный Яр | 0,500 | 0,010 | 98,000 |

Как видно из таблицы 2, что  на период  с 2013г по 2028 г дефицит тепловой мощности на централизованном теплоисточнике не возникает.

Насосное оборудование планируемых к строительству котельных, пропускная способность тепловых сетей будут способны обеспечить нормативный гидравлический режим существующих и перспективных потребителей тепла на период с 2013г по 2028г.

Таблица 3. Существующие величины

средневзвешенной плотности тепловой нагрузки

| Наименование котельной | Тепловая нагрузка потребителей котельной, Гкал | Площадь отапливаемых объектов, м. кв. | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Котельная №18 с Паново | 1962,77 | 4023,5 | 0,4878 |
| Котельная пожарного депо с.Паново | 45,64 | 137,0 | 0,3331 |
| Котельная ФАП д.Камчатка | 23,45 | 88,2 | 0,2659 |
| Котельная клуба д.Камчатка | 20,86 | 109,7 | 0,1902 |
| Котельная ФАП д.Красный Яр | 11,92 | 58,10 | 0,2052 |

Таблица 4. Перспективные величины

средневзвешенной плотности тепловой нагрузки

| Наименование котельной | Тепловая нагрузка потребителей котельной, Гкал | Площадь отапливаемых объектов, м. кв. | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Котельная №18 с Паново (после реконструкции) | 703,92 | 3058,2 | 0,2302 |
| Котельная пожарного депо с.Паново | 45,64 | 137,0 | 0,3331 |
| Котельная ФАП д.Камчатка | 23,45 | 88,2 | 0,2659 |
| Котельная клуба д.Камчатка | 20,86 | 109,7 | 0,1902 |
| Котельная ФАП д.Красный Яр | 11,92 | 58,10 | 0,2052 |

## Раздел 2 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой  нагрузки потребителей

Перспективный баланс тепловой мощности по Пановскому сельскому поселению на расчетный срок до 2028 года.

Таблица 3. Перспективный баланс тепловой мощности Пановского сельского поселения

| Перспективный баланс тепловой мощности по Пановскому сельскому поселению на расчетный срок до 2028 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование котельной | Установл. производит. котельной, | Расчетная подключенная нагрузка, | Потери мощности в тепловых сетях, | Собственные нужды | Полезный отпуск тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал | Гкал | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Котельная №18 с Паново | 2,56 | 0,59 | 616,468 | 20,04 | 1107,2 | 1009,3 | 775,09 | 775,09 | 775,09 | 775,09 | 775,09 | 775,)9 | 775,09 | 775,09 | 775,09 | 775,09 | 775,09 | 775,09 | 775,)9 |
| Котельная №18 с Паново (после реконструкции) | 0,6 | 0,59 | 99,645 | 20,04 |  |  |  |  | 775,09 | 775,09 | 775,09 | 775,)9 | 775,09 | 775,09 | 775,09 | 775,09 | 775,09 | 775,09 | 775,)9 |
| Котельная пожарного депо с.Паново | 0,5 | 0,02 | 0 | 0,028 | 46,26 | 45,64 | 45,64 | 45,64 | 45,64 | 45,64 | 45,64 | 45,64 | 45,64 | 45,64 | 45,64 | 45,64 | 45,64 | 45,64 | 45,64 |
| Котельная ФАП д.Камчатка | 0,5 | 0,01 | 0 | 0,014 | 23,79 | 23,45 | 23,45 | 23,45 | 23,45 | 23,45 | 23,45 | 23,45 | 23,45 | 23,45 | 23,45 | 23,45 | 23,45 | 23,45 | 23,45 |
| Котельная клуба д.Камчатка | 0,1 | 0,01 | 0 | 0,021 | 35,277 | 34,76 | 34,76 | 34,76 | 34,76 | 34,76 | 34,76 | 34,76 | 34,76 | 34,76 | 34,76 | 34,76 | 34,76 | 34,76 | 34,76 |

## Раздел 3 Перспективные балансы теплоносителя

Теплоносителем на котельных Пановского сельского поселения является вода.

Планируемые к строительству объекты социально-экономического развития поселения и жилого фонда планируется подключать от индивидуальных источников теплоснабжения.

К потерям и затратам теплоносителя в процессе передачи, распределения и потребления тепловой энергии и теплоносителя относятся технологические затраты, обусловленные используемыми технологическими решениями и техническим уровнем оборудования системы теплоснабжения, а также утечки теплоносителя, обусловленные эксплуатационным состоянием тепловой сети и систем теплопотребления.

Перспективный баланс теплоносителя котельных Пановского сельского поселения на период до 2028 года отображен в таблице 4

Таблица 4.Перспективный баланс теплоносителя котельных Пановского сельского поселения

| № п/п | Наименование | Нормативные значе-ния потерь теплоно-сителя (Mу.н.) |  |  | Расход воды на ХВО | Нормативный расход подпиточной воды | Объем воды для разового наполнения тепловых сетей и системы ГВС | Технологические затраты | Итого годовая потребность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отоп. сезон | Не отоп. сезон | год |  |  |  |  |  |
|  |  | м3 \ сут | м3 \ сут | м3 \ год | м3 | м3 \ сут | м3 | м3 \ год | м3 \ год |
| 1 | Котельная №18 с Паново | 0,92 | 0,00 | 208,82 | 0,00 | 0,92 | 15,33 | 1,38 | 225,53 |
| 2 | Котельная №18 с Паново (после реконструкции) | 0,48 | 0,00 | 108,83 | 0,00 | 0,48 | 7,99 | 0,72 | 117,54 |
| 3 | Котельная пожарного депо с.Паново | 0,02 | 0,00 | 3,59 | 0,00 | 0,02 | 0,26 | 0,02 | 3,87 |
| 4 | Котельная ФАП д.Камчатка | 0,01 | 0,00 | 1,84 | 0,00 | 0,01 | 0,14 | 0,01 | 1,99 |
| 5 | Котельная клуба д.Камчатка | 0,01 | 0,00 | 2,73 | 0,00 | 0,01 | 0,20 | 0,02 | 2,95 |
| 7 | Котельная ФАП д.Красный Яр | 0,00 | 0,00 | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,01 | 1,01 |

## Раздел 4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

1. Схемой теплоснабжения предлагается выполнить реконструкцию котельной №18 с. Паново с заменой основного и вспомогательного оборудования. Мероприятия по реконструкции котельной предлагается выполнить при уменьшении тепловой нагрузки путем замены котельного оборудования на менее мощное, или консервацией части действующих котлов.

2. Прирост жилого фонда в населенных пунктах поселения необходимо предусматривать с индивидуальными источниками тепла.

3. Проектируемые объекты сферы образования, культуры и искусства будут подключаться к индивидуальным источникам теплоснабжения согласно выдаваемым эксплуатирующей организацией техническим условиям по разработанным проектам.

4. В соответствии с  ФЗ № 261 от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», строящиеся котельные должны быть обязательно паспортизированы.

## Раздел 5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

1. Реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения выполняется согласно проектной документации, а так на основании технических освидетельствований и технического диагностирования, проведенных в установленном порядке.

2. В соответствии с  ФЗ № 261 от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», провести обязательные энергетические обследования тепловых сетей на территории Пановского сельского поселения.

## Раздел 6 Перспективные топливные балансы

В качестве основного топлива на котельных планируется использовать  природный газ с низшей теплотой сгорания 8078  ккал/нм·м³.

На данный момент природный газ имеется только на котельной №18 с.Паново, на остальных котельных топливом является дрова.

Природный газ транспортируется по системе магистральных газопроводов из северных районов Тюменской области от промыслов месторождений “Уренгой”, “Вынгапуровское” и “Комсомольское”.

На участке Тюмень-Омск действует однониточный газопровод из труб диаметром 1200 мм (1220х14,5 мм) на давление 7,5 МПа.

Потребность в топливе централизованных котельных Пановского сельского  поселения на расчетный срок до 2028 года представлена в таблице № 5.

Основное и вспомогательное топлива по котельным Пановского сельского  поселения на период 2013-2028гг приведены ниже:

| Наименование теплоисточника | Вид топлива |  |
| --- | --- | --- |
|  | Основное | Резервное |
| 1 | 2 | 3 |
| Котельная №18 с Паново | газ природный 8078 ккал/нм·м | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная пожарного депо с.Паново | дрова | дрова |
| Котельная ФАП д.Камчатка | дрова | дрова |
| Котельная клуба д.Камчатка | дрова | дрова |
| Котельная ФАП д.Красный Яр | дрова | дрова |

Таблица 5. Общая потребность в топливе котельных Пановского сельского поселения на период 2013г -2028г

| Наименование теплоисточника | Кол-во тепл. энергии, Гкал | Удельные затраты условн. топл. кг у.т./Гкал | Общая потреб- ность в топливе, т.у.т. | Общая потреб- ность в топливе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Основное Уголь - т.н.т. Газ –тыс куб.м | Резервное Уголь - т.н.т. Газ –тыс куб.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Котельная №18 с Паново | 1743,67 | 158,71 | 276,74 | 318,25 | 214,50 |
| Котельная №18 с Паново (после реконструкции) | 1226,85 | 158,71 | 194,71 | 223,92 | 150,92 |
| Котельная пожарного депо с.Паново | 46,29 | 213,2 | 9,87 | 2,63 | 2,63 |

Продолжение таблицы 5. Общая потребность в топливе котельных Пановского сельского поселения на период 2013г -2028г

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ФАП д.Камчатка | 23,80 | 213,2 | 5,08 | 1,35 | 1,35 |
| Котельная клуба д.Камчатка | 35,30 | 213,2 | 7,53 | 2,00 | 2,00 |
| Котельная ФАП д.Красный Яр | 12,11 | 213,2 | 2,58 | 0,69 | 0,69 |

## Раздел 7 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию

Расчет необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников теплоснабжения и тепловых сетей выполнен по сборнику Государственных укрупненных сметных нормативов цены строительства НЦС 81-02-13-2012.

|  | Наименование предложения по строительству и реконструкции | Кап. вложения тыс. руб. | Предполагаемые источники финансирования | Объем финансирования тыс.руб |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013-2017 | 2018-2022 | 2023-2027 |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Реконструкция котельной №18 с Паново | 10114 | Муниципальный бюджет, бюджет муниципального района | 10114 |  |  |
| 2 | Замена ветхих и изношенных сетей | 2400 | Муниципальный бюджет, бюджет муниципального района, собственные средства потребителей тепловой энергии |  | 1000 | 1400 |
| 3 | Наладочные работы тепловых сетей Пановского сельского поселения | 300 | Муниципальный бюджет, бюджет муниципального района, собственные средства потребителей тепловой энергии |  | 100 | 200 |

Капитальный и текущий ремонт источников теплоснабжения и теплотрасс финансируется отдельно от статьи инвестиций в строительство и реконструкцию.

## Раздел 8 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

В соответствии с критериями по определению единой теплоснабжающей организации,  установленными «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», предлагается присвоить статус единой теплоснабжающей организации для теплоснабжения муниципальных объектов Пановского сельского поселения - Муниципальное унитарное  предприятие «Крутинское» Крутинского муниципального района Омской области.

## Раздел 9 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не планируется.

## Раздел 10 Решения по бесхозяйным тепловым сетям

В Пановском сельском поселении бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

# Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

## ГЛАВА  1. 
Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

### часть 1 Функциональная структура теплоснабжения

Теплоснабжение - снабжение теплом жилых, общественных и промышленных зданий (сооружений) для обеспечения коммунально-бытовых (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) и технологических нужд потребителей. Различают местное (индивидуальное) и централизованное теплоснабжение. Система местного теплоснабжения обслуживает одно или несколько зданий, система централизованного — жилой или промышленный район.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Пановского сельского  поселения осуществляется по смешанной схеме.

На территории с. Паново отопление объектов социальной сферы осуществляется от газовой котельной, отопление всего жилого фонда – от индивидуальных источников теплоснабжения, работающих на газовом или печном (дрова, уголь) отоплении.

Котельная и тепловые сети находятся в собственности Крутинского муниципального района, их эксплуатацию осуществляет МУП «Крутинское». Размещение котельной и тепловых сетей представлено в графической части.

В деревнях Камчатка, Козулино, Красный Яр централизованные источники теплоснабжения отсутствуют, существующее отопление – печное или котельные, но расположенные непосредственно у потребителей, топятся преимущественно дровами или углем.

Теплоснабжающей организацией на территории Пановского сельского поселения  является МУП «Крутинское». Зона эксплуатационной ответственности до границ объектов теплопотребления. Источники центрального теплоснабжения и тепловые сети  переданы МУП «Крутинское» по договору хозяйственного ведения № 1 от 02.07.2008 года в бессрочное пользование для осуществления деятельности по теплоснабжению потребителей.

Размещение котельных и магистральных тепловых сетей представлено в графической части.

#### 1.1.1 Зоны действия производственных котельных;

В настоящее время  теплоснабжение поселения для населения и объектов социального назначения  в с.Паново, д.Камчатка,  д.Красный Яр осуществляется  котельными,  представленными в таблице 1.1.

Таблица 1.1. Централизованные источники теплоснабжения Пановского сельского поселения

| № п/п | Наименование теплового источника (котельная) | Адрес теплоисточника | Ведомственная принадлежность | Наименование эксплуатирующей организации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Котельная с.Паново | Омская область, Крутинский район, с. Паново | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | МУП «Крутинское» |
| 2 | Котельная пожарного депо с.Паново | Омская область, Крутинский район, с. Паново | Теплоисточники, стоящие на балансе учреждения, финансируемых из областного бюджета | Самостоятельное обслуживание персоналом пожарного депо |
| 3 | Печь ФАП д.Камчатка (1 потребитель) | Омская область, Крутинский район, д.Камчатка | Теплоисточники, стоящие на балансе учреждения, финан-сируемого из об-ластного бюджета | Самостоятельное обслуживание персоналом ФАП |
| 4 | Котельная клуба д.Камчатка (1 потребитель) | Омская область, Крутинский район, д.Камчатка | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | Самостоятельное обслуживание персоналом клуба |
| 5 | Печь ФАП д.Красный Яр (1 потребитель) | Омская область, Крутинский район, д.Красный Яр | Теплоисточники, стоящие на балансе учреждения, финан-сируемого из об-ластного бюджета | Самостоятельное обслуживание персоналом ФАП |

Потребители тепловой энергии централизованных источников теплоснабжения приведены в таблицу 1.2.

Таблица 1.2. Перечень потребителей тепловой энергии котельной с.Паново

| Наименование потребителей тепла | Отраслевая принадлежность | Наружный строительный объем здания, м3 | Наружная высота здания, м/ Количество этажей здания, шт | Отапливаемая площадь внутренних помещений, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Потребители, финансируемые из областного бюджета |  |  |  |  |
| Амбулатория | Здравоохранение | 3428 | 6,73 | 976,20 |
| Потребители, финансируемые из бюджета муниципального района |  |  |  |  |
| Школа | Образование | 8154,68 | 6,9 | 1794,20 |
| Комплекс трудового обучения | Образование | 1238 | 3,5 | 350,00 |
| Дом культуры (с подвалом) | Культура и искусство, физкультура и спорт | 1785 | 6,73 | 411,20 |
| Потребители, финансируемые из бюджета сельского поселения |  |  |  |  |
| Здание администрации | Образование | 480 | 2,8 | 150,00 |
| Потребители, финансируемые за счет собственных средств |  |  |  |  |
| Отделение РУС | Прочие | 74 | 3 | 24,00 |
| отделение РУФПС | Прочие | 89,1 | 3 | 28,00 |

Зона действия источников теплоснабжения  распространяется на объекты, приведенные в таблице 1.2. Обслуживанием тепловых сетей данных объектов занимаются организации, представленные в таблице 1.1.

#### 1.1.2. Зоны действия индивидуального теплоснабжения.

В соответствии с Постановлением от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», при разработке схем теплоснабжения поселений с численностью населения до 10 тыс. человек, в которых в соответствии с документами территориального планирования используется индивидуальное теплоснабжение потребителей тепловой энергии, выполнение данного пункта, не является обязательным.

### часть 2 Источники тепловой энергии

Источниками тепловой энергии  централизованных котельных Пановского сельского поселения на 2013 год являются котельные, приведенные в таблице 1.1.

#### 1.2.1 Структура основного оборудования

Котельные, расположенные на территории Пановского сельского поселения, обеспечивают теплоснабжение потребителей   соцкультбыта, собственные нужды и сторонних потребителей. Полный перечень потребителей описан в части 1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

Котельная с.Паново располагается по адресу Омская область, Крутинский район, с.Паново.

В котельной установлены два газовых котла марки Братск, введенных в эксплуатацию в 2002году и котел марки КВВ-1 введенный в 2001 году.

Общая производительность котельной согласно паспорта котельной составляет – 2,56  Гкал/час.

Теплоносителем на котельной является вода, с параметрами 95/70°С. Транспорт теплоносителя осуществляется сетевыми насосами,  обеспечивающими циркуляцию сетевой воды. Давление в обратном коллекторе тепловой сети поддерживается с помощью подпиточных насосов. Характеристика сетевого оборудования приведена ниже.

| Назначение | Тип насоса | Год уста- новки | Кол-во штук | Техническая характеристика |  | Электродвигатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подача, куб. м/ час | Напор, м. в. ст. | Тип | Мощ- ность кВт | Ско- рость, об./ мин. |
| Сетевой | NB 65-125 | 2014 | 1 |  |  |  | 7,5 | 3000 |
| Подпиточный | R 50-32-125 | 1997 | 2 |  |  |  | 3 | 3000 |
| Сетевой | K 80-50 | 2012 | 1 |  |  |  | 15 | 3000 |

Удаление дымовых газов осуществляется через дымовую трубу.

Описание котельного оборудования приведено ниже:

Котел Братск – 1Г предназначен для работы на газовом топливе в котельных с естественной тягой. Котел представляет собой блочную конструкцию, состоящую из рамы, блока пакетов чугунных секций, топочного блока, газогорелочного устройства Л1-Н, теплоизоляционного кожуха, взрывного клапана с защитным коробом, клапана газохода.

Поверхность нагрева котла состоит из 30 чугунных секций, собранных в два пакета, и водяных камер, образующих прямоугольную топку, расположенную над чугунными секциями. Пакеты состоят из однотипных секций, собранных на ниппелях и стянутых болтами. Смежные секции повернуты на 180° и образуют шахматное расположение труб. В ниппелях в чередующемся порядке установлены шайбы для создания последовательного движения воды в секциях. В передней водяной камере топки имеются круглая амбразура для установки газогорелочного блока, патрубки для гляделки и контрольного электрода, патрубок для отвода горячей воды из котла. В задней камере выполнен проем для установки взрывного предохранительного клапана.

Продукты сгорания из топки, обогнув чугунную плиту, отделяющую топку от пакетов, направляются по межпакетному пространству к фронту котла, откуда двумя потоками поступают в газоходы чугунных секций. Далее продукты сгорания, пройдя газовый клапан котла, направляются в сборный газоход.

Блочная горелка Л1-Н состоит из газового, огневого и воздушного узлов. Газовый узел включает клапаны большого и малого огня, огневой узел – запальную и основную горелку, фронтовую плиту с электродом контроля пламени, а воздушный узел – центробежный вентилятор и регулирующую заслонку с электромагнитным приводом. Номинальная мощность горелки 1 Гкал/ч.

Котел характеризуется следующими данными:

- теплопроизводительность при большом горении 0,83 и при малом 0,335 Гкал/ч (QH = 8500 ккал/м3); кпд в обоих случаях 91,5 %;

- давление газа перед горелкой 22 и 145 кгс/м2;

- давление газа перед автоматикой 275 и 275 кгс/м2.

Котел КВВ

Техническое описание

Водогрейные водотрубные котлы типа "КВВ" рассчитаны для работы на угле и газообразном топливе с максимальной температурой подачи воды на выходе из котла до 115°С и абсолютным давлением воды не выше 0,6 МПа.

Нормативный КПД составляет 80% (уголь) и 91% (газ). Котлы сертифицированы в системе сертификации ГОСТ-Р и имеют сертификат соответствия РОСС RU.AИ16.B04667.

При эксплуатации водогрейного котла необходимо руководствоваться "Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа ( 0,7 кГ/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115°С)", "Правилами технической эксплуатации и требованиями безопасности труда в газовом хозяйстве" и данной инструкцией. «Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления (ПБ 12-529-03)»; «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденными приказом Минэнерго России от 24.03.2003г. №115; «Правилами устройства электроустановок (ПЭУ)», «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ)» с соблюдением общих правил техники безопасности, требованиям паспортов и инструкций контрольно-измерительных приборов и приборов автоматики.

Технические данные

| № п.п | Наименование показателя | КВВ – 1тшп |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номинальная теплопроизводительность МВт / Гкал/ч | 1/0,86 |
| 2 | Минимальная теплопроизводительность уголь | 20% |
| 3 | Вид топлива | уголь |
| 4 | Коэффициент полезного действия %, не менее | 82 |
| 5 | Температура воды на входе в котел, оС, не менее | 60 |
| 6 | Максимальная температура воды на выходе из котла, оС | 115 |
| 7 | Водяной объем котла, м3 | 1,5 |
| 8 | Поверхность нагрева, м2 | 88 |
| 9 | Гидравлическое сопротивление котла, не более, кгс/см2 | 0,8 |
| 10 | Температура уходящих газов, оС не более | 280 |
| 11 | Избыточное давление воды, не более, МПа(кгс/см2) | 0,6 / 6 |
| 12 | Расход воды минимальный, м3/час | 20 |
| 13 | Расход воды номинальный, м3/час | 43 |
| 14 | Качество подпиточной воды | СниП – 11 – 35 – 76 |
| 15 | Разряжение по газовому тракту, кг/м2 | 8 |
| 16 | Габаритные размеры, мм, не более Длина Ширина Высота | 4000 2000 2500 |
| 17 | Температура ограждающих поверхностей, оС, не более | 45 |
| 18 | Масса котла, кг, не более | 3800 |

*В качестве расчетного  принят уголь: каменный Кузнецкий Д 5130 ккал/кг.

Устройство водогрейного котла

Котлы типа «КВВ», предназначены для отопления закрытых систем теплоснабжения с максимальной температурой нагрева воды до 115°С и абсолютным давлением воды не выше 0,6 МПа.

Принципиальное устройство котла и места подключения приборов показаны на рис. 1.

Рис.2 Котел состоит из: теплоизолированный корпус (1), основание с колосниковой решёткой (2), газоход(3), дверка загрузочная 1 шт.(для котлов КВВ-1,6 и КВВ-2 - 2 шт.) (4), дверка зольника 1 шт. (5), штуцер 4шт. (для котлов КВВ-1,6 и КВВ-2 - 6 шт). (6), слив дренажный 4 шт. (для котлов КВВ-1,6 и КВВ-2 - 6 шт.) (7), вход воды в котёл (8), выход воды из котла (9), вход воды в колосниковую решётку (10), выход воды из колосниковой решётки (11), рым (4 шт.) (12), золоудаление (13) устанавливается под заказ.

#### 1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования

Для покрытия тепловых нагрузок в котельной установлены котельные агрегаты. Перечень котельного оборудования и его характеристики приведены выше в части 2 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

Установленная тепловая мощность котельных Пановского сельского поселения приведена ниже.

Таблица 1.3. Установленная тепловая мощность котельных Пановского сельского поселения

| Наименование котельной | Установл. Производит. Котельной, Гкал/ч |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Котельная №18 с Паново | 2,560 |
| Котельная пожарного депо с.Паново | 0,500 |
| Котельная ФАП д.Камчатка | 0,500 |
| Котельная клуба д.Камчатка | 0,100 |
| Котельная ФАП д.Красный Яр | 0,500 |

#### 1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Располагаемая мощность котельных составляет 0,65 Гкал/ч, в том числе:

Таблица 1.4. Располагаемая мощность котельных Пановского сельского поселения

| Наименование котельной | Расчетная подключенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Котельная №18 с Паново | 0,590 |
| Котельная пожарного депо с.Паново | 0,020 |
| Котельная ФАП д.Камчатка | 0,010 |
| Котельная клуба д.Камчатка | 0,010 |
| Котельная ФАП д.Красный Яр | 0,010 |

#### 1.2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто;

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды. Мощность на собственные нужды котельной представлены ниже.

Таблица 1.5. Мощность на собственные нужды котельных Пановского сельского поселения

| Наименование котельной | Мощность на собственные нужды котельной Гкал/ч |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Котельная №18 с Паново | 0,011 |
| Котельная пожарного депо с.Паново | 0,000 |
| Котельная ФАП д.Камчатка | 0,000 |
| Котельная клуба д.Камчатка | 0,000 |
| Котельная ФАП д.Красный Яр | 0,000 |

#### 1.2.5 Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования

Срок ввода теплофикационного оборудования по поселению сведен в таблицу 1.6

Таблица 1.6. Годы ввода теплофикационного оборудования

| № п/п | Марка котла | Завод изготовитель, заводской номер | Год ввода в эксплуатацию | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Котельная №18 с.Паново |  |  |  |  |
| 1 | Братск Г |  | 2002 | В работе |
| 2 | КВВ-1 |  | 2001 | В работе |

Данные по паспортному значению назначенного срока службы котлов отсутствуют.

Согласно ГОСТ 21563-93 полный назначенный срок службы  водогрейных котлов теплопроизводительностью до 4,5 МВт – 10 лет, теплопроизводительностью до 35 МВт -15 лет, теплопроизводительностью выше 35 МВт – 20 лет при средней продолжительности работы котла в год с номинальной теплопроизводительностью – 3000ч.

Необходимо отметить, что на данный момент котельные агрегаты выработали свой ресурс согласно ГОСТ 21563-93,  возникнет необходимость в проведении капитального ремонта или продлении срока службы данного оборудования, либо проведение реконструкции котельной с заменой основного оборудования. Решения по капитальному ремонту или продлению срока службы  оборудования должны приниматься на основании технических освидетельствований и технического диагностирования, проведенных в установленном порядке.

#### 1.2.6 Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя

В общем случае котельная установка представляет собой совокупность котла (котлов) и оборудования, включающего следующие устройства: устройства подачи и сжигания топлива, очистки, химической подготовки и деаэрации воды, теплообменные аппараты различного назначения; насосы исходной (сырой) воды, сетевые или циркуляционные – для циркуляции воды в системе теплоснабжения, подпиточные – для возмещения воды, расходуемой у потребителя и утечек в сетях, питательные для подачи воды в паровые котлы, рециркуляционные (подмешивающие); баки питательные, конденсационные, баки-аккумуляторы горячей воды; дутьевые вентиляторы и воздушный тракт, дымососы, газовый тракт и дымовую трубу; устройства вентиляции, системы автоматического регулирования и безопасности сжигания топлива, тепловой щит или пульт управления.

Тепловая схема котельной зависит от вида вырабатываемого теплоносителя и от схемы тепловых сетей, связывающих котельную с потребителями тепловой энергии. Водяные тепловые сети бывают двух типов: закрытые и открытые. При закрытой системе вода (или пар) отдает свою теплоту в местных системах и полностью возвращается в котельную. При открытой системе вода (или пар) частично, а в редких случаях полностью отбирается в местных установках. Схема тепловой сети определяет производительность оборудования водоподготовки, а также вместимость баков-аккумуляторов.

В качестве примера приведена принципиальная тепловая схема водогрейных котельных большой и средней мощностей (рисунок 3). Установленный на обратной линии сетевой (циркуляционный) насос обеспечивает поступление питательной воды в котел и далее в систему теплоснабжения. Обратная и подающая линии соединены между собой перемычками – перепускной и рециркуляционной. Через первую из них при всех режимах работы, кроме максимального зимнего, перепускается часть воды из обратной в подающую линию для поддержания заданной температуры.

Рисунок 3 принципиальная схема водогрейной котельной

По условиям предупреждения коррозии металла температура воды на входе в котел должна быть не ниже 60 °С во избежание конденсации водяных паров, содержащихся в уходящих газах. Так как температура обратной воды почти всегда ниже этого значения, то в котельных со стальными котлами часть горячей воды подается в обратную линию рециркуляционным насосом.

В коллектор сетевого насоса из бака поступает подпиточная вода (насос, компенсирующая расход воды у потребителей).

Подогрев в теплообменниках химически очищенной и исходной воды осуществляется водой, поступающей из котлов. Во многих случаях насос, установленный на этом трубопроводе (показан штриховой линией), используется также и в качестве рециркуляционного.

Регулирование отпуска тепловой энергии от котельных принято качественное по нагрузке на нужды отопления. При изменении температуры наружного воздуха изменяется температура теплоносителя, сохраняя постоянный расход.

Расчетные параметры теплоносителя 95/70 °С. Температурные графики работы котельных приведены ниже

| Температурный график 95-70ºС |  |  |
| --- | --- | --- |
| Температура наружного воздуха | Температура воды в подающем трубопроводе | Температура воды в обратном трубопроводе |
| +10 | 37,7 | 33,3 |
| +9 | 39,2 | 34,3 |
| +8 | 40,6 | 35,3 |
| +7 | 42,0 | 36,3 |
| +6 | 43,4 | 37,3 |
| +5 | 44,8 | 38,2 |
| +4 | 46,1 | 39,1 |
| +3 | 47,5 | 40,0 |
| +2 | 48,8 | 40,9 |
| +1 | 50,1 | 41,8 |
| 0 | 51,4 | 42,7 |
| -1 | 52,7 | 43,6 |
| -2 | 54,0 | 44,4 |
| -3 | 55,3 | 45,2 |
| -4 | 56,5 | 46,0 |
| -5 | 57,8 | 46,9 |
| -6 | 59,1 | 47,7 |
| -7 | 60,3 | 48,5 |
| -8 | 61,5 | 49,3 |
| -9 | 62,8 | 50,1 |
| -10 | 64,0 | 50,8 |
| -11 | 65,2 | 51,6 |
| -12 | 66,4 | 52,4 |
| -13 | 67,6 | 53,2 |
| -14 | 68,8 | 53,9 |
| -15 | 70,0 | 54,7 |
| -16 | 71,2 | 55,4 |
| -17 | 72,4 | 56,2 |
| -18 | 73,5 | 56,9 |
| -19 | 74,7 | 57,6 |
| -20 | 75,9 | 58,3 |
| -21 | 77,1 | 59,0 |
| -22 | 78,2 | 59,7 |
| -23 | 79,6 | 60,5 |
| -24 | 81,0 | 61,2 |
| -25 | 81,9 | 61,9 |
| -26 | 82,7 | 62,6 |
| -27 | 83,9 | 63,3 |
| -28 | 85,0 | 63,9 |
| -29 | 86,1 | 64,6 |
| -30 | 87,2 | 65,3 |
| -31 | 88,4 | 66,0 |
| -32 | 89,5 | 66,7 |
| -33 | 90,6 | 67,4 |
| -34 | 91,7 | 68,0 |
| -35 | 92,8 | 68,7 |
| -36 | 93,9 | 69,3 |
| -37 | 95,0 | 70,0 |

#### 1.2.7 Среднегодовая загрузка оборудования;

На каждом источнике централизованного теплоснабжения ведется статистика загрузки основного и вспомогательного оборудования. Наработка часов котельными агрегатами и другим оборудованием отображается в журнале оперативного управления котельными агрегатами. Ежемесячно данная статистика  суммируется и по наработке часов основным и вспомогательным оборудованием котельных производится ремонт оборудования.

#### 1.2.8 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Учет тепла ведется как на источнике тепла (котельной), так и непосредственно у потребителя. Информации о КИП расположенных непосредственно у потребителя информация отсутствует. Места установки приборов учета и типы приборов находящихся на котельных представлены в таблице 1.7

Таблица 1.7. Приборное оснащение котельных Пановского сельского поселения

| Наименование прибора (приборы учета и регулирования) | Код наименования | Шкала прибора (тип системы) | Количество штук | Место установки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Котельная №18 с.Паново |  |  |  |  |
| Учет расхода исходной воды |  |  | 2 |  |
| Учет расхода воды на ГВС |  |  | 1 |  |
| Учет расхода газа | СПГ-761 |  | 1 |  |
| Учет расхода тепловой энергии |  |  | 1 |  |
| Учет расхода электроэнергии | СА4-И672М |  | 1 |  |
| Учет расхода жидкого топлива |  |  | 1 |  |
| Учет расхода твердого топлива |  |  | 1 |  |
| Система автоматического регу- лирования параметров теплоно- сителя |  |  |  |  |
| Система контроля процессов горения |  |  |  |  |

#### 1.2.9 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии;

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии на источниках тепловой энергии эксплуатирующими организациями не ведется.

#### 1.2.10 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии отсутствуют.

Сибирским управлением Ростехнадзора Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору составлены незначительные замечания, которые к началу отопительного сезона эксплуатирующей организацией были устранены.

Ежегодно выдаются паспорта готовности котельных и тепловых сетей к отопительному сезону

### часть 3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

#### 1.3.1 Описание структуры тепловых сетей

Прокладка сетей – подземная бесканальная. Компенсация температурных удлинений теплопроводов решается самокомпенсацией (естественные повороты теплотрассы), П – образными компенсаторами. Трубопроводы тепловой сети имеют тепловую изоляцию.

В тепловых сетях действует температурный график отпуска тепла в сеть 95/70°С.. Транспорт теплоносителя от котельной осуществляется сетевыми насосами. Сетевое оборудование централизованных  котельных приведено ниже.

Прокладка тепловой сети приведена на схемах тепловых сетей в п.1.3.2 части 3 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Общая протяженность тепловых сетей проходящих по территории с.Паново по паспорту тепловых сетей составляет  - 1,282 км.    В связи с длительным сроком эксплуатации состояние сетей  неудовлетворительное,  износ тепловых сетей составляет порядка 45%, это отчетливо видно в технических паспортах на тепловые сети.

#### 1.3.2 Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии;

Прокладка тепловой сети приведена на схемах тепловых сетей от котельных к потребителям с.Паново. На схеме теплосетей отображена котельная  с.Паново. При актуализации схемы теплоснабжения данные материалы будут отображены в обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения.

Добавить схему сетей 1

#### 1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки;

Характеристика трубопроводов тепловой сети присоединенной к котельной №18 с.Паново  приведено в таблице 1.8

Таблица 1.8. – Трубопроводы котельной  с.Паново

| Наружный диаметр труб, мм | Вид системы теплоснабжения | Тип прокладки | Общая протя-женность сетей, км | Потери отопл через поверх-ность, Гкал | Потери отопл с утечками, Гкал | Максимальная часовая нагрузка трубопроводов | Количество тепла, теряемого при транспор-тировании, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ø 108 | 2х трубная | ПБ | 0,09 | 41,87 | 1,02 | 0,01 | 42,89 |
| Ø 219 | 2х трубная | ПБ | 0,146 | 101,06 | 7,12 | 0,03 | 108,18 |
| Ø 76 | 2х трубная | ПБ | 0,62 | 242,93 | 3,46 | 0,06 | 246,39 |
| Ø 57 | 2х трубная | ПБ | 0,058 | 19,88 | 0,17 | 0,01 | 20,05 |
| Ø 32 | 2х трубная | ПБ | 0,043 | 11,85 | 0,04 | 0,00 | 11,88 |
| Ø 159 | 2х трубная | ПБ | 0,275 | 158,52 | 7,05 | 0,05 | 165,57 |
| Ø 89 | 2х трубная | ПБ | 0,05 | 21,12 | 0,38 | 0,01 | 21,50 |
| Итого |  |  | 1,282 | 597,22 | 19,24 | 0,17 | 616,47 |

#### 1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях;

В тепловых камерах установлена необходимая запорная арматура для секционирования тепловых сетей на участки, дренирования сетевой воды, выпуска воздуха из трубопроводов и отключения ответвлений к потребителям тепловой энергии. Информация об установленных на тепловых сетях запорной арматуры отображена на схемах тепловых сетей в п.1.3.2 части 3 главы 1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

Характеристика запорной арматуры установленной непосредственно в котельной представлена в таблице 1.9

- Таблица 1.9.  Основная арматура котельных Пановского сельского поселения

| Теплоноситель | Тип арматуры | Год установки | кол-во шт | Давление (Ру) кгс/см2 | Диаметр (Ду)мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Котельная №18 с. Паново |  |  |  |  |  |
| Водопровод |  |  |  |  |  |
| Вентиль |  |  | 1 |  | 50 |
| Газопровод |  |  |  |  |  |
| Кран газовый |  | 2002 | 2 |  | 50 |
| -//- |  | 2002 | 1 |  | 40 |
| -//- |  |  | 4 |  | 32 |
| -//- |  |  | 4 |  | 25 |
| -//- |  |  | 4 |  | 15 |
| Клапан редук | РДСК-40 |  | 1 |  | 40 |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  |
| Задвижки |  |  | 4 |  | 200 |
| -//- |  |  | 4 |  | 150 |
| -//- |  |  | 4 |  | 100 |
| -//- |  |  | 6 |  | 50 |
| Клапан пред |  |  | 4 |  | 50 |

#### 1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

Отключающая арматура на тепловых трассах располагаются в тепловых камерах.

Тепловая камера (ТК) - сооружения на трассе теплопроводов для установки оборудования, требующего постоянного осмотра и обслуживания в процессе эксплуатации. В камерах тепловых сетей расположены задвижки, сальниковые компенсаторы, дренажные и воздушные устройства, контрольно-измерительные приборы и др. оборудование. Кроме того, в них обычно устанавливают ответвления к потребителям и неподвижные опоры. Переходы труб одного диаметра к трубам другого диаметра также должны находиться в пределах ТК. Всем ТК, установленным по трассе тепловой сети,  присваиваются эксплуатационные номера, которыми их обозначают на планах, схемах и пьезометрических графиках. Размещаемое в камерах оборудование должно быть доступным для обслуживания, что достигается обеспечением достаточных расстояний между оборудованием и стенками камер тепловых сетей. Высоту ТК выбирают не менее 1,8—2 м. Их внутренние габариты зависят от числа и диаметра прокладываемых труб, размеров устанавливаемого оборудования и минимальных расстояний между строительными, конструкциями и оборудованием. ТК. строят из кирпича, монолитного бетона и железобетона. В торцевых стенах оставляют проемы для пропуска теплопроводов. Полы в ТК выполняют из сборных железобетонных плит или монолитными. Для стока воды дно делается с уклоном не менее 0,02 в сторону приемника, который для удобства откачки воды из ТК  расположен под одним из стоков. Перекрытие может быть монолитным или из сборных железобетонных плит, уложенных на железобетонные или металлические балки. Для устройства люков в углах перекрытия укладывают плиты с отверстиями.. В соответствии с правилами техники безопасности при эксплуатации число люков для ТК. предусматривается не менее двух при внутренней площади камер до 6 м2 и не менее четырех при площади  более 6 м2. Для спуска обслуживающего персонала под люком устанавливают скобы, располагаемые в шахматном порядке с шагом по высоте не более 400 мм, или лестницы. В случае если габариты оборудования превышают размеры входных люков, предусматривают монтажные проемы, ширина которых равна наибольшему размеру арматуры, оборудования или диаметра труб плюс 0,1 м (но не менее 0,7 м). Распространены индустриальные камеры тепловых сетей из сборного железобетона, на монтаж которых уходит меньше времени и сокращаются трудозатраты. Применяются также сборные конструкции прямоугольных ТК со стенками из вертикальных блоков, которые бывают двух типов: сплошные и с отверстиями прямоугольной формы для пропуска теплопроводов. При строительстве тепловых сетей небольшого диаметра ТК могут выполняться из круглых железобетонных колец. Круглые плиты перекрытий имеют два отверстия для устройства смотровых люков.

Для гидроизоляционной защиты наружные поверхности днища и стен ТК при наличии высокого уровня грунтовых вод,    покрывают оклеечной гидроизоляцией из битумных рулонных материалов в несколько слоев, что определено проектом. В условиях повышенных требований водонепроницаемости, кроме наружной оклеечной гидроизоляции применяют дополнительную штукатурную цементно-песчаную гидроизоляцию внутренней поверхности, наносимую при больших объемах работ методом торкретирования.

Места установки тепловых камер изображены на схемах тепловых сетей пункте 1.3.1. части 3 главы 1  обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

В тепловых камерах установлена необходимая запорная арматура для секционирования тепловых сетей на участки, дренирования сетевой воды, выпуска воздуха из трубопроводов и отключения ответвлений к потребителям тепловой энергии.

#### 1.3.6 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Режим регулирования отпуска тепла осуществляется по графику качественного регулирования с расчетными температурами сетевой воды 95/70 °С. Отопительный сезон составляет 220 календарных дней. Расчетная температура воздуха внутри отапливаемых помещений = 16÷20 °С. Расчетная максимальная температура наружного воздуха для отопления = -37 °С: Расчетная температура наружного воздуха для населенных пунктов сельского  поселения согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» равна -37ºС.

- расчетная температура воды в подающей линии для отопительно-вентиляционной нагрузки и нагрузки ГВС составляет Т1р = 95°С;

- расчетная температура воды в обратной линии для отопительно-вентиляционной нагрузки составляет Т2р = 70°С.

Температурные график отпуска тепла в тепловые сети представлены в части 2 главы 1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

#### 1.3.7 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Разработка гидравлического режима для системы теплоснабжения населенного пункта в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 г. № 115 ежегодно разрабатываются гидравлические режимы работы системы теплоснабжения. Мероприятия по регулированию расхода воды у потребителей, составляются для каждого отопительного сезона. На планируемые к строительству объекты теплоснабжения гидравлические режимы разрабатываются проектной организацией при проектировании новых трубопроводов отопления. Пьезометрические графики для тепловых сетей не разрабатывались.

#### 1.3.8 Статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет;

На территории Пановского сельского поселения статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) эксплуатирующими организациями не ведется.

#### 1.3.9 Статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет;

На территории Пановского сельского поселения статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей эксплуатирующими организациями не ведется.

#### 1.3.10 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Существует несколько способов проведения диагностики тепловых сетей, с помощью которых планируются капитальные и текущие ремонты.

Методы технической диагностики:

Метод акустической эмиссии. Метод, проверенный в мировой практике и позволяющий точно определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под изменяемым давлением, но по условиям применения на действующих ТС имеет ограниченную область использования.

Метод магнитной памяти металла. Метод хорош для выявления участков с повышенным напряжением металла при непосредственном контакте с трубопроводом ТС. Используется там, где можно прокатывать каретку по голому металлу трубы, этим обусловлена и ограниченность его применения.

Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора.

При доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может очень хорошо показывать состояние обследуемого участка. По вышеназванным условиям применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен для поиска утечек.

Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Метод очень эффективен для планирования ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить весной (март-апрель) и осенью (октябрь-ноябрь), когда система отопления работает, но снега на земле нет.

Метод акустической диагностики. Используются корреляторы усовершенствованной конструкции. Метод имеет перспективу как информационная составляющая в комплексе методов мониторинга состояния действующих теплопроводов, он хорошо вписывается в процесс эксплуатации и конструктивные особенности прокладок ТС.

Опрессовка на прочность повышенным давлением. Метод применялся и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время в среднем стабильно показывает эффективность 93-94%. То есть 94% повреждений выявляется в ремонтный период и только 6% уходит на период отопления. С применением комплексной оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов, опрессовку стало возможным рассматривать, как метод диагностики и планирования ремонтов, перекладок ТС.

#### 1.3.11 Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей;

Опыт планирования ремонтов, анализ состояния действующих сетей, опыт применения различных методов диагностики позволяет сделать следующие предложения для будущих нормативных документов по ТС.

- Техническую диагностику на предприятиях тепловых сетей нужно внедрять системно одновременно с изменением системы планирования и проведения ремонтных работ и индивидуально в зависимости от особенностей конкретного предприятия.

- Нормы эксплуатации необходимо разрабатывать отдельно для каждой теплоснабжающей организации на основании перевода всех данных в электронный вид и последующего анализа.

- Проектирование новых сетей должно выполняться с прогнозом надежности и предусматривать встроенную систему диагностики с описанием технологии ее проведения и расчетом необходимых финансовых и трудовых затрат.

- Для разработки нормативных документов, регламентирующих эксплуатацию ТС, необходимо предварительно проводить достаточно глубокий анализ актуальных паспортных данных прокладок сети, условий их эксплуатации и данные мониторинга состояния за ряд лет.

- Стратегия развития ЦТ должна быть нацелена на плановую замену сетей и устаревших конструкций на новые более надежные, с гарантированным сроком службы и встроенной автоматической системой выявления мест нарушения условий эксплуатации. Ремонт должен быть только планово-предупредительный.

Испытания тепловых сетей следует проводить в соответствии с СП 41-105-2002 «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индивидуальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке» . При проведении испытаний тепловых сетей следует соблюдать требования СНиП 3.05.03, Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды ПБ 03-75-94 , Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электрических станций и тепловых сетей РД 34.03.201-97.

#### 1.3.12 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя;

Потери теплоносителя связанные с транспортом по трубопроводам от  котельных расположенных на территории Пановского сельского поселения отображены в таблицах пункта 1.3.3 части 3 главы 1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

#### 1.3.13 Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии;

Данные по тепловым потерям котельными Пановского сельского поселения за последние 3 года эксплуатирующей организацией предоставлены не были. Не на всех котельных установлены приборы учета тепловой энергии. Информация об установленных приборах учета установленных на котельных отображена в п 1.2.8 части 2 главы 1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

#### 1.3.14 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения;

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации тепловых сетей  отсутствуют.

Ежегодно выдаются паспорта готовности тепловых сетей к отопительному сезону

#### 1.3.15 Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям;

Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям не производилось.

#### 1.3.16 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии

Приборы учета тепловой энергии устанавливаются как на централизованных источниках теплоснабжения, так и непосредственно у потребителей.

Информации о наличии коммерческого приборного учета потребителей тепловой энергии имеется у эксплуатирующей организации.

#### 1.3.17 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи;

Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи не проводился.

#### 1.3.18 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций;

Информации об уровне автоматизации теплоснабжающими организациями предоставлено не было.

#### 1.3.19 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления;

Информации  о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления теплоснабжающими организациями предоставлено не было.

#### 1.3.20. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

В Пановском сельском поселении бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

### часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

На территории с.Паново находится  1 источник централизованной тепловой энергии и 5 индивидуальных источников тепловой энергии стоящих на балансе сельского поселения, муниципального района, а так же собственности Омской области.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Пановского сельского поселения осуществляется по смешанной схеме. Часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей  в с.Паново, д.Камчатка, д.Козулино, д.Красный Яр подключены к источникам теплоснабжения. Жилые дома на всей территории поселения, оборудованы автономными газовыми теплогенераторами и источниками тепла на твердом топливе. Поставки горячего водоснабжения осуществляется индивидуальными источниками теплоснабжения (двухконтурные котлы) и электрическими водонагревателями.

Абоненты, подключенные к централизованным источникам теплоснабжения отображены в части 1 главы 1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения. Остальные объекты используют индивидуальные источники теплоснабжения. Таким образом, в зоне действия котельных находится не вся территория Пановского сельского поселения.

Зоны действия источников тепловой энергии в системах теплоснабжения отображены на схемах тепловых сетей в п 1.3.2 части 2 главы 1 обосновывающих материалов к схемам теплоснабжения  и распространяются на объекты теплопотребления, отображенные на данных схемах.

### часть 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

#### 1.5.1. Значений потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха;

При разработке схемы теплоснабжения были использованы данные о территориальном делении, установленные в схеме территориального планирования Крутинского муниципального района. Условно территория населенных пунктов с расположенными централизованными источниками теплоснабжения разделены на территории (зоны) действия источников теплоснабжения и территории (зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения. Информация о значении потребления тепловой энергии в расчетных элементах при расчетных температурах наружного воздуха приведена в пункте 1.5.4 части 5 главы 1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

#### 1.5.2. Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии;

На территории Пановского сельского поселения многоквартирные жилые дома, отапливаемые от централизованных источников теплоснабжения отсутствуют.

#### 1.5.3. Существующий нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение.

На территории Пановского сельского поселения по состоянию на 2013 год, действует норматив потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение утверждаемый главой Крутинского муниципального района Омской области. Согласно материалам, предоставленных администрацией района нормативное потребление установлено следующее:

| №№ п/п | Оборудование: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Норматив потреб-ления в жилых помещениях, Гкал/кв.м (центр. отоплен.); кбм или т/кв.м (твердое топливо); кбм/кв.м | Горячее водо-снабжение | Норматив потребления в жилых помещениях, кбм/чел. |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Многоквартирные дома |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальное отопление печное | Уголь - 0,065 т/кв.м., дрова - 0,087 куб.м./кв.м. |  |  |
| 2 | Индивидуальное отопление газовое | 8,04 кбм/кв.м. |  |  |
| 2. Жилые дома (1-квартирные) |  |  |  |  |
| 3 | Индивидуальное отопление печное | Уголь - 0,065 т/кв.м., Дрова - 0,087 куб.м./кв.м. |  |  |
| 4 | Индивидуальное отопление газовое | 8,04 кбм/кв.м. |  |  |

#### 1.5.4 . Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии;

Тепловые нагрузки централизованных источников теплоснабжения потребителями в зоне действия теплоисточника (котельных) Пановского сельского поселения  сведены в таблицу 1.10.

Таблица 1.10.Тепловые нагрузки потребителей котельной  с.Паново

| Наименование потребителей тепла | Отраслевая принадлежность | Наружный строи-тельный объем здания, м3 | Наружная высота здания,м/ количество этажей жилого здания, шт | Отапливаемая площадь внут-ренних помеще-ний, м² | Удельная отопи-тельная характе-ристика | Температура внутрен-него воздуха, оС | Расчетная часовая нагрузка системы отопления, Гкал/час | Количество потребля-емого тепла, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Потребители, финансируемые из областного бюджета |  |  |  |  |  |  | 0,07734581 | 213,30869 |
| Амбулатория | Здравоохранение | 3428 | 6,73 | 976,20 | 0,4 | 20 | 0,07734581 | 213,31 |
| Потребители, финансируемые из бюджета муниципального района |  |  |  |  |  |  | 0,32586951 | 852,76931 |
| Школа | Образование | 8154,68 | 6,9 | 1794,20 | 0,35 | 18 | 0,15523302 | 412,92 |
| Комплекс трудового обучения | Образование | 1238 | 3,5 | 350,00 | 0,39 | 18 | 0,02603335 | 69,25 |
| Дом культуры (с подвалом) | Культура и искусство, физкультура и спорт | 1785 | 6,73 | 411,20 | 0,37 | 16 | 0,03414695 | 87,23 |
| Потребители, финансируемые из бюджета сельского поселения |  |  |  |  |  |  | 0,01131421 | 30,659455 |
| Здание администрации | Образование | 480 | 2,8 | 150,00 | 0,43 | 19 | 0,01131421 | 30,66 |
| Население |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| Потребители, финансируемые за счет собственных средств |  |  |  |  |  |  | 0,00384668 | 10,42 |
| Отделение РУС | Прочие | 74 | 3 | 24,00 | 0,43 | 19 | 0,00174528 | 4,73 |
| отделение РУФПС | Прочие | 89,1 | 3 | 28,00 | 0,43 | 19 | 0,00210141 | 5,69 |

### часть 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

#### 1.6.1 Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии.

Балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок котельной представлены в таблице 1.11.   Расчетная максимальная температура наружного воздуха для населенных пунктов сельского поселения согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» равна -37ºС.

Таблица 1.11. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельных Пановского сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя. | Котельная №18 с Паново | Котельная пожарного депо с.Паново | Котельная ФАП д.Камчатка | Котельная клуба д.Камчатка | Котельная клуба д.Красный Яр | Котельная ФАП д.Красный Яр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество выработанной тепловой энергии котлами, Гкал. | 1743,67 | 46,29 | 23,80 | 35,28 | 0,50 | 0,50 |
| 2 | Отпуск тепла с коллекторов котельной, Гкал | 1743,67 | 46,29 | 23,80 | 35,28 | 0,50 | 0,50 |
| 3 | Покупка тепловой энергии, Гкал | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Отпуск в тепловую сеть, Гкал | 1743,67 | 46,29 | 23,80 | 35,28 | 0,50 | 0,50 |
| 5 | Потери в тепловых сетях, принадл. ЭСО, Гкал: | 616,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | через теплоизоляцию |  |  |  |  |  |  |
|  | с утечками |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Полезный отпуск тепловой энергии всего, Гкал, в том числе: | 1107,16 | 46,26 | 23,79 | 35,28 | 29,81 | 12,10 |
| 6.1 | -для реализации сторонним потребителям (абонентам ЭСО) | 10,42 | - | - | - | - | - |
| 6.2 | -бюджетным потребителям | 1096,74 | 46,26 | 23,79 | 35,28 | 29,81 | 12,10 |
| 6.3 | -Населению | - | - | - | - | - | - |
|  | ГВС населению |  |  |  |  |  |  |
| 7 | -для собственного потребления котельной | 20,04 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |

Большую часть потерь теплоносителя связано с его транспортом, а именно потери теплоносителя через изоляцию трубопровода и потери теплоносителя связанные с утечками. Характеристика трубопроводов тепловых сетей приведена в п.1.3.1 части 3 главы 1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

#### 1.6.2 Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии;

Резерв и дефицит тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии сведен в таблицу 1.20.

Таблица 1.12.  Резерв и дефицит тепловой мощности нетто централизованных источников теплоснабжения Пановского сельского поселения

| Наименование котельной | Установл. Производит. Котельной, Гкал/ч | Расчетная подключен-ная нагрузка, Гкал/ч | Резерв (+), Дифицит (-) мощности, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Котельная №18 с Паново | 2,560 | 0,590 | 76,953 |
| Котельная пожарного депо с.Паново | 0,500 | 0,020 | 96,000 |
| Котельная ФАП д.Камчатка | 0,500 | 0,010 | 98,000 |
| Котельная клуба д.Камчатка | 0,100 | 0,010 | 90,000 |
| Котельная ФАП д.Красный Яр | 0,500 | 0,010 | 98,000 |

#### 1.6.3. Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю;

Разработка гидравлического режима для системы теплоснабжения населенного пункта проводится эксплуатирующей организацией в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 г. № 115. Ежегодно разрабатываются гидравлические режимы работы системы теплоснабжения. Мероприятия по регулированию расхода воды у потребителей составляются для каждого отопительного сезона.

#### 1.6.4. Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения;

Дефицит тепловой энергии - технологическая невозможность обеспечения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, объема поддерживаемой резервной мощности и подключаемой тепловой нагрузки. Как видно из п 1.6.2. части 6 главы 1 обосновывающих материалов, дефицита тепловой энергии на централизованных источниках теплоснабжения не возникает. Для того, чтобы дефициты тепловой энергии не возникали на тепловых источниках, необходимо вовремя проводить планово- предупредительные и капитальные ремонты основного и вспомогательного оборудования котельных, а так же своевременную замену тепловых сетей.

#### 1.6.5 Резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.

На территории населенных пунктов Пановского сельского поселения  на всех источниках централизованного теплоснабжения наблюдается резерв тепловой мощности, связано это с тем, что потребители отключаются от централизованных источников, а расширение или перераспределение зон действия источников теплоснабжения не наблюдается, поскольку стоимости 1 Гкал выше в сравнении со стоимостью эксплуатации зданий на индивидуальных источниках теплоснабжения.

### часть 7 Балансы теплоносителя

Теплоносителем на котельных Пановского сельского поселения является вода.

К потерям и затратам теплоносителя в процессе передачи, распределения и потребления тепловой энергии и теплоносителя относятся технологические затраты, обусловленные используемыми технологическими решениями и техническим уровнем оборудования системы теплоснабжения, а также утечки теплоносителя, обусловленные эксплуатационным состоянием тепловой сети и систем теплопотребления.

Таблица 1.13. Баланс теплоносителя котельных Пановского сельского поселения

| № п/п | Наименование | Нормативные значе-ния потерь теплоно-сителя (Mу.н.) |  |  | Расход воды на ХВО | Нормативный расход подпиточной воды | Объем воды для разового наполнения тепловых сетей и системы ГВС | Технологические затраты | Итого годовая потребность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отоп. сезон | Не отоп. сезон | год |  |  |  |  |  |
|  |  | м3 \ сут | м3 \ сут | м3 \ год | м3 | м3 \ сут | м3 | м3 \ год | м3 \ год |
| 1 | Котельная №18 с Паново | 0,92 | 0,00 | 208,82 | 0,00 | 0,92 | 15,33 | 1,38 | 225,53 |
| 2 | Котельная пожарного депо с.Паново | 0,02 | 0,00 | 3,59 | 0,00 | 0,02 | 0,26 | 0,02 | 3,87 |
| 3 | Котельная ФАП д.Камчатка | 0,01 | 0,00 | 1,84 | 0,00 | 0,01 | 0,14 | 0,01 | 1,99 |
| 4 | Котельная клуба д.Камчатка | 0,01 | 0,00 | 2,73 | 0,00 | 0,01 | 0,20 | 0,02 | 2,95 |
| 6 | Котельная ФАП д.Красный Яр | 0,00 | 0,00 | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,01 | 1,01 |

### часть 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Основное и вспомогательное топлива по котельным Пановского сельского поселения приведены ниже:

| Наименование теплоисточника | Вид топлива |  |
| --- | --- | --- |
|  | Основное | Резервное |
| 1 | 2 | 3 |
| Котельная №18 с Паново | газ природный 8078 ккал/нм·м | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная пожарного депо с.Паново | дрова | дрова |
| Котельная ФАП д.Камчатка | дрова | дрова |
| Котельная клуба д.Камчатка | дрова | дрова |
| Котельная ФАП д.Красный Яр | дрова | дрова |

Потребление  топлива за 2013 год приведено ниже

| Наименование теплоисточника | Расход топлива на выработку тепла, т.н.т. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе для потребителей |  |  |  |  |  |
|  |  | федерал. собств. | обл. собств. | собств. муниц. района | собств. сельского поселения | население | Прочие |
| Котельная №18 с Паново | 237,1 | 0,0 | 45,7 | 182,6 | 6,6 | 0,0 | 2,2 |
| Котельная пожарного депо с.Паново | 37,1 | 0,0 | 37,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная ФАП д.Камчатка | 19,1 | 0,0 | 19,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная клуба д.Камчатка | 28,3 | 0,0 | 0,0 | 28,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная ФАП д.Красный Яр | 9,7 | 0,0 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

### часть 9 Надежность теплоснабжения

Для определения надежности системы коммунального теплоснабжения используются критерии, характеризующие состояние электроснабжения, водоснабжения, топливоснабжения источников теплоты, соответствие мощности теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам, техническое состояние и резервирование тепловых сетей.

Показатель надежности рассчитывается по формуле 1.1.:

Кнад=КЭ+КВ+КТ+КБ+КР+КCn 				(1.1)

где:

КЭ – надежность электроснабжения источника теплоты,

КВ – надежность водоснабжения источника теплоты,

КТ - надежность топливоснабжения источника теплоты,

КБ – размер дефицита (соответствие тепловой мощности источников теплоты и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей),

КР – коэффициент резервирования, который определяется отношением резервируемой на уровне центрального теплового пункта (квартала; микрорайона) расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок подлежащих резервированию потребителей, подключенных к данному тепловому пункту,

КС – коэффициент состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов.

Данные критерии зависят от наличия резервного электро-, водо-, топливоснабжения, состояния тепловых сетей и пр., и определяются индивидуально для каждой системы теплоснабжения в соответствие с «Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» МДС 41-6.2000 (утв. приказом Госстроя РФ от 6 сентября 2000 г. N 203).

Существует несколько критериев надежности  системы теплоснабжения:

Высоконадежные (ВН) - при Кнад - более 0,9

Надежные (Н) - Кнад - от 0,75 до 0,89

Малонадежные (МН) - Кнад -от 0,5 до 0,74

Ненадежные (НН) - Кнад - менее 0,5

Критерии и коэффициент надежности системы теплоснабжения Пановского сельского поселения приведены в таблице 1.14.

Таблица 1.14. Критерии надежности системы теплоснабжения

| Наименование котельной | Надежность электроснабжения Кэ | Надежность водоснабжения Кв | Надежность топливоснабжения Кт | Размер дефицита тепловой мощности Кб | Уровень резервирования Кр | Коэффициент состояния тепловых сетей Кс | Коэффициент надежности Кнад | Оценка надежности системы еплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Котельная №18 с Паново | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,20 | 0,50 | 0,75 | Н |
| Котельная пожарного депо с.Паново | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,30 | 0,50 | 0,75 | Н |
| Котельная ФАП д.Камчатка | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,20 | 0,50 | 0,75 | Н |
| Котельная клуба д.Камчатка | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,20 | 0,50 | 0,75 | Н |
| Котельная ФАП д.Красный Яр | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,30 | 0,50 | 0,80 | Н |

По критериям надежности система теплоснабжения относится к надежной.

### часть 10 Технико-экономические показатели теплоснабжения

| № п\п | Наименование показателя | Ед. измерения | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число источников теплоснабжения | ед | 5 |
| 2 | Суммарная мощность источников теплоснабжения | Гкал/час | 4,16 |
| 3 | Суммарное количество котлов | ед | 6 |
| 4 | Протяженность тепловых сетей | км | 1,282 |
| 6 | Произведено тепловой энергии за год | Гкал | 1452,05 |
| 7 | Получено тепловой энергии со стороны за год | Гкал | 0 |
| 8 | Полезный отпуск тепловой энергии всего | Гкал | 703,93 |
|  | Социальная сфера | Гкал | 693,66 |
|  | Населению | Гкал | - |
|  | Прочим организациям | Гкал | 10,27 |
| 9 | Число аварий на источниках теплоснабжения |  | 0 |
| 10 | Среднегодовая численность работников основной деятельности | Чел | 10 |

### часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Тарифы на тепловую энергию устанавливаются Региональной энергетической комиссией Омской области. Тариф на тепловую энергию для потребителей Муниципального унитарного предприятия «Крутинское» Крутинского муниципального района Омской области с календарной разбивкой на период с момента вступления в силу настоящего приказа по 31 декабря 2013 года

Приказ РЭК об установлении тарифа №574/68 от 25 декабря 2012 года.

|  | Тариф на тепловую энергию |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | горячая вода |  | отборный пар давлением |  |  |  | острый и редуцированный пар |
|  | С 01.01.2013 по 30.06.2013 | с 01.07.2013 по 31.12.2013 | до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |
| Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (НДС не предусмотрен) |  |  |  |  |  |  |  |
| одноставочный руб./Гкал | 1728,26 | 1986,58 | X | X | X | X | X |
| двухставочный | X | X | X | X | X | X | X |
| за энергию руб./Гкал | X | X | X | X | X | X | X |
| за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | X | X | X | X | X | X | X |
| Население (НДС не предусмотрен) |  |  |  |  |  |  |  |
| одноставочный руб./Гкал | 1728,26 | 1986,58 | X | X | X | X | X |
| двухставочный | X | X | X | X | X | X | X |
| за энергию руб./Гкал | X | X | X | X | X | X | X |
| за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | X | X | X | X | X | X | X |

### часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа

На данный момент в связи с газификацией поселения потребители, не относящиеся к бюджетным, перешли на индивидуальные источники теплоснабжения,  поскольку стоимость тепловой энергии выше, чем при эксплуатации индивидуальных источников теплоснабжения. В связи с уменьшением потребителей  тепловой энергии возникло неэффективное, а так же убыточное использование котельных с.Паново. На данный момент мощность установленного основного и вспомогательного котельного оборудования  имеет завышенную  энергоемкость, а так же высокий уровень износа, как следствие, значительно завышен расход энергоресурсов котельной.

Ввиду завышенной мощности оборудования котельной, диаметры трубопроводов тепловой сети, а так же коллекторов в котельной на сегодняшний день так же завышены, что приводит к необходимости использования сетевых насосов с сильно завышенной производительностью и напором, что в свою очередь приводит к значительному перерасходу электроэнергии.

Решением данной проблемы послужит модернизация данного теплоисточника с заменой котельного оборудования и снижением мощности котельной, до установленной по договорам теплоснабжения.

## ГЛАВА  2
Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

### 2.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов

Здравоохранение

Сеть лечебно-профилактических учреждений Пановского сельского поселения представлена:

| - Населенный пункт | - Объект |
| --- | --- |
| - с.Паново | - ФАП |

Образование

На территории Пановского сельского поселения функционирует:

| - Населенный пункт | - Объект |
| --- | --- |
| - с.Паново | - МКОУ «Пановская СОШ» |

Культура

На территории Пановского сельского поселения сфера культуры представлена:

| - Населенный пункт | - Объект |
| --- | --- |
| - с.Паново - д.Камчатка | - Сельский дом культуры - Сельская библиотека - Сельский дом культуры |

Физическая культура и спорт

На территории Пановского сельского поселения сеть объектов физической культуры и спорта представлена:

| - Населенный пункт | - Объект |
| --- | --- |
| - с.Паново | - Площадка хоккейная - Спортивный зал |

Объекты сферы обслуживания

Объекты сферы обслуживания на территории Пановского сельского поселения в большей степени представлены:

| - Населенный пункт | - Объект |
| --- | --- |
| - с.Паново - д.Козулино - д.Красный Яр | - Магазин (7) - Торговый киоск - Магазин - Магазин |

Перечень объектов административно-делового назначения и общественной безопасности:

| - Населенный пункт | - Объект |
| --- | --- |
| - с.Паново - д.Красный Яр | - Администрация Пановского сельского поселения - Почтовое отделение - Пост «Паново» БУ УППС Омской области - Почтовое отделение |

Планируемое размещение объектов капитального строительства местного значения

Здравоохранение и социальное обеспечение:

- фельдшерско-акушерский пункт в д.Камчатка, д.Козулино, д.Красный Яр;

- аптечный пункт в с.Паново;

- аптечный киоск в д.Камчатка, д.Козулино, д.Красный Яр;

Образование:

- детский сад на 10 мест в д.Красный Яр;

Культура и искусство:

- капитальный ремонт сельского дома культуры в с.Паново;

- сельская библиотека в д.Камчатка;

Физическая культура и спорт:

- стадион в с.Паново;

- плоскостные спортивные сооружения на 0,13 га в д.Красный Яр.

Планируемое размещение объектов капитального строительства малого, среднего и крупного бизнеса

Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание:

- магазин смешанной торговли в д.Камчатка;

- предприятие общественного питания в с.Паново;

- предприятие бытового обслуживания в с.Паново;

- банно-оздоровительный комплекс в с.Паново;

- станция технического обслуживания в с.Паново.

### 2.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности)

Расчет перспективной тепловой мощности индивидуальной жилой застройки и общественных зданий выполнен по «Методике определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения», Москва, 2003г.

Данный расчет используется при отсутствии проектной документации на стадии сбора технических условий. При разработке рабочей документации тепловая нагрузка уточняется и может отличаться от рассчитанной по укрупненным показателям.

Исходные данные приняты из расчета обеспеченности семьи земельным участком в размере 15 соток на семью. Количество членов семьи принято 4 человека. Исходя из расчета обеспеченности человеком площадью в 34,4 кв.м.

По формуле 2.1 определяем расчетное значение тепловой нагрузки отопления и вентиляции (Гкалчас):

Qо(в)max=αVqo(в)(tj−to)(1+Kи.р)10−6                                  (2.1)

где α=0,92 - поправочный коэффициент, учитывающий отличие расчетной температуры наружного воздуха для проектирования отопления to от to = - 30 °С, при которой определено соответствующее значение qo = 0,74;

tj=18 -расчетная температура воздуха в отапливаемом здании, °С;

to-расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, для Омской области принята -37 согласно СНиП 23-01-99*, °С;

V=300 - объем здания по наружному обмеру, м3;

Kи.р - расчетный коэффициент инфильтрации, обусловленной тепловым и ветровым напором, т.е. соотношение тепловых потерь зданием с инфильтрацией и теплопередачей через наружные ограждения при температуре наружного воздуха, расчетной для проектирования отопления.

Kи.р=10−22gL1−273+to273+tj+ωO2, 				(2.2)

где g - ускорение свободного падения, м/с2;

L - свободная высота здания, м;

wo - расчетная для данной местности скорость ветра в отопительный период, м/с; принимается по СНиП 23-01-99.

Kи.р=10−22⋅9,8⋅3⋅1−273+(−37)273+20+52=10−2⋅2⋅9,8⋅3⋅0,189+25=6,009⋅10−2

Расчетное значение тепловой нагрузки отопления для одного частного дома (Гкалчас)

Qо(в)max=αVqo(в)(tj−to)(1+Kи.р)10−6=0,92⋅300⋅0,74(20−(−37))(1+0,06)10−6=0,92⋅300⋅0,74⋅57⋅1,06⋅10−6=12340,18⋅10−6(Гкалчас)=0,012(Гкалчас)

Планируемое размещение объектов капитального строительства местного значения

Здравоохранение и социальное обеспечение:

фельдшерско-акушерский пункт в д.Камчатка, д.Козулино, д.Красный Яр

S=60 м2; V=180  м3.

Kи.р=10−22⋅9,8⋅3⋅1−273+(−37)273+20+52=10−2⋅2⋅9,8⋅3⋅0,194+25=6,034⋅10−2

qo=0,74;

Расчетное значение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию, (Гкалчас)

Qо(в)max=αVqo(в)(tj−to)(1+Kи.р)10−6=0,92⋅180⋅0,74(20−(−37))(1+0,06)10−6=0,92⋅180⋅0,74⋅57⋅1,06⋅10−6=0,0074(Гкалчас)

аптечный пункт в с.Паново

S=60 м2; V=180  м3.

Kи.р=10−22⋅9,8⋅3⋅1−273+(−37)273+20+52=10−2⋅2⋅9,8⋅3⋅0,194+25=6,034⋅10−2

qo=0,74;

Расчетное значение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию, (Гкалчас)

Qо(в)max=αVqo(в)(tj−to)(1+Kи.р)10−6=0,92⋅180⋅0,74(20−(−37))(1+0,06)10−6=0,92⋅180⋅0,74⋅57⋅1,06⋅10−6=0,0074(Гкалчас)

аптечный киоск в д.Камчатка, д.Козулино, д.Красный Яр

S=30 м2; V=90  м3.

Kи.р=10−22⋅9,8⋅3⋅1−273+(−37)273+20+52=10−2⋅2⋅9,8⋅3⋅0,194+25=6,034⋅10−2

qo=0,74;

Расчетное значение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию, (Гкалчас)

Qо(в)max=αVqo(в)(tj−to)(1+Kи.р)10−6=0,92⋅90⋅0,74(20−(−37))(1+0,06)10−6=0,92⋅90⋅0,74⋅57⋅1,06⋅10−6=0,0037(Гкалчас)

Образование

детский сад на 10 мест в д.Красный Яр

S=220 м2; V=880  м3.

Kи.р=10−22⋅9,8⋅3⋅1−273+(−37)273+20+52=10−2⋅2⋅9,8⋅3⋅0,194+25=6,034⋅10−2

qo=0,34;qв=0,10

Расчетное значение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию, (Гкалчас)

Qоmax=αVqo(tj−to)(1+Kи.р)10−6=0,92⋅880⋅0,34(20−(−37))(1+0,06)10−6=0,92⋅880⋅0,34⋅57⋅1,06⋅10−6=16631,45⋅10−6

Расчетное значение тепловой нагрузки на вентиляцию, (Гкалчас)

Qвmax=αVqв(tj−to)(1+Kи.р)10−6=0,92⋅880⋅0,1(20−(−37))(1+0,06)10−6=0,92⋅880⋅0,10⋅57⋅1,06⋅10−6=4891,6⋅10−6

Qобщ=16631,45+4891,6⋅10−6(Гкалчас)=0,021(Гкалчас)

Культура и искусство:

сельская библиотека в д.Камчатка

S=1500 м2; V=4500  м3

Kи.р=10−22⋅9,8⋅5⋅1−273+(−37)273+14+52=10−2⋅2⋅9,8⋅5⋅0,177+25=6,507⋅10−2

qo=0,3;qв=0,2

Расчетное значение тепловой нагрузки на отопления, (Гкалчас)

Qоmax=αVqo(tj−to)(1+Kи.р)10−6=0,92⋅4500⋅0,3(14−(−37))(1+0,06)10−6=0,92⋅4500⋅0,3⋅51⋅1,06⋅10−6=67142,52⋅10−6

Расчетное значение тепловой нагрузки на вентиляцию, (Гкалчас)

Qвmax=αVqв(tj−to)(1+Kи.р)10−6=0,92⋅4500⋅0,2⋅(14−(−37))(1+0,06)10−6=0,92⋅4500⋅0,2⋅51⋅1,06⋅10−6=44761,68⋅10−6

Qобщ=67142,52+44761,68⋅10−6(Гкалчас)=0,112(Гкалчас)

Поскольку проектные мощности планируемых к размещению объектов капитального строительства малого, среднего и крупного бизнеса не известны, то расчет потребности в тепле данных объектов будет произведен при разработке проектной документации. Подключение данных объектов планируется от индивидуальных источников теплоснабжения.

Сведем полученные в результате расчета данные в таблицу 2.1.

Таблица 2.1. - Тепловая нагрузка для перспективных объектов

| № п/п | Потребители | Тепловая нагрузка Гкал/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | Всего |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | фельдшерско-акушерский пункт в д.Камчатка, д.Козулино, д.Красный Яр | 0,0074 | - | 0,0074 |
| 2 | аптечный пункт в с.Паново | 0,0074 | - | 0,0074 |
| 3 | аптечный киоск в д.Камчатка, д.Козулино, д.Красный Яр | 0,0037 | - | 0,0037 |
| 4 | детский сад на 10 мест в д.Красный Яр | 0,016 | 0,005 | 0,021 |
| 5 | сельская библиотека в д.Камчатка | 0,067 | 0,045 | 0,112 |

В Пановском сельском поселении  перспективные  объекты    планируется подключить от индивидуальных источников теплоснабжения.

### 2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных  источников тепловой энергии

Существующая зона действия центральной котельной закреплена непосредственна в здании и вдоль всех теплотрасс, проходящих по территории населенного пункта.

Перспективная зона действия централизованных источников теплоснабжения  будет распространена на действующие (существующие) источники теплопотребления. Вновь вводимые источники теплоснабжения, расчет потребности в тепле которых произведен в части 2.2. Главы 2 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения будут подключены от индивидуальных источников теплоснабжения.

## ГЛАВА 3.
Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа

В соответствии с постановлением правительства Российской федерации № 154 от 22 февраля 2012 года «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», разработка электронной модели системы теплоснабжения не является обязательной  к выполнению для поселений численностью населения менее 100 тыс. человек.

## ГЛАВА 4
Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Тепловая нагрузка перспективных объектов планируемых к подключению от централизованных источников теплоснабжения на расчетный срок (2017-2028гг) представлена в таблице 4.1.

Таблица 4.1. Тепловая нагрузка перспективных объектов 
Пановского сельского поселения

| № п/п | Потребители | Тепловая нагрузка Гкал/час |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | Всего |  |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | фельдшерско-акушерский пункт в д.Камчатка, д.Козулино, д.Красный Яр | 0,0074 | - | 0,0074 | Индивидуальный источник тепла |
| 2 | аптечный пункт в с.Паново | 0,0074 | - | 0,0074 | Индивидуальный источник тепла |
| 3 | аптечный киоск в д.Камчатка, д.Козулино, д.Красный Яр | 0,0037 | - | 0,0037 | Индивидуальный источник тепла |
| 4 | детский сад на 10 мест в д.Красный Яр | 0,016 | 0,005 | 0,021 | Индивидуальный источник тепла |
| 5 | сельская библиотека в д.Камчатка | 0,067 | 0,045 | 0,112 | Индивидуальный источник тепла |

Перспективная тепловая нагрузка на период до 2028г централизованных источников теплоснабжения будет выглядеть следующим образом: (см. таблицу 4.2).

Таблица 4.2.  Перспективные тепловые нагрузки потребителей

Пановского сельского поселения на период (2013-2028гг)

| Наименование котельной | Установл. производит. котельной, Гкал/ч | Расчетная подключенная нагрузка, Гкал/ч | Потери мощности в тепловых сетях, Гкал | Собственные нужды Гкал | Полезный отпуск тепловой энергии Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Котельная №18 с Паново | 2,560 | 0,590 | 616,468 | 20,040 | 1107,161 |
| Котельная №18 с Паново (после реконструкции) | 0,600 | 0,590 | 99,645 | 20,040 | 1107,161 |
| Котельная пожарного депо с.Паново | 0,500 | 0,020 | 0,000 | 0,028 | 46,261 |
| Котельная ФАП д.Камчатка | 0,500 | 0,010 | 0,000 | 0,014 | 23,790 |
| Котельная клуба д.Камчатка | 0,100 | 0,010 | 0,000 | 0,021 | 35,277 |

Продолжение таблицы 4.2.  Перспективные тепловые нагрузки потребителей Пановского сельского поселения на период (2013-2028гг)

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ФАП д.Красный Яр | 0,500 | 0,010 | 0,000 | 0,007 | 12,103 |
| Котельная №18 с Паново | 2,560 | 0,590 | 616,468 | 20,040 | 1107,161 |
| Котельная №18 с Паново | 0,600 | 0,590 | 99,645 | 20,040 | 1107,161 |
| Котельная пожарного депо с.Паново | 0,500 | 0,020 | 0,000 | 0,028 | 46,261 |
| Котельная ФАП д.Камчатка | 0,500 | 0,010 | 0,000 | 0,014 | 23,790 |

## ГЛАВА 5
Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Теплоносителем на котельных Пановского сельского поселения является вода.

Планируемые к строительству объекты социально-экономического развития поселения и жилого фонда планируется подключать от индивидуальных источников теплоснабжения.

К потерям и затратам теплоносителя в процессе передачи, распределения и потребления тепловой энергии и теплоносителя относятся технологические затраты, обусловленные используемыми технологическими решениями и техническим уровнем оборудования системы теплоснабжения, а также утечки теплоносителя, обусловленные эксплуатационным состоянием тепловой сети и систем теплопотребления.

Перспективный баланс теплоносителя котельных Пановского сельского поселения на период до 2028 года отображен в таблице 5.1

Таблица 5.1.Перспективный баланс теплоносителя котельных Пановского сельского поселения

| № п/п | Наименование | Нормативные значе-ния потерь теплоно-сителя (Mу.н.) |  |  | Расход воды на ХВО | Нормативный расход подпиточной воды | Объем воды для разового наполнения тепловых сетей и системы ГВС | Технологические затраты | Итого годовая потребность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отоп. сезон | Не отоп. сезон | год |  |  |  |  |  |
|  |  | м3 \ сут | м3 \ сут | м3 \ год | м3 | м3 \ сут | м3 | м3 \ год | м3 \ год |
| 1 | Котельная №18 с Паново | 0,92 | 0,00 | 208,82 | 0,00 | 0,92 | 15,33 | 1,38 | 225,53 |
| 2 | Котельная №18 с Паново (после реконструкции) | 0,48 | 0,00 | 108,83 | 0,00 | 0,48 | 7,99 | 0,72 | 117,54 |
| 3 | Котельная пожарного депо с.Паново | 0,02 | 0,00 | 3,59 | 0,00 | 0,02 | 0,26 | 0,02 | 3,87 |
| 4 | Котельная ФАП д.Камчатка | 0,01 | 0,00 | 1,84 | 0,00 | 0,01 | 0,14 | 0,01 | 1,99 |
| 5 | Котельная клуба д.Камчатка | 0,01 | 0,00 | 2,73 | 0,00 | 0,01 | 0,20 | 0,02 | 2,95 |
| 7 | Котельная ФАП д.Красный Яр | 0,00 | 0,00 | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,01 | 1,01 |

## ГЛАВА 6
Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

### 6.1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления;

На перспективный срок развития схемы теплоснабжения централизованными источниками теплоснабжения останутся котельные, представленные ниже.

| № п/п | Наименование теплового источника (котельная) | Адрес тепло источника | Вид собственности | Период работы котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Котельная с.Паново | Омская область, Крутинский район, с. Паново | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | 2013-2028 |
| 2 | Котельная пожарного депо с.Паново | Омская область, Крутинский район, с. Паново | Теплоисточники, стоящие на балансе учреждения, финансируемых из областного бюджета | 2013-2028 |
| 3 | Печь ФАП д.Камчатка (1 потребитель) | Омская область, Крутинский район, д.Камчатка | Теплоисточники, стоящие на балансе учреждения, финан-сируемого из об-ластного бюджета | 2013-2028 |
| 4 | Котельная клуба д.Камчатка (1 потребитель) | Омская область, Крутинский район, д.Камчатка | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | 2013-2028 |
| 5 | Печь ФАП д.Красный Яр (1 потребитель) | Омская область, Крутинский район, д.Красный Яр | Теплоисточники, стоящие на балансе учреждения, финан-сируемого из об-ластного бюджета | 2013-2028 |

Остальные объекты на территории Пановского сельского поселения отапливаются от индивидуальных источников теплоснабжения.

### 6.2. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок;

Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не планируется, поскольку данных источников на территории Пановского сельского поселения не существует, а новые объекты планируется подключать от индивидуальных источников тепловой энергии.

### 6.3. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок не планируется, поскольку данных источников на территории Пановского сельского поселения не существует, а новые объекты планируется подключать от индивидуальных источников тепловой энергии.

### 6.4. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок;

Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок не планируется.

### 6.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии;

На территории Пановского сельского поселения увеличение зоны действия централизованных источников теплоснабжения, путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не планируется.

### 6.6. Предложения по новому строительству и реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Утвержденной схемой территориального планирования Крутинского муниципального района предполагается   газификация всех населенных пунктов Крутинского района и полная газификация населения и перспективных объектов строительства. Предполагается использование природного газа населением на отопление, пищеприготовление, горячее водоснабжение.

Схемой теплоснабжения предлагается строительство индивидуальных источников теплоснабжения для планируемых к строительству объектов промышленности, социально-экономического и социального  обслуживания населения, а так же строительство индивидуальных источников теплоснабжения для вновь строящегося жилья.

Схемой теплоснабжения предлагается произвести реконструкцию централизованных источников теплоснабжения с заменой основного и вспомогательного оборудования. Для планируемых к возведению объектов капитального строительства на территории Пановского сельского поселения предлагается, необходимо строить индивидуальные источники теплоснабжения.

### 6.7. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Для экономичной работы теплового источника необходимо выполнить реконструкцию централизованного источника теплоснабжения (котельная с.Паново).

### 6.8. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

### 6.9. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим  не предусмотрены.

### 6.10. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральный план Пановского сельского поселения не разработан, перспективные объекты, планируемые к строительству по схеме территориального планирования Крутинского муниципального района планируется подключить от индивидуальных источников теплоснабжения. Учитывая данные условия,  решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

| Наименование котельной | Установл. Производит. Котельной, Гкал/ч | Расчетная подключенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв (+), Дифицит (-) мощности, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Котельная №18 с Паново | 2,560 | 0,590 | 76,953 |
| Котельная №18 с Паново (после реконструкции) | 0,600 | 0,590 | 1,667 |
| Котельная пожарного депо с.Паново | 0,500 | 0,020 | 96,000 |
| Котельная ФАП д.Камчатка | 0,500 | 0,010 | 98,000 |
| Котельная клуба д.Камчатка | 0,100 | 0,010 | 90,000 |
| Котельная ФАП д.Красный Яр | 0,500 | 0,010 | 98,000 |

### 6.11. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. Энергетические обследования должны быть проведены в срок до 31.12.2012 года.

| Температурный график 95-70ºС |  |  |
| --- | --- | --- |
| Температура наружного воздуха | Температура воды в подающем трубопроводе | Температура воды в обратном трубопроводе |
| +10 | 37,7 | 33,3 |
| +9 | 39,2 | 34,3 |
| +8 | 40,6 | 35,3 |
| +7 | 42,0 | 36,3 |
| +6 | 43,4 | 37,3 |
| +5 | 44,8 | 38,2 |
| +4 | 46,1 | 39,1 |
| +3 | 47,5 | 40,0 |
| +2 | 48,8 | 40,9 |
| +1 | 50,1 | 41,8 |
| 0 | 51,4 | 42,7 |
| -1 | 52,7 | 43,6 |
| -2 | 54,0 | 44,4 |
| -3 | 55,3 | 45,2 |
| -4 | 56,5 | 46,0 |
| -5 | 57,8 | 46,9 |
| -6 | 59,1 | 47,7 |
| -7 | 60,3 | 48,5 |
| -8 | 61,5 | 49,3 |
| -9 | 62,8 | 50,1 |
| -10 | 64,0 | 50,8 |
| -11 | 65,2 | 51,6 |
| -12 | 66,4 | 52,4 |
| -13 | 67,6 | 53,2 |
| -14 | 68,8 | 53,9 |
| -15 | 70,0 | 54,7 |
| -16 | 71,2 | 55,4 |
| -17 | 72,4 | 56,2 |
| -18 | 73,5 | 56,9 |
| -19 | 74,7 | 57,6 |
| -20 | 75,9 | 58,3 |
| -21 | 77,1 | 59,0 |
| -22 | 78,2 | 59,7 |
| -23 | 79,6 | 60,5 |
| -24 | 81,0 | 61,2 |
| -25 | 81,9 | 61,9 |
| -26 | 82,7 | 62,6 |
| -27 | 83,9 | 63,3 |
| -28 | 85,0 | 63,9 |
| -29 | 86,1 | 64,6 |
| -30 | 87,2 | 65,3 |
| -31 | 88,4 | 66,0 |
| -32 | 89,5 | 66,7 |
| -33 | 90,6 | 67,4 |
| -34 | 91,7 | 68,0 |
| -35 | 92,8 | 68,7 |
| -36 | 93,9 | 69,3 |
| -37 | 95,0 | 70,0 |

## ГЛАВА  7
Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

### 7.1 Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов);

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности не планируется, поскольку объекты планируемые к строительству на территории Пановского сельского поселения будут подключены к индивидуальным источникам теплоснабжения.

### 7.2 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения;

Новое строительство тепловых сетей не планируется, поскольку перспективные к строительству объект социально-экономической инфраструктуры Пановского сельского поселения предполагается строить от индивидуальных источников теплоснабжения.

### 7.3 Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения;

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия поставки тепловой энергии потребителям  от различных источников тепловой энергии  не планируется в связи с большой удаленностью потребителей друг от друга и высокими затратами на строительство не предвидится, поскольку на территории поселения располагается всего одна централизованная котельная в с.Паново.

### 7.4 Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

### 7.5 Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения;

Учитывая, что схемой территориального планирования Крутинского муниципального района  не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

### 7.6 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не планируется, поскольку строительство перспективных объектов планируется от индивидуальных источников теплоснабжения.

### 7.7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Участки трубопроводов, которые необходимо заменить в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса будут выявлены по результатам испытаний тепловых сетей на основании технических освидетельствований и технического диагностирования, проведенных в установленном порядке.

### 7.8. Строительство и реконструкция насосных станций.

Обособленные насосные станции, участвующие непосредственно в транспорте теплоносителя на территории Пановского сельского поселения отсутствуют. Все насосное оборудование находится на котельных. При проведении реконструкции котельных с снижением мощности рекомендуется провести замену насосного оборудования.

## ГЛАВА  8
Перспективные топливные балансы

В качестве основного топлива на котельных планируется использовать  природный газ с низшей теплотой сгорания 8078  ккал/нм·м³.

На данный момент природный газ имеется только на котельной №18 с.Паново, на остальных котельных топливом является дрова.

Природный газ транспортируется по системе магистральных газопроводов из северных районов Тюменской области от промыслов месторождений “Уренгой”, “Вынгапуровское” и “Комсомольское”.

На участке Тюмень-Омск действует однониточный газопровод из труб диаметром 1200 мм (1220х14,5 мм) на давление 7,5 МПа.

Потребность в топливе централизованных котельных Пановского сельского поселения на расчетный срок до 2028 года представлена в таблице 8.1

Основное и вспомогательное топлива по котельным Пановского сельского поселения на период 2013-2028гг приведены ниже:

| Наименование теплоисточника | Вид топлива |  |
| --- | --- | --- |
|  | Основное | Резервное |
| 1 | 2 | 3 |
| Котельная №18 с Паново | газ природный 8078 ккал/нм·м | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная пожарного депо с.Паново | дрова | дрова |
| Котельная ФАП д.Камчатка | дрова | дрова |
| Котельная клуба д.Камчатка | дрова | дрова |
| Котельная ФАП д.Красный Яр | дрова | дрова |

Таблица 8.1. Общая потребность в топливе котельных Пановского сельского поселения на период 2013г -2028г

| Наименование теплоисточника | Кол-во тепл. энергии, Гкал | Удельные затраты условн. топл. кг у.т./Гкал | Общая потреб- ность в топливе, т.у.т. | Общая потреб- ность в топливе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Основное Уголь - т.н.т. Газ –тыс куб.м | Резервное Уголь - т.н.т. Газ –тыс куб.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Котельная №18 с Паново | 1743,67 | 158,71 | 276,74 | 318,25 | 214,50 |
| Котельная №18 с Паново (после реконструкции) | 1226,85 | 158,71 | 194,71 | 223,92 | 150,92 |
| Котельная пожарного депо с.Паново | 46,29 | 213,2 | 9,87 | 2,63 | 2,63 |

Продолжение таблицы 8.1. Общая потребность в топливе котельных Пановского сельского поселения на период 2013г -2028г

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ФАП д.Камчатка | 23,80 | 213,2 | 5,08 | 1,35 | 1,35 |
| Котельная клуба д.Камчатка | 35,30 | 213,2 | 7,53 | 2,00 | 2,00 |
| Котельная ФАП д.Красный Яр | 12,11 | 213,2 | 2,58 | 0,69 | 0,69 |

## ГЛАВА  9
Оценка надежности теплоснабжения

Для оценки надежности системы коммунального теплоснабжения используются критерии, характеризующие состояние электроснабжения, водоснабжения, топливоснабжения источников теплоты, соответствие мощности теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам, техническое состояние и резервирование тепловых сетей.

Система теплоснабжения Пановского сельского поселения относится к надежной, с коэффициентом надежности 0,75.

## ГЛАВА 10
Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Расчет необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников теплоснабжения и тепловых сетей выполнен по сборнику Государственных укрупненных сметных нормативов цены строительства НЦС 81-02-13-2012.

|  | Наименование предложения по строительству и реконструкции | Кап. вложения тыс. руб. | Предполагаемые источники финансирования | Объем финансирования тыс.руб |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013-2017 | 2018-2022 | 2023-2027 |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Реконструкция котельной №18 с Паново | 5000 | Муниципальный бюджет, бюджет муниципального района | 5000 |  |  |
| 2 | Замена ветхих и изношенных сетей | 2400 | Муниципальный бюджет, бюджет муниципального района, собственные средства потребителей тепловой энергии | 1000 | 1000 | 400 |
| 3 | Наладочные работы тепловых сетей Пановского сельского поселения | 300 | Муниципальный бюджет, бюджет муниципального района, собственные средства потребителей тепловой энергии | 100 | 100 | 100 |

Капитальный и текущий ремонт источников теплоснабжения и теплотрасс финансируется отдельно от статьи инвестиций в строительство и реконструкцию.

## ГЛАВА 11
Обоснование предложения по присвоению статуса единой теплоснабжающей организации

В соответствии с критериями по определению единой теплоснабжающей организации,  установленными «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», предлагается присвоить статус единой теплоснабжающей организации для теплоснабжения муниципальных объектов Пановского сельского поселения - Муниципальное унитарное предприятие «Крутинское» Крутинского муниципального района Омской области.