# СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2

ВВЕДЕНИЕ	5

Общая информация.	6

Схема теплоснабжения ОГЛУХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО поселения КРУТИНСКОГО муниципального района	7

Раздел 1 Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа	7

Раздел 2 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой  нагрузки потребителей	8

Раздел 3 Перспективные балансы теплоносителя	8

Раздел 4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	10

Раздел 5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	10

Раздел 6 Перспективные топливные балансы	11

Раздел 7 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию	13

Раздел 8 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	14

Раздел 9 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	14

Раздел 10 Решения по бесхозяйным тепловым сетям	14

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения	15

ГЛАВА  1.  Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	15

часть 1 Функциональная структура теплоснабжения	15

часть 2 Источники тепловой энергии	21

часть 3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	34

часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии	47

часть 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	47

часть 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	54

часть 7 Балансы теплоносителя	57

часть 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	58

часть 9 Надежность теплоснабжения	59

часть 10 Технико-экономические показатели теплоснабжения	61

часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	62

часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа	63

ГЛАВА  2 Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	64

2.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов	64

2.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности)	65

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных  источников тепловой энергии	70

ГЛАВА 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа	70

ГЛАВА 4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки	70

ГЛАВА 5 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	72

ГЛАВА 6 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	73

6.1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления;	73

6.2. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок;	74

6.3. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;	74

6.4. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок;	74

6.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии;	75

6.6. Предложения по новому строительству и реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.	75

6.7. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.	75

6.8. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.	75

6.9. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.	75

6.10. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.	76

6.11. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.	76

ГЛАВА  7 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	77

7.1 Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов);	78

7.2 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения;	78

7.3 Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения;	78

7.4 Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;	79

7.5 Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения;	79

7.6 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;	79

7.7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;	79

7.8. Строительство и реконструкция насосных станций.	80

ГЛАВА  8 Перспективные топливные балансы	80

ГЛАВА  9 Оценка надежности теплоснабжения	81

ГЛАВА 10 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	82

ГЛАВА 11 Обоснование предложения по присвоению статуса единой теплоснабжающей организации	83

Приложение 1 Техническое задание …………………………………………..

# ВВЕДЕНИЕ

Схема теплоснабжения Оглухинского сельского  поселения Крутинского муниципального района Омской области на период с 2013  по 2028 годы (далее по тексту Оглухинское сельское поселение) разработана ООО «Земпроект» в 2014 году по договору № 168-з  от 13 августа 2013г. с администрацией Оглухинского сельского поселения Крутинского муниципального района. Схема теплоснабжения разработана в соответствии с ФЗ о теплоснабжении №190-ФЗ от 27 июля 2010 года и постановлением правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Целью работы является разработка базового документа, определяющего стратегию и единую техническую политику перспективного развития систем теплоснабжения Оглухинского сельского поселения.

В соответствии с техническим заданием приложение 1, Схема теплоснабжения разработана на  следующие периоды:

- существующее положение (2013 год),

- перспективные периоды до 2018 г. и до 2028 г.

# Общая информация.

Оглухинское  сельское поселение расположено в юго-западной части Крутинского муниципального района Омской области.

В состав Оглухинского сельского поселения входят следующие населенные пункты:

- с.Оглухино;

- д.Пушкино;

- д.Чикишево;

- д.Чумановка.

Административным центром Оглухинского сельского поселения является  с.Оглухино.

# Схема теплоснабжения ОГЛУХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО поселения КРУТИНСКОГО муниципального района

## Раздел 1 Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа

Тепловая нагрузка перспективных объектов, планируемых к подключению от индивидуальных источников теплоснабжения на расчетный срок (2018-2028гг) представлена в таблице 1.

Таблица 1. Тепловая нагрузка перспективных объектов 
Оглухинского сельского поселения

| № п/п | Потребители | Тепловая нагрузка Гкал/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | Всего |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | аптечный пункт в с.Оглухино | 0,0074 | - | 0,0074 |
| 2 | аптечный киоск в д.Пушкино, д.Чикишево, д.Чумановка | 0,0037 | - | 0,0037 |
| 3 | детский сад на 10 мест в д.Чикишево | 0,016 | 0,005 | 0,021 |
| 4 | сельский дом культуры в д.Чумановка | 0,13 | 0,087 | 0,22 |
| 5 | сельская библиотека в д.Пушкино | 0,067 | 0,045 | 0,112 |

Перспективная тепловая нагрузка на период до 2028 года централизованных источников теплоснабжения будет выглядеть следующим образом: (см. таблицу 2).

Таблица 2.  Перспективные тепловые нагрузки потребителей

Оглухинского сельского поселения на период (2013-2028гг)

| Наименование котельной | Установл. Производит. Котельной, Гкал/ч | Расчетная подключенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв (+), Дифицит (-) мощности, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Котельная №15 (д/с и администрации) с.Оглухино | 0,33 | 0,11 | 66,67 |
| Котельная ФАП с.Оглухино | 0,1 | 0,02 | 80,00 |
| Котельная №14 (Д/К) с.Оглухино | 0,216 | 0,13 | 39,81 |
| Котельная №16 (Школа) с.Оглухино | 0,33 | 0,23 | 30,30 |
| Котельная №3 с.Оглухино | 0,3 | 0,24 | 20,00 |
| Котельная №2 с.Оглухино | 0,3 | 0,07 | 76,67 |
| Котельная №1 с.Оглухино | 0,3 | 0,013 | 95,67 |

Как видно из таблицы 2, что  на период  с 2013г по 2028 г дефицит тепловой мощности на централизованном теплоисточнике не возникает.

Насосное оборудование планируемых к строительству котельных, пропускная способность тепловых сетей будут способны обеспечить нормативный гидравлический режим существующих и перспективных потребителей тепла на период с 2013г по 2028г.

Таблица 3. Существующие и перспективные  величины

средневзвешенной плотности тепловой нагрузки

| Наименование котельной | Тепловая нагрузка потребителей котельной, Гкал | Площадь отапливаемых объектов, м. кв. | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Котельная №15 (д/с и администрации) с.Оглухино | 300,72 | 1296,3 | 0,2319 |
| Котельная ФАП с.Оглухино | 45,78 | 217,0 | 0,2109 |
| Котельная №14 (Д/К) с.Оглухино | 329,97 | 1514,5 | 0,2178 |
| Котельная №16 (Школа) с.Оглухино | 456,24 | 1907,0 | 0,2392 |
| Котельная №3 с.Оглухино | 599,82 | 1300,0 | 0,4614 |
| Котельная №2 с.Оглухино | 182,02 | 2575,0 | 0,0707 |
| Котельная №1 с.Оглухино | 350,91 | 1836,0 | 0,1911 |
| Итого по поселению | 2265,46 | 10645,8 | 0,2128 |

## Раздел 2 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой  нагрузки потребителей

Перспективный баланс тепловой мощности по Оглухинскому сельскому поселению на расчетный срок до 2028 года.

Таблица 3. Перспективный баланс тепловой мощности Оглухинского сельского поселения

Для котельных №1, №2, №3 с.Оглухино, владельцами которых являются сельские товаропроизводители, рекомендуется замена котлов на менее мощные для уменьшения потерь тепла и затрат на их эксплуатацию.

| Перспективный баланс тепловой мощности по Оглухинскому сельскому поселению на расчетный срок до 2028 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование котельной | Установл. производит. котельной, | Расчетная подключенная нагрузка, | Потери мощности в тепловых сетях, | Собственные нужды | Полезный отпуск тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал | Гкал | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Котельная №15 (д/с и администрации) с.Оглухино | 0,33 | 0,11 | 7,12 | 6,3 | 300,42 | 345,98 | 300,42 | 300,42 | 300,42 | 300,42 | 300,42 | 300,42 | 300,42 | 300,42 | 296,827 | 296,827 | 296,827 | 296,827 | 296,827 |
| Котельная ФАП с.Оглухино | 0,1 | 0,02 | - |  | 54,73 | 53,94 | 53,94 | 53,94 | 53,94 | 53,94 | 53,94 | 53,94 | 53,94 | 53,94 | 53,94 | 53,94 | 53,94 | 53,94 | 53,94 |
| Котельная №14 (Д/К) с.Оглухино | 0,216 | 0,13 | 7,12 | 6,91 | 329,88 | 331,65 | 329,68 | 329,68 | 329,68 | 329,68 | 329,68 | 329,68 | 329,68 | 329,68 | 329,68 | 329,68 | 329,68 | 329,68 | 329,68 |
| Котельная №16 (Школа) с.Оглухино | 0,33 | 0,23 | 16,14 | 12,67 | 601,6 | 530,62 | 499,97 | 499,97 | 499,97 | 499,97 | 499,97 | 499,97 | 499,97 | 499,97 | 499,97 | 499,97 | 499,97 | 499,97 | 499,97 |
| Котельная №3 с.Оглухино | 0,3 | 0,24 | 21,41 | - | 585,7 | 578,41 | 578,41 | 578,41 | 578,41 | 578,41 | 578,41 | 578,41 | 578,41 | 578,41 | 578,41 | 578,41 | 578,41 | 578,41 | 578,41 |
| Котельная №2 с.Оглухино | 0,3 | 0,07 | 21,41 | - | 163 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 | 160,6 |
| Котельная №1 с.Оглухино | 0,3 | 0,013 | 21,41 | - | 333,98 | 329,49 | 329,49 | 329,49 | 329,49 | 329,49 | 329,49 | 329,49 | 329,49 | 329,49 | 329,49 | 329,49 | 329,49 | 329,49 | 329,49 |

## Раздел 3 Перспективные балансы теплоносителя

Теплоносителем на котельных Оглухинского сельского поселения является вода.

Планируемые к строительству объекты социально-экономического развития поселения и жилого фонда планируется подключать от индивидуальных источников теплоснабжения.

К потерям и затратам теплоносителя в процессе передачи, распределения и потребления тепловой энергии и теплоносителя относятся технологические затраты, обусловленные используемыми технологическими решениями и техническим уровнем оборудования системы теплоснабжения, а также утечки теплоносителя, обусловленные эксплуатационным состоянием тепловой сети и систем теплопотребления.

Перспективный баланс теплоносителя котельных Оглухинского сельского поселения на период до 2028 года отображен в таблице 4

Таблица 4.Перспективный баланс теплоносителя котельных Оглухинского сельского поселения

| № п/п | Наименование | Нормативные значе-ния потерь теплоно-сителя (Mу.н.) |  |  | Расход воды на ХВО | Нормативный расход подпиточной воды | Объем воды для разового наполнения тепловых сетей и системы ГВС | Технологические затраты | Итого годовая потребность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отоп. сезон | Не отоп. сезон | год |  |  |  |  |  |
|  |  | м3 \ сут | м3 \ сут | м3 \ год | м3 | м3 \ сут | м3 | м3 \ год | м3 \ год |
| 1 | Котельная №15 (д/с и администрации) с.Оглухино | 0,11 | 0,00 | 24,11 | 0,00 | 0,11 | 1,77 | 0,16 | 26,04 |
| 2 | Котельная ФАП с.Оглухино | 0,02 | 0,00 | 4,22 | 0,00 | 0,02 | 0,31 | 0,03 | 4,56 |
| 3 | Котельная №14 (Д/К) с.Оглухино | 0,12 | 0,00 | 26,61 | 0,00 | 0,12 | 1,95 | 0,18 | 28,74 |
| 4 | Котельная №16 (Школа) с.Оглухино | 0,21 | 0,00 | 48,78 | 0,00 | 0,21 | 3,58 | 0,32 | 52,69 |
| 5 | Котельная №3 с.Оглухино | 0,22 | 0,00 | 50,39 | 0,00 | 0,22 | 3,70 | 0,33 | 54,43 |
| 6 | Котельная №2 с.Оглухино | 0,08 | 0,00 | 17,84 | 0,00 | 0,08 | 1,31 | 0,12 | 19,27 |
| 7 | Котельная №1 с.Оглухино | 0,14 | 0,00 | 31,05 | 0,00 | 0,14 | 2,28 | 0,21 | 33,54 |

## Раздел 4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению  и (или) модернизации источников тепловой энергии

1. Схемой теплоснабжения предлагается выполнить реконструкцию котельных Оглухинского сельского поселения с уменьшением установленной мощности до фактической тепловой нагрузки котельной, установленной по договорам. Мероприятия по реконструкции котельных предлагается выполнить при уменьшении тепловой нагрузки путем замены котельного оборудования на менее мощное, или консервацией части действующих котлов.

1.1. 	Реконструкция котельной №15 (д/с и администрации) с.Оглухино

1.2. 	Реконструкция котельной №14 (Д/К) с.Оглухино

1.3. 	Реконструкция котельной №16 (Школа) с.Оглухино

1.4.	Реконструкция котельной ФАП с.Оглухино

1.5. 	Реконструкция котельной  №3 с.Оглухино

1.6. 	Реконструкция котельной №2 с.Оглухино

1.7 	Реконструкция котельной №1 с.Оглухино

2. Прирост жилого фонда в населенных пунктах поселения необходимо предусматривать с индивидуальными источниками тепла.

3. Проектируемые объекты сферы образования, культуры и искусства будут подключаться к индивидуальным источникам теплоснабжения согласно выдаваемым эксплуатирующей организацией техническим условиям по разработанным проектам.

4. В соответствии с  ФЗ № 261 от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», строящиеся котельные должны быть обязательно паспортизированы.

## Раздел 5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

1. Реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения согласно проектной документации, а так на основании технических освидетельствований и технического диагностирования, проведенных в установленном порядке.

2. В соответствии с  ФЗ № 261 от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», провести обязательные энергетические обследования тепловых сетей на территории Оглухинского сельского поселения.

## Раздел 6 Перспективные топливные балансы

В качестве основного топлива на котельных планируется использовать  природный газ с низшей теплотой сгорания 8078  ккал/нм·м³.

Природный газ транспортируется по системе магистральных газопроводов из северных районов Тюменской области от промыслов месторождений “Уренгой”, “Вынгапуровское” и “Комсомольское”.

На участке Тюмень-Омск действует однониточный газопровод из труб диаметром 1200 мм (1220х14,5 мм) на давление 7,5 МПа.

Потребность в топливе централизованных котельных Оглухинского сельского  поселения на расчетный срок до 2028 года представлена в таблице № 5.

Основное и вспомогательное топлива по котельным Оглухинского сельского  поселения на период 2013-2028гг приведены ниже:

| Наименование теплоисточника | Вид топлива |  |
| --- | --- | --- |
|  | Основное | Резервное |
| 1 | 2 | 3 |
| Котельная №15 (д/с и администрации) с.Оглухино | газ природный 8078 ккал/нм·м | Уголь 5100 ккал/нм·м³. |
| Котельная ФАП с.Оглухино | газ природный 8078 ккал/нм·м | Уголь 5100 ккал/нм·м³. |
| Котельная №14 (Д/К) с.Оглухино | газ природный 8078 ккал/нм·м | Уголь 5100 ккал/нм·м³. |
| Котельная №16 (Школа) с.Оглухино | газ природный 8078 ккал/нм·м | Уголь 5100 ккал/нм·м³. |
| Котельная №3 с.Оглухино | газ природный 8078 ккал/нм·м | Уголь 5100 ккал/нм·м³. |
| Котельная №2 с.Оглухино | газ природный 8078 ккал/нм·м | Уголь 5100 ккал/нм·м³. |
| Котельная №1 с.Оглухино | газ природный 8078 ккал/нм·м | Уголь 5100 ккал/нм·м³. |

Таблица 5. Общая потребность в топливе котельных Оглухинского сельского поселения на период 2013г -2028г

| Наименование теплоисточника | Кол-во тепл. энергии, Гкал | Удельные затраты условн. топл. кг у.т./Гкал | Общая потреб- ность в топливе, т.у.т. | Общая потреб- ность в топливе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Основное Уголь - т.н.т. Газ –тыс куб.м | Резервное Уголь - т.н.т. Газ –тыс куб.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Котельная №15 (д/с и администрации) с.Оглухино | 313,84 | 164,2 | 51,53 | 59,26 | 34,73 |
| Котельная ФАП с.Оглухино | 54,73 | 164,2 | 8,99 | 10,33 | 6,06 |
| Котельная №14 (Д/К) с.Оглухино | 343,91 | 164,2 | 56,47 | 64,94 | 38,06 |
| Котельная №16 (Школа) с.Оглухино | 630,39 | 164,2 | 103,51 | 119,04 | 69,77 |
| Котельная №3 с.Оглухино | 607,09 | 173,1 | 105,09 | 120,85 | 70,83 |
| Котельная №2 с.Оглухино | 184,38 | 173,1 | 31,92 | 36,70 | 21,51 |
| Котельная №1 с.Оглухино | 355,39 | 173,1 | 61,52 | 70,75 | 41,46 |

## Раздел 7 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию

Расчет необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников теплоснабжения и тепловых сетей выполнен по сборнику Государственных укрупненных сметных нормативов цены строительства НЦС 81-02-13-2012.

| № п\п | Наименование предложения по строительству и реконструкции | Кап. вложения тыс. руб. | Предполагаемые источники финансирования | Объем финансирования тыс.руб |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013-2017 | 2018-2022 | 2023-2027 |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Модернизация котельной №15 (д/с и администрации) с.Оглухино | 1000 | Муниципальный бюджет, бюджет муниципального района | 62,0 | 938 |  |
| 2 | Реконструкция котельной №14 (Д/К) с.Оглухино | 1000 | Муниципальный бюджет, бюджет муниципального района |  | 1000 |  |
| 3 | Реконструкция котельной №16 (Школа) с.Оглухино | 1000 | Муниципальный бюджет, бюджет муниципального района |  | 1000 |  |
| 4 | Реконструкция котельной ФАП с.Оглухино | 500 | Бюджет Омской области |  | 500 |  |
| 5 | Реконструкция котельной №3 с.Оглухино | 1000 | Средства потребителей, стоящие на балансе сельских товаропроизводителей |  | 1000 |  |
| 6 | Реконструкция котельной №2 с.Оглухино | 1000 | Средства потребителей, стоящие на балансе сельских товаропроизводителей |  | 1000 |  |
| 7 | Реконструкция котельной №1 с.Оглухино | 1000 | Средства потребителей, стоящие на балансе сельских товаропроизводителей |  | 1000 |  |
| 8 | Замена ветхих и изношенных сетей | 1500 | Муниципальный бюджет, бюджет муниципального района, собственные средства потребителей тепловой энергии |  | 500 | 1000 |
| 9 | Наладочные работы тепловых сетей Оглухинского сельского поселения | 200 | Муниципальный бюджет, бюджет муниципального района, собственные средства потребителей тепловой энергии |  | 100 | 100 |

Капитальный и текущий ремонт источников теплоснабжения и теплотрасс финансируется отдельно от статьи инвестиций в строительство и реконструкцию.

## Раздел 8 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

В соответствии с критериями по определению единой теплоснабжающей организации,  установленными «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», предлагается присвоить статус единой теплоснабжающей организации для теплоснабжения муниципальных объектов Оглухинского сельского поселения - Муниципального унитарного предприятия «Крутинское» Крутинского муниципального района Омской области.

## Раздел 9 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не планируется.

## Раздел 10 Решения по бесхозяйным тепловым сетям

В Оглухинском сельском поселении бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

# Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

## ГЛАВА  1. 
Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

### часть 1 Функциональная структура теплоснабжения

Теплоснабжение - снабжение теплом жилых, общественных и промышленных зданий (сооружений) для обеспечения коммунально-бытовых (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) и технологических нужд потребителей. Различают местное (индивидуальное) и централизованное теплоснабжение. Система местного теплоснабжения обслуживает одно или несколько зданий, система централизованного — жилой или промышленный район.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Оглухинского сельского поселения осуществляется по смешанной схеме. Часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей  в с.Оглухино, д.Пушкино, д.Чикишево, д.Чумановка подключены к источникам теплоснабжения. Жилые дома на всей территории поселения, оборудованы автономными газовыми теплогенераторами и источниками тепла на твердом топливе. Поставки горячего водоснабжения осуществляется индивидуальными источниками теплоснабжения (двухконтурные котлы) и электрическими водонагревателями.

Теплоснабжающей организацией в с.Оглухино на территории Оглухинского сельского поселения  является МУП «Крутинское». Зона эксплуатационной ответственности до границ объектов теплопотребления. Источники центрального теплоснабжения и тепловые сети  переданы МУП «Крутинское» по договору хозяйственного ведения № 1 от 02.07.2008 года в бессрочное пользование для осуществления деятельности по теплоснабжению потребителей.

Размещение котельных и магистральных тепловых сетей представлено в графической части.

#### 1.1.1 Зоны действия производственных котельных;

В настоящее время  теплоснабжение  поселения для населения и объектов социального назначения  в с.Оглухино, д.Пушкино, д.Чикишево, д.Чумановка, осуществляется  котельными,  представленными в таблице 1.1.

Таблица 1.1. Централизованные источники теплоснабжения Оглухинского сельского поселения

| № п/п | Наименование теплового источника (котельная) | Адрес тепло источника | Вид собственности | Наименование эксплуатирующей организации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Котельная №14 с.Оглухино (1 потребитель – ДК) | Омская область, Крутинский район, с.Оглухино | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | МУП «Крутинское» |
| 2 | Котельная №15 (д/с и администрации) с.Оглухино | Омская область, Крутинский район, с.Оглухино | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | МУП «Крутинское» |
| 3 | Котельная №16 с.Оглухино (1 потребитель школа) | Омская область, Крутинский район, с.Оглухино | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | МУП «Крутинское» |
| 4 | Котельная ФАП с.Оглухино | Омская область, Крутинский район, с.Оглухино | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | Самостоятельное обслуживание персоналом потребителей тепловой энергии |
| 5 | Котельная №3 с.Оглухино | Омская область, Крутинский район, с.Оглухино | Теплоисточники, стоящие на балансе сельских товаропроизводителей | Самостоятельное обслуживание персоналом потребителей тепловой энергии |
| 6 | Котельная №2 с.Оглухино | Омская область, Крутинский район, с.Оглухино | Теплоисточники, стоящие на балансе сельских товаропроизводителей | Самостоятельное обслуживание персоналом потребителей тепловой энергии |
| 7 | Котельная №1 с.Оглухино | Омская область, Крутинский район, с.Оглухино | Теплоисточники, стоящие на балансе сельских товаропроизводителей | Самостоятельное обслуживание персоналом потребителей тепловой энергии |
| 8 | Котельная клуба д.Пушкино (1 потребитель) | Омская область, Крутинский район, д.Пушкино | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | Самостоятельное обслуживание персоналом потребителей тепловой энергии |

Продолжение таблицы 1.1. Централизованные источники теплоснабжения Оглухинского сельского поселения

| А | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Котельная школы д.Пушкино (1 потребитель) | Омская область, Крутинский район, д.Пушкино | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | Самостоятельное обслуживание персоналом потребителей тепловой энергии |
| 10 | Котельная ФАП д.Пушкино (1 потребитель) | Омская область, Крутинский район, д.Пушкино | Теплоисточники, стоящие на балансе учреждения, финансируемых из областного бюджета | Самостоятельное обслуживание персоналом потребителей тепловой энергии |
| 11 | Котельная клуба д.Чикишево (1 потребитель) | Омская область, Крутинский район, д.Чикишево | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | Самостоятельное обслуживание персоналом потребителей тепловой энергии |
| 12 | Котельная школы д.Чикишево (1 потребитель) | Омская область, Крутинский район, д.Чикишево | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | Самостоятельное обслуживание персоналом потребителей тепловой энергии |
| 13 | Котельная ФАП д.Чикишево (1 потребитель) | Омская область, Крутинский район, д.Чикишево | Теплоисточники, стоящие на балансе учреждения, финансируемых из областного бюджета | Самостоятельное обслуживание персоналом потребителей тепловой энергии |
| 14 | Котельная школы д.Чумановка (1 потребитель) | Омская область, Крутинский район, д.Чумановка | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | Самостоятельное обслуживание персоналом потребителей тепловой энергии |
| 15 | Котельная ФАП д.Чумановка (1 потребитель) | Омская область, Крутинский район, д.Чумановка | Теплоисточники, стоящие на балансе учреждения, финансируемых из областного бюджета | Самостоятельное обслуживание персоналом потребителей тепловой энергии |

Потребители тепловой энергии централизованных источников теплоснабжения приведены в таблицу 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6.а, 1.6.б, 1.6.в.

Таблица 1.2. Перечень потребителей тепловой энергии котельной  №15 (д/с и администрации) с.Оглухино

| Наименование потребителей тепла | Отраслевая принадлежность | Наружный строительный объем здания, м3 | Наружная высота здания, м/ количество этажей жилого здания, шт | Отапливаемая площадь внутренних помещений, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Потребители, финансируемые из бюджета муниципального района |  |  |  |  |
| Детсад | Образование | 4659 | 6,75 | 1156,80 |
| Потребители, финансируемые из бюджета городского (сельского) поселения |  |  |  |  |
| Администрация сельского поселения | Госуправление и правоохранительная деятельность | 391 | 3 | 130,00 |

Таблица 1.3. Перечень потребителей тепловой энергии котельной  ФАП с.Оглухино

| Наименование потребителей тепла | Отраслевая принадлежность | Наружный строительный объем здания, м3 | Наружная высота здания, м/ количество этажей жилого здания, шт | Отапливаемая площадь внутренних помещений, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Потребители, финансируемые из областного бюджета |  |  |  |  |
| Амбулатория | Здравоохранение | 754 | 3 | 217,00 |
| Потребители, финансируемые из бюджета городского (сельского) поселения |  |  |  |  |
| Автостанция | Прочие | 129,6 | 2,7 | 48,00 |

Таблица 1.4. Перечень потребителей тепловой энергии котельной  ДК с.Оглухино

| Наименование потребителей тепла | Отраслевая принадлежность | Наружный строительный объем здания, м3 | Наружная высота здания, м/ количество этажей жилого здания, шт | Отапливаемая площадь внутренних помещений, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Потребители, финансируемые из бюджета муниципального района |  |  |  |  |
| Дом культуры | Культура и искусство, физкультура и спорт | 7463,8 | 7,558 | 1507,00 |

Таблица 1.5. Перечень потребителей тепловой энергии котельной  школы с.Оглухино

| Наименование потребителей тепла | Отраслевая принадлежность | Наружный строительный объем здания, м3 | Наружная высота здания, м/ количество этажей жилого здания, шт | Отапливаемая площадь внутренних помещений, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Потребители, финансируемые из бюджета муниципального района |  |  |  |  |
| Школа | Образование | 12628 | 6 | 1890,00 |

Таблица 1.6.а. Перечень потребителей тепловой энергии котельной  №3 с.Оглухино

| Наименование потребителей тепла | Отраслевая принадлежность | Наружный строительный объем здания, м3 | Наружная высота здания, м/ количество этажей жилого здания, шт | Отапливаемая площадь внутренних помещений, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Потребители, финансируемые за счет собственных средств |  |  |  |  |
| МТМ ЗАО"Оглухинское" | Прочие | 5796 | 7 | 800,00 |
| Автопарк | Прочие | 1720 | 3,2 | 475,00 |

Таблица 1.6.б. Перечень потребителей тепловой энергии котельной  №2 с.Оглухино

| Наименование потребителей тепла | Отраслевая принадлежность | Наружный строительный объем здания, м3 | Наружная высота здания, м/ количество этажей жилого здания, шт | Отапливаемая площадь внутренних помещений, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Потребители, финансируемые за счет собственных средств |  |  |  |  |
| Отделение РУЭС | Прочие | 149 | 3 | 45,00 |
| Бытовой корпус | Прочие | 1914 | 3 | 654,00 |
| Отделение РУФПС | Прочие | 215 | 3 | 70,00 |
| Отделение сбербанка | Прочие | 272 | 3 | 80,00 |

Таблица 1.6.в. Перечень потребителей тепловой энергии котельной  №1 с.Оглухино

| Наименование потребителей тепла | Отраслевая принадлежность | Наружный строительный объем здания, м3 | Наружная высота здания, м/ количество этажей жилого здания, шт | Отапливаемая площадь внутренних помещений, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Потребители, финансируемые за счет собственных средств |  |  |  |  |
| Контора | Прочие | 2256 | 6 | 730,00 |
| Столовая | Прочие | 2304 | 3,2 | 640,00 |
| Пекарня | Прочие | 732 | 3,4 | 189,00 |
| Торговый центр | Прочие | 990 | 3,4 | 252,00 |

Зона действия источников теплоснабжения  распространяется на объекты приведенные в таблице 1.2 – 1.6. Обслуживанием тепловых сетей и ГВС данных объектов занимаются организации, представленные в таблице 1.1.

#### 1.1.2. Зоны действия индивидуального теплоснабжения.

В соответствии с Постановлением от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», при разработке схем теплоснабжения поселений с численностью населения до 10 тыс. человек, в которых в соответствии с документами территориального планирования используется индивидуальное теплоснабжение потребителей тепловой энергии, выполнение данного пункта, не является обязательным.

### часть 2 Источники тепловой энергии

Источниками тепловой энергии  централизованных котельных Оглухинского сельского поселения на 2013 год являются котельные, приведенные в таблице 1.1.

#### 1.2.1 Структура основного оборудования

Котельные, расположенные на территории Оглухинского сельского поселения, обеспечивают теплоснабжение потребителей жилой зоны и соцкультбыта, собственные нужды и сторонних потребителей. Полный перечень потребителей описан в части 1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

Котельная №15 (д/с и администрации) с.Оглухино располагается по адресу Омская область, Крутинский район, с.Оглухино Котельная введена в эксплуатацию в 2003 году.

В котельной установлены четыре газовых котла марки КЧМ 5-96, введенных в эксплуатацию в 2003.

Общая производительность котельной согласно паспорта котельной составляет – 0,33 Гкал/час.

Теплоносителем на котельной является вода, с параметрами 95/70°С. Транспорт теплоносителя осуществляется сетевыми насосами,  обеспечивающими циркуляцию сетевой воды. Давление в обратном коллекторе тепловой сети поддерживается с помощью подпиточных насосов. Характеристика сетевого оборудования приведена ниже.

| Назначение | Тип насоса | Год уста- новки | Кол-во штук | Техническая характеристика |  | Электродвигатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подача, куб. м/ час | Напор, м. в. ст. | Тип | Мощ- ность кВт | Ско- рость, об./ мин. |
| Сетевой | К 20-30 | 2003 | 1 |  |  |  | 1,5 | 3000 |
| Cетевой | UPS 50-180F | 2015 | 1 |  |  |  | 1,5 | 3000 |
| Подпиточный | К 8-18 | 2003 | 1 |  |  |  | 1,5 | 3000 |

Удаление дымовых газов осуществляется через дымовую трубу со следующими характеристиками.

материал металл;

высота 12 м;

диаметр 300 мм.

Котельная ФАП с.Оглухино располагается по адресу Омская область, Крутинский район, с.Оглухино. Котельная введена в эксплуатацию в 2003 году.

В котельной установлены газовые котлы марки КЧМ - 0,1 гкал/ч. Общая производительность котельной, согласно, паспорта котельной составляет – 0,1 Гкал/час.

Теплоносителем на котельной является вода, с параметрами 95/70°С. Транспорт теплоносителя осуществляется сетевыми насосами,  обеспечивающими циркуляцию сетевой воды. Давление в обратном коллекторе тепловой сети поддерживается с помощью подпиточных насосов.

Удаление дымовых газов осуществляется через дымовую трубу со следующими характеристиками.

Котельная №14 (д/к) с.Оглухино располагается по адресу Омская область, Крутинский район, с.Оглухино Котельная введена в эксплуатацию в 2003 году.

В котельной установлены три газовых котла марки КЧМ 5-84,5, введенных в эксплуатацию в 2003.

Общая производительность котельной согласно паспорта котельной составляет – 0,216 Гкал/час.

Теплоносителем на котельной является вода, с параметрами 95/70°С. Транспорт теплоносителя осуществляется сетевыми насосами,  обеспечивающими циркуляцию сетевой воды. Давление в обратном коллекторе тепловой сети поддерживается с помощью подпиточных насосов. Характеристика сетевого оборудования приведена ниже.

| Назначение | Тип насоса | Год уста- новки | Кол-во штук | Техническая характеристика |  | Электродвигатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подача, куб. м/ час | Напор, м. в. ст. | Тип | Мощ- ность кВт | Ско- рость, об./ мин. |
| Сетевой | К 50-32 | 2003 | 1 |  |  |  | 2 | 3000 |
| Сетевой | UPS 50-180F | 2013 | 1 |  |  |  | 2 | 3000 |
| Подпиточный | К 8-18 | 2003 | 1 |  |  |  | 1,5 | 3000 |

Удаление дымовых газов осуществляется через дымовую трубу со следующими характеристиками.

материал металл;

высота 12 м;

диаметр 300 мм.

Котельная №16 (школа) с.Оглухино располагается по адресу Омская область, Крутинский район, с.Оглухино Котельная введена в эксплуатацию в 2003 году.

В котельной установлены пять газовых котлов марки КЧМ 5-96, введенных в эксплуатацию в 2003.

Общая производительность котельной согласно паспорта котельной составляет – 0,33 Гкал/час.

Теплоносителем на котельной является вода, с параметрами 95/70°С. Транспорт теплоносителя осуществляется сетевыми насосами,  обеспечивающими циркуляцию сетевой воды. Давление в обратном коллекторе тепловой сети поддерживается с помощью подпиточных насосов. Характеристика сетевого оборудования приведена ниже.

| Назначение | Тип насоса | Год уста- новки | Кол-во штук | Техническая характеристика |  | Электродвигатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подача, куб. м/ час | Напор, м. в. ст. | Тип | Мощ- ность кВт | Ско- рость, об./ мин. |
| Сетевой | К 50-32 | 2003 | 1 |  |  |  | 4 | 3000 |
| Подпиточный | К 8-18 | 2003 | 1 |  |  |  | 1,5 | 3000 |
| Сетевой | К 20-30 | 2003 | 1 |  |  |  | 5,5 | 3000 |

Удаление дымовых газов осуществляется через дымовую трубу со следующими характеристиками.

материал металл;

высота 12 м;

диаметр 300 мм.

Котельная №3 с.Оглухино располагается по адресу Омская область, Крутинский район, с.Оглухино. Котельная введена в эксплуатацию в 2003 году.

В котельной установлен газовый котел марки КЧМ - 0,3 гкал/ч. Общая производительность котельной, согласно, паспорта котельной составляет – 0,3 Гкал/час.

Теплоносителем на котельной является вода, с параметрами 95/70°С. Транспорт теплоносителя осуществляется сетевыми насосами,  обеспечивающими циркуляцию сетевой воды. Давление в обратном коллекторе тепловой сети поддерживается с помощью подпиточных насосов.

Удаление дымовых газов осуществляется через дымовую трубу со следующими характеристиками.

Котельная №2 с.Оглухино располагается по адресу Омская область, Крутинский район, с.Оглухино. Котельная введена в эксплуатацию в 2003 году.

В котельной установлен газовый котел марки КЧМ - 0,3 гкал/ч. Общая производительность котельной, согласно, паспорта котельной составляет – 0,3 Гкал/час.

Теплоносителем на котельной является вода, с параметрами 95/70°С. Транспорт теплоносителя осуществляется сетевыми насосами,  обеспечивающими циркуляцию сетевой воды. Давление в обратном коллекторе тепловой сети поддерживается с помощью подпиточных насосов.

Удаление дымовых газов осуществляется через дымовую трубу со следующими характеристиками.

Котельная №1 с.Оглухино располагается по адресу Омская область, Крутинский район, с.Оглухино. Котельная введена в эксплуатацию в 2003 году.

В котельной установлен газовый котел марки КЧМ - 0,3 гкал/ч. Общая производительность котельной, согласно, паспорта котельной составляет – 0,3 Гкал/час.

Теплоносителем на котельной является вода, с параметрами 95/70°С. Транспорт теплоносителя осуществляется сетевыми насосами,  обеспечивающими циркуляцию сетевой воды. Давление в обратном коллекторе тепловой сети поддерживается с помощью подпиточных насосов.

Удаление дымовых газов осуществляется через дымовую трубу со следующими характеристиками.

Описание котельного оборудования приведено ниже:

Котел марки КЧМ

Котел универсальный предназначен для теплоснабжения индивидуальных домов и зданий коммунально-бытового назначения, оборудованных системами водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией, изготавливается по техническим условиям и в соответствии с ГОСТ 20548, относится к разряду отопительных водогрейных приборов с открытой камерой горения.

Котел предназначен для  газового топлива: природный газ низкого давления ГОСТ 5542-87,

сжиженный газ ГОСТ 20448-90 , жидкого топлива: жидкое топливо ГОСТ 305-82, печное топливо, отработанное масло, мазут и тд.

#### 1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования

Для покрытия тепловых нагрузок в котельной установлены котельные агрегаты. Перечень котельного оборудования и его характеристики приведены выше в части 2 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

Установленная тепловая мощность котельных Оглухинского сельского поселения приведена ниже.

- Котельная №15 (д/с и администрации) с.Оглухино - установленная тепловая мощность согласно паспорта котельной составляет  0,33  Гкал/час.

- Котельная ФАП с.Оглухино - установленная тепловая мощность согласно паспорта котельной составляет  0,1  Гкал/час.

- Котельная №14 (Д/К) с.Оглухино - установленная тепловая мощность согласно паспорта котельной составляет  0,216  Гкал/час.

- Котельная №16 (Школа) с.Оглухино - установленная тепловая мощность согласно паспорта котельной составляет  0,33 Гкал/час.

- Котельная №3 с.Оглухино - установленная тепловая мощность согласно паспорта котельной составляет  0,3  Гкал/час.

- Котельная №2 с.Оглухино - установленная тепловая мощность согласно паспорта котельной составляет  0,3  Гкал/час.

- Котельная №1 с.Оглухино - установленная тепловая мощность согласно паспорта котельной составляет  0,3  Гкал/час.

#### 1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Располагаемая мощность котельных составляет 0,57 Гкал/ч, в том числе:

- Котельная №15 (д/с и администрации) с.Оглухино - располагаемая тепловая мощность согласно паспорта котельной составляет 0,11 Гкал/час.

- Котельная ФАП с.Оглухино - располагаемая тепловая мощность согласно паспорта котельной составляет 0,02 Гкал/час.

- Котельная №14 (Д/К) с.Оглухино - располагаемая тепловая мощность согласно паспорта котельной составляет 0,13 Гкал/час.

- Котельная №16 (Школа) с.Оглухино - располагаемая тепловая мощность согласно паспорта котельной составляет 0,23 Гкал/час.

- Котельная №3 с.Оглухино - располагаемая тепловая мощность согласно паспорта котельной составляет 0,24 Гкал/час.

- Котельная №2 с.Оглухино - располагаемая тепловая мощность согласно паспорта котельной составляет 0,07 Гкал/час.

- Котельная №1 с.Оглухино - располагаемая тепловая мощность согласно паспорта котельной составляет 0,13 Гкал/час.

#### 1.2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто;

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды. Мощность на собственные нужды котельной представлены ниже.

- Котельная №15 (д/с и администрации) с.Оглухино - тепловая мощность согласно паспорта котельной на собственные нужды  0,0022 Гкал/час.

- Котельная ФАП с.Оглухино - тепловая мощность согласно паспорта котельной на собственные нужды  0,002 Гкал/час.

- Котельная №14 (Д/К) с.Оглухино - тепловая мощность согласно паспорта котельной на собственные нужды  0,0026 Гкал/час.

- Котельная №16 (Школа) с.Оглухино - тепловая мощность согласно паспорта котельной на собственные нужды  0,0046 Гкал/час

- Котельная №3 с.Оглухино - тепловая мощность согласно паспорта котельной на собственные нужды  0,048 Гкал/час.

- Котельная №2 с.Оглухино - тепловая мощность согласно паспорта котельной на собственные нужды  0,0014 Гкал/час.

- Котельная №1 с.Оглухино - тепловая мощность согласно паспорта котельной на собственные нужды  0,0026 Гкал/час.

#### 1.2.5 Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования

Срок ввода теплофикационного оборудования по поселению сведен в таблицу 1.7

Таблица 1.7. Годы ввода теплофикационного оборудования

| № п/п | Марка Котла | Завод изготовитель, заводской номер | Год ввода в эксплуатацию | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Котельная №15 (д/с и администрации) с.Оглухино |  |  |  |  |
| 1 | КЧМ 5-96 |  | 2003 | в работе |
| 2 | КЧМ 5-96 |  | 2003 | в работе |
| 3 | КЧМ 5-96 |  | 2003 | в работе |
| 4 | КЧМ 5-96 |  | 2003 | в работе |
| Котельная ФАП с.Оглухино |  |  |  |  |
| 1 | КЧМ 0,1 |  |  |  |
| Котельная №14 (Д/К) с.Оглухино |  |  |  |  |
| 1 | КЧМ 5-84,5 |  | 2003 | в работе |
| 2 | КЧМ 5-84,5 |  | 2003 | в работе |
| 3 | КЧМ 5-84,5 |  | 2003 | в работе |
| Котельная №16 (Школа) с.Оглухино |  |  |  |  |
| 1 | КЧМ 5-96 |  | 2003 | в работе |
| 2 | КЧМ 5-96 |  | 2003 | в работе |
| 3 | КЧМ 5-96 |  | 2003 | в работе |
| 4 | КЧМ 5-96 |  | 2003 | в работе |
| Котельная №3 с.Оглухино |  |  |  |  |
| 1 | КЧМ 0,3 |  |  |  |
| Котельная №2 с.Оглухино |  |  |  |  |
| 1 | КЧМ 0,3 |  |  |  |
| Котельная №1 с.Оглухино |  |  |  |  |
| 1 | КЧМ 0,3 |  |  |  |

Данные по паспортному значению назначенного срока службы котлов отсутствуют.

Согласно ГОСТ 21563-93 полный назначенный срок службы  водогрейных котлов теплопроизводительностью до 4,5 МВт – 10 лет, теплопроизводительностью до 35 МВт -15 лет, теплопроизводительностью выше 35 МВт – 20 лет при средней продолжительности работы котла в год с номинальной теплопроизводительностью – 3000ч.

Необходимо отметить, что на данный момент котельные агрегаты выработали свой ресурс согласно ГОСТ 21563-93,  возникнет необходимость в проведении капитального ремонта или продлении срока службы данного оборудования, либо проведение реконструкции котельной с заменой основного оборудования. Решения по капитальному ремонту или продлению срока службы  оборудования должны приниматься на основании технических освидетельствований и технического диагностирования, проведенных в установленном порядке.

#### 1.2.6 Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя

В общем случае котельная установка представляет собой совокупность котла (котлов) и оборудования, включающего следующие устройства: устройства подачи и сжигания топлива, очистки, химической подготовки и деаэрации воды, теплообменные аппараты различного назначения; насосы исходной (сырой) воды, сетевые или циркуляционные – для циркуляции воды в системе теплоснабжения, подпиточные – для возмещения воды, расходуемой у потребителя и утечек в сетях, питательные для подачи воды в паровые котлы, рециркуляционные (подмешивающие); баки питательные, конденсационные, баки-аккумуляторы горячей воды; дутьевые вентиляторы и воздушный тракт, дымососы, газовый тракт и дымовую трубу; устройства вентиляции, системы автоматического регулирования и безопасности сжигания топлива, тепловой щит или пульт управления.

Тепловая схема котельной зависит от вида вырабатываемого теплоносителя и от схемы тепловых сетей, связывающих котельную с потребителями тепловой энергии. Водяные тепловые сети бывают двух типов: закрытые и открытые. При закрытой системе вода (или пар) отдает свою теплоту в местных системах и полностью возвращается в котельную. При открытой системе вода (или пар) частично, а в редких случаях полностью отбирается в местных установках. Схема тепловой сети определяет производительность оборудования водоподготовки, а также вместимость баков-аккумуляторов.

В качестве примера приведена принципиальная тепловая схема водогрейных котельных большой и средней мощностей (рисунок 1). Установленный на обратной линии сетевой (циркуляционный) насос обеспечивает поступление питательной воды в котел и далее в систему теплоснабжения. Обратная и подающая линии соединены между собой перемычками – перепускной и рециркуляционной. Через первую из них при всех режимах работы, кроме максимального зимнего, перепускается часть воды из обратной в подающую линию для поддержания заданной температуры.

Рисунок 1 принципиальная схема водогрейной котельной

По условиям предупреждения коррозии металла температура воды на входе в котел должна быть не ниже 60 °С во избежание конденсации водяных паров, содержащихся в уходящих газах. Так как температура обратной воды почти всегда ниже этого значения, то в котельных со стальными котлами часть горячей воды подается в обратную линию рециркуляционным насосом.

В коллектор сетевого насоса из бака поступает подпиточная вода (насос, компенсирующая расход воды у потребителей).

Подогрев в теплообменниках химически очищенной и исходной воды осуществляется водой, поступающей из котлов. Во многих случаях насос, установленный на этом трубопроводе (показан штриховой линией), используется также и в качестве рециркуляционного.

Регулирование отпуска тепловой энергии от котельных принято качественное по нагрузке на нужды отопления. При изменении температуры наружного воздуха изменяется температура теплоносителя, сохраняя постоянный расход.

Расчетные параметры теплоносителя 95/70 °С. Температурные графики работы котельных приведены ниже

| Температурный график 95-70ºС |  |  |
| --- | --- | --- |
| Температура наружного воздуха | Температура воды в подающем трубопроводе | Температура воды в обратном трубопроводе |
| +10 | 37,7 | 33,3 |
| +9 | 39,2 | 34,3 |
| +8 | 40,6 | 35,3 |
| +7 | 42,0 | 36,3 |
| +6 | 43,4 | 37,3 |
| +5 | 44,8 | 38,2 |
| +4 | 46,1 | 39,1 |
| +3 | 47,5 | 40,0 |
| +2 | 48,8 | 40,9 |
| +1 | 50,1 | 41,8 |
| 0 | 51,4 | 42,7 |
| -1 | 52,7 | 43,6 |
| -2 | 54,0 | 44,4 |
| -3 | 55,3 | 45,2 |
| -4 | 56,5 | 46,0 |
| -5 | 57,8 | 46,9 |
| -6 | 59,1 | 47,7 |
| -7 | 60,3 | 48,5 |
| -8 | 61,5 | 49,3 |
| -9 | 62,8 | 50,1 |
| -10 | 64,0 | 50,8 |
| -11 | 65,2 | 51,6 |
| -12 | 66,4 | 52,4 |
| -13 | 67,6 | 53,2 |
| -14 | 68,8 | 53,9 |
| -15 | 70,0 | 54,7 |
| -16 | 71,2 | 55,4 |
| -17 | 72,4 | 56,2 |
| -18 | 73,5 | 56,9 |
| -19 | 74,7 | 57,6 |
| -20 | 75,9 | 58,3 |
| -21 | 77,1 | 59,0 |
| -22 | 78,2 | 59,7 |
| -23 | 79,6 | 60,5 |
| -24 | 81,0 | 61,2 |
| -25 | 81,9 | 61,9 |
| -26 | 82,7 | 62,6 |
| -27 | 83,9 | 63,3 |
| -28 | 85,0 | 63,9 |
| -29 | 86,1 | 64,6 |
| -30 | 87,2 | 65,3 |
| -31 | 88,4 | 66,0 |
| -32 | 89,5 | 66,7 |
| -33 | 90,6 | 67,4 |
| -34 | 91,7 | 68,0 |
| -35 | 92,8 | 68,7 |
| -36 | 93,9 | 69,3 |
| -37 | 95,0 | 70,0 |

#### 1.2.7 Среднегодовая загрузка оборудования;

На каждом источнике централизованного теплоснабжения ведется статистика загрузки основного и вспомогательного оборудования. Наработка часов котельными агрегатами и другим оборудованием отображается в журнале оперативного управления котельными агрегатами. Ежемесячно данная статистика  суммируется и по наработке часов основным и вспомогательным оборудованием котельных производится ремонт оборудования.

#### 1.2.8 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Учет тепла ведется как на источнике тепла (котельной), так и непосредственно у потребителя. Информации о КИП расположенных непосредственно у потребителя информация отсутствует. Места установки приборов учета и типы приборов находящихся на котельных представлены в таблице 1.8

Таблица 1.8. Приборное оснащение котельных Оглухинского сельского поселения

| Наименование прибора (приборы учета и регулирования) | Код наименования | Шкала прибора (тип системы) | Количество штук | Место установки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Котельная №15 (д/с и администрации) с.Оглухино |  |  |  |  |
| Учет расхода газа | ВК G 10 |  | 2 |  |
| Учет расхода электроэнергии |  |  | 1 |  |
| Учет расхода тепла |  |  | 1 |  |
| Учет расхода воды |  |  | 1 |  |
| Контроль процесса горения |  |  | 1 |  |
| Сигнализатор загазованности |  |  | 1 |  |
| Сигнализатор СО |  |  | 1 |  |
| Котельная ФАП с.Оглухино |  |  |  |  |
| Учет расхода газа |  |  | 1 |  |
| Учет расхода электроэнергии |  |  | 1 |  |
| Учет расхода тепла |  |  | 1 |  |
| Учет расхода воды |  |  | 1 |  |
| Контроль процесса горения |  |  | 1 |  |
| Сигнализатор загазованности |  |  | 1 |  |
| Сигнализатор СО |  |  | 1 |  |
| Котельная №14 (Д/К) с.Оглухино |  |  |  |  |
| Учет расхода газа | ВК G 10 |  | 2 |  |
| Учет расхода электроэнергии |  |  | 1 |  |
| Учет расхода тепла |  |  | 1 |  |
| Учет расхода воды |  |  | 1 |  |
| Контроль процесса горения |  |  | 1 |  |
| Сигнализатор загазованности |  |  | 1 |  |

Продолжение таблицы 1.8. Приборное оснащение котельных Оглухинского сельского поселения

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сигнализатор СО |  |  | 1 |  |
| Котельная №16 (Школа) с.Оглухино |  |  |  |  |
| Учет расхода газа | ВК G 10 |  | 2 |  |
| Учет расхода электроэнергии |  |  | 1 |  |
| Учет расхода тепла |  |  | 1 |  |
| Учет расхода воды |  |  | 1 |  |
| Контроль процесса горения |  |  | 1 |  |
| Сигнализатор загазованности |  |  | 1 |  |
| Сигнализатор СО |  |  | 1 |  |
| Котельная №3 с.Оглухино |  |  |  |  |
| Учет расхода газа |  |  | 1 |  |
| Учет расхода электроэнергии |  |  | 1 |  |
| Учет расхода тепла |  |  | 1 |  |
| Учет расхода воды |  |  | 1 |  |
| Контроль процесса горения |  |  | 1 |  |
| Сигнализатор загазованности |  |  | 1 |  |
| Сигнализатор СО |  |  | 1 |  |
| Котельная №2 с.Оглухино |  |  |  |  |
| Учет расхода газа |  |  | 1 |  |
| Учет расхода электроэнергии |  |  | 1 |  |
| Учет расхода тепла |  |  | 1 |  |
| Учет расхода воды |  |  | 1 |  |
| Контроль процесса горения |  |  | 1 |  |
| Сигнализатор загазованности |  |  | 1 |  |
| Сигнализатор СО |  |  | 1 |  |
| Котельная №1 с.Оглухино |  |  |  |  |
| Учет расхода газа |  |  | 1 |  |
| Учет расхода электроэнергии |  |  | 1 |  |
| Учет расхода тепла |  |  | 1 |  |
| Учет расхода воды |  |  | 1 |  |
| Контроль процесса горения |  |  | 1 |  |
| Сигнализатор загазованности |  |  | 1 |  |
| Сигнализатор СО |  |  | 1 |  |

#### 1.2.9 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии;

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии на источниках тепловой энергии эксплуатирующими организациями не ведется.

#### 1.2.10 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии отсутствуют.

Сибирским управлением Ростехнадзора Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору составлены незначительные замечания, которые к началу отопительного сезона эксплуатирующей организацией были устранены.

Ежегодно выдаются паспорта готовности котельных и тепловых сетей к отопительному сезону

### часть 3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

#### 1.3.1 Описание структуры тепловых сетей

Прокладка сетей – надземная на низких ж.б. опорах и подземная бесканальная.

Компенсация температурных удлинений теплопроводов решается самокомпенсацией (естественные повороты теплотрассы), П – образными компенсаторами. Трубопроводы тепловой сети имеют тепловую изоляцию.

В тепловых сетях действует температурный график отпуска тепла в сеть 95/70°С.. Транспорт теплоносителя от котельной осуществляется сетевыми насосами. Сетевое оборудование централизованных  котельных приведено ниже.

Прокладка тепловой сети приведена на схемах тепловых сетей в п.1.3.2 части 3 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Общая протяженность тепловых сетей проходящих по территории с.Оглухинское по паспорту тепловых сетей составляет  - 0,214 км и сетей.  В связи с длительным сроком эксплуатации состояние сетей  неудовлетворительное,  износ тепловых сетей составляет порядка 42%, это отчетливо видно в технических паспортах на тепловые сети.

#### 1.3.2 Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии;

Прокладка тепловой сети и сети горячего водоснабжения приведена на схемах тепловых сетей от котельных к потребителям с.Оглухинское. На схеме теплосетей отображена котельная №15 (д/с и администрации) с.Оглухино, котельная №14 (Д/К) с.Оглухино, котельная №16 (Школа) с.Оглухино, в котельной ФАП с.Оглухино наружных тепловых сетей нет, поскольку котельная находится в здании ФАП. Информации по прокладке трубопроводов котельной №3, №2, №1 с.Оглухино отсутствует, поскольку эксплуатирующая организация не предоставила данных. При актуализации схемы теплоснабжения данные материалы будут отображены в обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения.

Добавить схему сетей 1

#### 1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки;

Характеристика трубопроводов тепловой сети присоединенной к котельным с.Оглухино  приведено в таблице 1.9, 1.10, 1.11, 1.12.

Таблица 1.9. – Трубопроводы котельной №15 (д/с и администрации) с.Оглухино

| Наружный диаметр труб, мм | Вид системы теплоснабжения | Тип прокладки | Общая протя-женность сетей, км | Потери отопл через поверх-ность, Гкал | Потери отопл с утечками, Гкал | Максимальная часовая нагрузка трубопроводов | Количество тепла, теряемого при транспор-тировании, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ø 89 | 2х трубная | Н | 0,015 | 7,01 | 0,11 | 0,00 | 7,12 |
| ИТОГО |  |  | 0,015 | 7,01 | 0,11 | 0,00 | 7,12 |

Таблица 1.10. – Трубопроводы котельной №14 (Д/К) с.Оглухино

| Наружный диаметр труб, мм | Вид системы теплоснабжения | Тип прокладки | Общая протя-женность сетей, км | Потери отопл через поверх-ность, Гкал | Потери отопл с утечками, Гкал | Максимальная часовая нагрузка трубопроводов | Количество тепла, теряемого при транспор-тировании, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ø 89 | 2х трубная | Н | 0,015 | 7,01 | 0,11 | 0,00 | 7,12 |
|  |  |  | 0,015 | 7,01 | 0,11 | 0,00 | 7,12 |

Таблица 1.11. – Трубопроводы котельной №16 (Школа) с.Оглухино

| Наружный диаметр труб, мм | Вид системы теплоснабжения | Тип прокладки | Общая протя-женность сетей, км | Потери отопл через поверх-ность, Гкал | Потери отопл с утечками, Гкал | Максимальная часовая нагрузка трубопроводов | Количество тепла, теряемого при транспор-тировании, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ø 89 | 2х трубная | Н | 0,034 | 15,88 | 0,26 | 0,01 | 16,14 |
| Итого |  |  | 0,034 | 15,88 | 0,26 | 0,01 | 16,14 |

Таблица 1.12.а. – Трубопроводы котельной  №3 с.Оглухино

| Наружный диаметр труб, мм | Вид системы теплоснабжения | Тип прокладки | Общая протя-женность сетей, км | Потери отопл через поверх-ность, Гкал | Потери отопл с утечками, Гкал | Максимальная часовая нагрузка трубопроводов | Количество тепла, теряемого при транспор-тировании, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ø 89 | 2х трубная | ПБ | 0,05 | 21,03 | 0,38 | 0,01 | 21,41 |
| ИТОГО |  |  |  | 21,03 | 0,38 | 0,01 | 21,41 |

Таблица 1.12.б. – Трубопроводы котельной  №2 с.Оглухино

| Наружный диаметр труб, мм | Вид системы теплоснабжения | Тип прокладки | Общая протя-женность сетей, км | Потери отопл через поверх-ность, Гкал | Потери отопл с утечками, Гкал | Максимальная часовая нагрузка трубопроводов | Количество тепла, теряемого при транспор-тировании, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ø 89 | 2х трубная | ПБ | 0,05 | 21,03 | 0,38 | 0,01 | 21,41 |
| ИТОГО |  |  |  | 21,03 | 0,38 | 0,01 | 21,41 |

Таблица 1.12.в. – Трубопроводы котельной  №1 с.Оглухино

| Наружный диаметр труб, мм | Вид системы теплоснабжения | Тип прокладки | Общая протя-женность сетей, км | Потери отопл через поверх-ность, Гкал | Потери отопл с утечками, Гкал | Максимальная часовая нагрузка трубопроводов | Количество тепла, теряемого при транспор-тировании, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ø 89 | 2х трубная | ПБ | 0,05 | 21,03 | 0,38 | 0,01 | 21,41 |
| ИТОГО |  |  |  | 21,03 | 0,38 | 0,01 | 21,41 |

#### 1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях;

В тепловых камерах установлена необходимая запорная арматура для секционирования тепловых сетей на участки, дренирования сетевой воды, выпуска воздуха из трубопроводов и отключения ответвлений к потребителям тепловой энергии. Информация об установленных на тепловых сетях запорной арматуры отображена на схемах тепловых сетей в п.1.3.2 части 3 главы 1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

Характеристика запорной арматуры установленной непосредственно в котельной представлена в таблице 1.13

- Таблица 1.13.  Основная арматура котельных Оглухинского сельского поселения

| Теплоноситель | Тип арматуры | Год установки | кол-во шт | Давление (Ру) кгс/см2 | Диаметр (Ду)мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Котельная №15 (д/с и администрации) с.Оглухино |  |  |  |  |  |
| Водопровод |  |  |  |  |  |
| вентиль |  | 2003 | 1 |  | 32 |
| Газопровод |  |  |  |  |  |
| Кран газовый | 11Б27П | 2003 | 4 |  | 32 |
|  |  | 2003 | 4 |  | 25 |
|  |  | 2003 | 4 |  | 20 |
|  |  | 2003 | 10 |  | 15 |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  |
| задвижки |  | 2003 | 2 |  | 100 |
|  |  | 2003 | 2 |  | 80 |
| Вентиль флянцев |  | 2003 | 6 |  | 50 |
| Клапан предохран |  | 2003 | 1 |  | 40 |
| Клапан обратн. |  | 2003 | 1 |  | 32 |
| Котельная №14 (Д/К) с.Оглухино |  |  |  |  |  |
| Водопровод |  |  |  |  |  |
| Газопровод |  |  |  |  |  |
| Кран газовый | 11Б27П | 2003 | 3 |  | 32 |
|  |  | 2003 | 4 |  | 25 |
|  |  | 2003 | 3 |  | 20 |
|  |  | 2003 | 8 |  | 15 |
| Фильтр газовый | ФС 40 | 2003 | 1 |  | 50 |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  |
| задвижки | 30 Ч6БР | 2003 | 2 |  | 80 |
| Вентель флянцев |  | 2003 | 6 |  | 50 |
| Клапан предохран |  | 2003 | 1 |  | 40 |
| Клапан обратный |  | 2003 | 1 |  | 32 |
| Паропровод |  |  |  |  |  |
| Котельная №16 (Школа) с.Оглухино |  |  |  |  |  |
| Водопровод |  |  |  |  |  |
| вентель |  | 2003 | 1 |  | 32 |
| Газопровод |  |  |  |  |  |
| Кран газовый | 11Б27П | 2003 | 4 |  | 32 |
|  |  | 2003 | 4 |  | 25 |
|  |  | 2003 | 4 |  | 20 |
|  |  | 2003 | 10 |  | 15 |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  |
| задвижки |  | 2003 | 2 |  | 100 |
|  |  | 2003 | 2 |  | 80 |
| Вентель флянцев |  | 2003 | 6 |  | 50 |
| Клапан предохран |  | 2003 | 1 |  | 40 |
| Клапан обрат |  | 2003 | 1 |  | 32 |

#### 1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

Отключающая арматура на тепловых трассах располагаются в тепловых камерах.

Тепловая камера (ТК) - сооружения на трассе теплопроводов для установки оборудования, требующего постоянного осмотра и обслуживания в процессе эксплуатации. В камерах тепловых сетей расположены задвижки, сальниковые компенсаторы, дренажные и воздушные устройства, контрольно-измерительные приборы и др. оборудование. Кроме того, в них обычно устанавливают ответвления к потребителям и неподвижные опоры. Переходы труб одного диаметра к трубам другого диаметра также должны находиться в пределах ТК. Всем ТК, установленным по трассе тепловой сети,  присваиваются эксплуатационные номера, которыми их обозначают на планах, схемах и пьезометрических графиках. Размещаемое в камерах оборудование должно быть доступным для обслуживания, что достигается обеспечением достаточных расстояний между оборудованием и стенками камер тепловых сетей. Высоту ТК выбирают не менее 1,8—2 м. Их внутренние габариты зависят от числа и диаметра прокладываемых труб, размеров устанавливаемого оборудования и минимальных расстояний между строительными, конструкциями и оборудованием. ТК. строят из кирпича, монолитного бетона и железобетона. В торцевых стенах оставляют проемы для пропуска теплопроводов. Полы в ТК выполняют из сборных железобетонных плит или монолитными. Для стока воды дно делается с уклоном не менее 0,02 в сторону приемника, который для удобства откачки воды из ТК  расположен под одним из стоков. Перекрытие может быть монолитным или из сборных железобетонных плит, уложенных на железобетонные или металлические балки. Для устройства люков в углах перекрытия укладывают плиты с отверстиями.. В соответствии с правилами техники безопасности при эксплуатации число люков для ТК. предусматривается не менее двух при внутренней площади камер до 6 м2 и не менее четырех при площади  более 6 м2. Для спуска обслуживающего персонала под люком устанавливают скобы, располагаемые в шахматном порядке с шагом по высоте не более 400 мм, или лестницы. В случае если габариты оборудования превышают размеры входных люков, предусматривают монтажные проемы, ширина которых равна наибольшему размеру арматуры, оборудования или диаметра труб плюс 0,1 м (но не менее 0,7 м). Распространены индустриальные камеры тепловых сетей из сборного железобетона, на монтаж которых уходит меньше времени и сокращаются трудозатраты. Применяются также сборные конструкции прямоугольных ТК со стенками из вертикальных блоков, которые бывают двух типов: сплошные и с отверстиями прямоугольной формы для пропуска теплопроводов. При строительстве тепловых сетей небольшого диаметра ТК могут выполняться из круглых железобетонных колец. Круглые плиты перекрытий имеют два отверстия для устройства смотровых люков.

Для гидроизоляционной защиты наружные поверхности днища и стен ТК при наличии высокого уровня грунтовых вод,    покрывают оклеечной гидроизоляцией из битумных рулонных материалов в несколько слоев, что определено проектом. В условиях повышенных требований водонепроницаемости, кроме наружной оклеечной гидроизоляции применяют дополнительную штукатурную цементно-песчаную гидроизоляцию внутренней поверхности, наносимую при больших объемах работ методом торкретирования.

Места установки тепловых камер изображены на схемах тепловых сетей пункте 1.3.1. части 3 главы 1  обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

В тепловых камерах установлена необходимая запорная арматура для секционирования тепловых сетей на участки, дренирования сетевой воды, выпуска воздуха из трубопроводов и отключения ответвлений к потребителям тепловой энергии.

#### 1.3.6 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Режим регулирования отпуска тепла осуществляется по графику качественного регулирования с расчетными температурами сетевой воды 95/70 °С. Отопительный сезон составляет 220 календарных дней. Расчетная температура воздуха внутри отапливаемых помещений = 16÷20 °С. Расчетная максимальная температура наружного воздуха для отопления = -37 °С: Расчетная температура наружного воздуха для населенных пунктов городского поселения согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» равна -37ºС.

- расчетная температура воды в подающей линии для отопительно-вентиляционной нагрузки и нагрузки ГВС составляет Т1р = 95°С;

- расчетная температура воды в обратной линии для отопительно-вентиляционной нагрузки составляет Т2р = 70°С.

Температурные график отпуска тепла в тепловые сети представлены в части 2 главы 1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

#### 1.3.7 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Разработка гидравлического режима для системы теплоснабжения населенного пункта в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 г. № 115 ежегодно разрабатываются гидравлические режимы работы системы теплоснабжения. Мероприятия по регулированию расхода воды у потребителей, составляются для каждого отопительного сезона. На планируемые к строительству объекты теплоснабжения гидравлические режимы разрабатываются проектной организацией при проектировании новых трубопроводов отопления и ГВС. Пьезометрические графики для тепловых сетей не разрабатывались.

#### 1.3.8 Статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет;

На территории Оглухинского сельского поселения статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцендентов) эксплуатирующими организациями не ведется.

#### 1.3.9 Статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет;

На территории Оглухинского сельского поселения статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей эксплуатирующими организациями не ведется.

#### 1.3.10 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Существует несколько способов проведения диагностики тепловых сетей, с помощью которых планируются капитальные и текущие ремонты.

Методы технической диагностики:

Метод акустической эмиссии. Метод, проверенный в мировой практике и позволяющий точно определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под изменяемым давлением, но по условиям применения на действующих ТС имеет ограниченную область использования.

Метод магнитной памяти металла. Метод хорош для выявления участков с повышенным напряжением металла при непосредственном контакте с трубопроводом ТС. Используется там, где можно прокатывать каретку по голому металлу трубы, этим обусловлена и ограниченность его применения.

Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора.

При доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может очень хорошо показывать состояние обследуемого участка. По вышеназванным условиям применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен для поиска утечек.

Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Метод очень эффективен для планирования ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить весной (март-апрель) и осенью (октябрь-ноябрь), когда система отопления работает, но снега на земле нет.

Метод акустической диагностики. Используются корреляторы усовершенствованной конструкции. Метод имеет перспективу как информационная составляющая в комплексе методов мониторинга состояния действующих теплопроводов, он хорошо вписывается в процесс эксплуатации и конструктивные особенности прокладок ТС.

Опрессовка на прочность повышенным давлением. Метод применялся и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время в среднем стабильно показывает эффективность 93-94%. То есть 94% повреждений выявляется в ремонтный период и только 6% уходит на период отопления. С применением комплексной оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов, опрессовку стало возможным рассматривать, как метод диагностики и планирования ремонтов, перекладок ТС.

#### 1.3.11 Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей;

Опыт планирования ремонтов, анализ состояния действующих сетей, опыт применения различных методов диагностики позволяет сделать следующие предложения для будущих нормативных документов по ТС.

- Техническую диагностику на предприятиях тепловых сетей нужно внедрять системно одновременно с изменением системы планирования и проведения ремонтных работ и индивидуально в зависимости от особенностей конкретного предприятия.

- Нормы эксплуатации необходимо разрабатывать отдельно для каждой теплоснабжающей организации на основании перевода всех данных в электронный вид и последующего анализа.

- Проектирование новых сетей должно выполняться с прогнозом надежности и предусматривать встроенную систему диагностики с описанием технологии ее проведения и расчетом необходимых финансовых и трудовых затрат.

- Для разработки нормативных документов, регламентирующих эксплуатацию ТС, необходимо предварительно проводить достаточно глубокий анализ актуальных паспортных данных прокладок сети, условий их эксплуатации и данные мониторинга состояния за ряд лет.

- Стратегия развития ЦТ должна быть нацелена на плановую замену сетей и устаревших конструкций на новые более надежные, с гарантированным сроком службы и встроенной автоматической системой выявления мест нарушения условий эксплуатации. Ремонт должен быть только планово-предупредительный.

Испытания тепловых сетей следует проводить в соответствии с СП 41-105-2002 «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индивидуальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке» . При проведении испытаний тепловых сетей следует соблюдать требования СНиП 3.05.03, Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды ПБ 03-75-94 , Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электрических станций и тепловых сетей РД 34.03.201-97.

#### 1.3.12 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя;

Потери теплоносителя связанные с транспортом по трубопроводам от  котельных расположенных на территории Оглухинского сельского поселения отображены в таблицах пункта 1.3.3 части 3 главы 1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

#### 1.3.13 Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии;

Данные по тепловым потерям котельными Оглухинского сельского поселения за последние 3 года эксплуатирующей организацией предоставлены не были. Не на всех котельных установлены приборы учета тепловой энергии. Информация об установленных приборах учета установленных на котельных отображена в п 1.2.8 части 2 главы 1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

#### 1.3.14 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения;

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации тепловых сетей  отсутствуют.

Ежегодно выдаются паспорта готовности тепловых сетей к отопительному сезону

#### 1.3.15 Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям;

Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям не производилось.

#### 1.3.16 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии

Приборы учета тепловой энергии устанавливаются как на централизованных источниках теплоснабжения, так и непосредственно у потребителей.

Информации о наличии коммерческого приборного учета потребителей тепловой энергии имеется у эксплуатирующей организации.

#### 1.3.17 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи;

Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи не проводился.

#### 1.3.18 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций;

Информации об уровне автоматизации теплоснабжающими организациями предоставлено не было.

#### 1.3.19 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления;

Информации  о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления теплоснабжающими организациями предоставлено не было.

#### 1.3.20. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

В Оглухинском сельском поселении бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

### часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

На территории с.Оглухино находится  7 источников централизованной тепловой энергии.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Оглухинского сельского поселения осуществляется по смешанной схеме. Часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей  в с.Оглухино, д.Пушкино, д.Чикишево, д.Чумановка подключены к источникам теплоснабжения. Жилые дома на всей территории поселения, оборудованы автономными газовыми теплогенераторами и источниками тепла на твердом топливе. Поставки горячего водоснабжения осуществляется индивидуальными источниками теплоснабжения (двухконтурные котлы) и электрическими водонагревателями.

Абоненты, подключенные к централизованным источникам теплоснабжения отображены в части 1 главы 1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения. Остальные объекты используют индивидуальные источники теплоснабжения. Таким образом, в зоне действия котельных находится не вся территория Оглухинского сельского поселения.

Зоны действия источников тепловой энергии в системах теплоснабжения отображены на схемах тепловых сетей в п 1.3.2 части 2 главы 1 обосновывающих материалов к схемам теплоснабжения  и распространяются на объекты теплопотребления, отображенные на данных схемах.

### часть 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

#### 1.5.1. Значений потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха;

При разработке схемы теплоснабжения были использованы данные о территориальном делении, установленные в схеме территориального планирования Крутинского муниципального района. Условно территория населенных пунктов с расположенными централизованными источниками теплоснабжения разделены на территории (зоны) действия источников теплоснабжения и территории (зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения. Информация о значении потребления тепловой энергии в расчетных элементах при расчетных температурах наружного воздуха приведена в пункте 1.5.4 части 5 главы 1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

#### 1.5.2. Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии;

На территории Оглухинского сельского поселения многоквартирные жилые дома отапливаемые от централизованных источников теплоснабжения отсутствуют.

#### 1.5.3. Существующий нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение.

На территории Оглухинского сельского поселения по состоянию на 2013 год, действует норматив потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение утверждаемый главой Крутинского муниципального района Омской области. Согласно материалам, предоставленных администрацией района нормативное потребление установлено следующее:

| №№ п/п | Оборудование: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Норматив потреб-ления в жилых помещениях, Гкал/кв.м (центр. отоплен.); кбм или т/кв.м (твердое топливо); кбм/кв.м | Горячее водо-снабжение | Норматив потребления в жилых помещениях, кбм/чел. |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Многоквартирные дома |  |  |  |  |
| 2 | Индивидуальное отопление газовое | 8,04 кбм/кв.м. |  |  |
| 3 | Индивидуальное отопление печное | Уголь - 0,065 т/кв.м., дрова - 0,087 куб.м./кв.м. |  |  |
| 2. Жилые дома (1-квартирные) |  |  |  |  |
| 4 | Индивидуальное отопление печное | Уголь - 0,065 т/кв.м., Дрова - 0,087 куб.м./кв.м. |  |  |
| 5 | Индивидуальное отопление газовое | 8,04 кбм/кв.м. |  |  |

#### 1.5.4 . Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии;

Тепловые нагрузки централизованных источников теплоснабжения потребителями в зоне действия теплоисточника (котельных) Оглухинского сельского поселения  сведены в таблицу 1.14-1.18.

Таблица 1.14.Тепловые нагрузки потребителей котельной №15 (д/с и администрации) с.Оглухино

| Наименование потребителей тепла | Отраслевая принадлежность | Наружный строи-тельный объем здания, м3 | Наружная высота здания,м/ количество этажей жилого здания, шт | Отапливаемая площадь внут-ренних помеще-ний, м² | Удельная отопи-тельная характе-ристика | Температура внутрен-него воздуха, оС | Расчетная часовая нагрузка системы отопления, Гкал/час | Количество потребля-емого тепла, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Потребители, финансируемые из бюджета муниципального района |  |  |  |  |  |  | 0,09986 | 275,426 |
| Детсад | Образование | 4659 | 6,75 | 1156,80 | 0,38 | 20 | 0,09986 | 275,43 |
| Потребители, финансируемые из бюджета городского (сельского) поселения |  |  |  |  |  |  | 0,00922 | 24,9890 |
| Администрация сельского поселения | Госуправление и правоохранительная деятельность | 391 | 3 | 130,00 | 0,43 | 19 | 0,00922 | 24,99 |

Таблица 1.15.Тепловые нагрузки потребителей котельной №14 (Д/К) с.Оглухино

| Наименование потребителей тепла | Отраслевая принадлежность | Наружный строи-тельный объем здания, м3 | Наружная высота здания,м/ количество этажей жилого здания, шт | Отапливаемая площадь внут-ренних помеще-ний, м² | Удельная отопи-тельная характе-ристика | Температура внутрен-него воздуха, оС | Расчетная часовая нагрузка системы отопления, Гкал/час | Количество потребля-емого тепла, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Потребители, финансируемые из бюджета муниципального района |  |  |  |  |  |  | 0,1291311 | 329,88031 |
| Дом культуры | Культура и искусство, физкультура и спорт | 7463,8 | 7,558 | 1507,00 | 0,33 | 16 | 0,1291311 | 329,88 |

Таблица 1.16.Тепловые нагрузки потребителей котельной №14 (Д/К) с.Оглухино

| Наименование потребителей тепла | Отраслевая принадлежность | Наружный строи-тельный объем здания, м3 | Наружная высота здания,м/ количество этажей жилого здания, шт | Отапливаемая площадь внут-ренних помеще-ний, м² | Удельная отопи-тельная характе-ристика | Температура внутрен-него воздуха, оС | Расчетная часовая нагрузка системы отопления, Гкал/час | Количество потребля-емого тепла, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Потребители, финансируемые из бюджета муниципального района |  |  |  |  |  |  | 0,2261587 | 601,58215 |
| Школа | Образование | 12628 | 6 | 1890,00 | 0,33 | 18 | 0,2261587 | 601,58 |

Таблица 1.17.Тепловые нагрузки потребителей котельной ФАП с.Оглухино

| Наименование потребителей тепла | Отраслевая принадлежность | Наружный строи-тельный объем здания, м3 | Наружная высота здания,м/ количество этажей жилого здания, шт | Отапливаемая площадь внут-ренних помеще-ний, м² | Удельная отопи-тельная характе-ристика | Температура внутрен-него воздуха, оС | Расчетная часовая нагрузка системы отопления, Гкал/час | Количество потребля-емого тепла, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Потребители, финансируемые из областного бюджета |  |  |  |  |  |  | 0,01684 | 46,456575 |
| Амбулатория | Здравоохранение | 754 | 3 | 217,00 | 0,4 | 20 | 0,01684 | 46,46 |
| Потребители, финансируемые из бюджета городского (сельского) поселения |  |  |  |  |  |  | 0,00305 | 8,2756562 |
| Автостанция | Прочие | 129,6 | 2,7 | 48,00 | 0,43 | 19 | 0,00305 | 8,28 |

Таблица 1.18.а..Тепловые нагрузки потребителей котельной №3 с.Оглухино

| Наименование потребителей тепла | Отраслевая принадлежность | Наружный строи-тельный объем здания, м3 | Наружная высота здания,м/ количество этажей жилого здания, шт | Отапливаемая площадь внут-ренних помеще-ний, м² | Удельная отопи-тельная характе-ристика | Температура внутрен-него воздуха, оС | Расчетная часовая нагрузка системы отопления, Гкал/час | Количество потребля-емого тепла, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Потребители, финансируемые за счет собственных средств |  |  |  |  |  |  | 0,23727 | 585,68 |
| МТМ ЗАО"Оглухинское" | Прочие | 5796 | 7 | 800,00 | 0,6 | 16 | 0,18208 | 465,17 |
| Автопарк | Прочие | 1720 | 3,2 | 475,00 | 0,7 | 10 | 0,05519 | 120,51 |

Таблица 1.18.б..Тепловые нагрузки потребителей котельной №2 с.Оглухино

| Наименование потребителей тепла | Отраслевая принадлежность | Наружный строи-тельный объем здания, м3 | Наружная высота здания,м/ количество этажей жилого здания, шт | Отапливаемая площадь внут-ренних помеще-ний, м² | Удельная отопи-тельная характе-ристика | Температура внутрен-него воздуха, оС | Расчетная часовая нагрузка системы отопления, Гкал/час | Количество потребля-емого тепла, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Потребители, финансируемые за счет собственных средств |  |  |  |  |  |  | 0,06014128 | 162,97 |
| Отделение РУЭС | Прочие | 149 | 3 | 45,00 | 0,43 | 19 | 0,00351 | 9,52 |
| Бытовой корпус | Прочие | 1914 | 3 | 654,00 | 0,43 | 19 | 0,04514 | 122,32 |
| Отделение РУФПС | Прочие | 215 | 3 | 70,00 | 0,43 | 19 | 0,00507 | 13,74 |
| Отделение сбербанка | Прочие | 272 | 3 | 80,00 | 0,43 | 19 | 0,00641 | 17,38 |

Таблица 1.18.в. Тепловые нагрузки потребителей котельной №1 с.Оглухино

| Наименование потребителей тепла | Отраслевая принадлежность | Наружный строи-тельный объем здания, м3 | Наружная высота здания,м/ количество этажей жилого здания, шт | Отапливаемая площадь внут-ренних помеще-ний, м² | Удельная отопи-тельная характе-ристика | Температура внутрен-него воздуха, оС | Расчетная часовая нагрузка системы отопления, Гкал/час | Количество потребля-емого тепла, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Потребители, финансируемые за счет собственных средств |  |  |  |  |  |  | 0,12789 | 333,98 |
| Контора | Прочие | 2256 | 6 | 730,00 | 0,43 | 19 | 0,05363 | 145,34 |
| Столовая | Прочие | 2304 | 3,2 | 640,00 | 0,35 | 16 | 0,04182 | 106,84 |
| Пекарня | Прочие | 732 | 3,4 | 189,00 | 0,35 | 16 | 0,01329 | 33,96 |
| Торговый центр | Прочие | 990 | 3,4 | 252,00 | 0,38 | 15 | 0,01914 | 47,84 |

### часть 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

#### 1.6.1 Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии.

Балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок котельной представлены в таблице 1.19.   Расчетная максимальная температура наружного воздуха для населенных пунктов городского поселения согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» равна -37ºС.

Таблица 1.19. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельных Оглухинского сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя. | Котельная №15 (д/с и администрации) с.Оглухино | Котельная ФАП с.Оглухино | Котельная №14 (Д/К) с.Оглухино | Котельная №16 (Школа) с.Оглухино | Котельная №3 с.Оглухино | Котельная №2 с.Оглухино | Котельная №1 с.Оглухино |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество выработанной тепловой энергии котлами, Гкал. | 313,84 | 54,73 | 343,91 | 630,39 | 607,09 | 184,39 | 355,40 |
| 2 | Отпуск тепла с коллекторов котельной, Гкал | 313,84 | 54,73 | 343,91 | 630,39 | 607,09 | 184,39 | 355,40 |
| 3 | Покупка тепловой энергии, Гкал | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Отпуск в тепловую сеть, Гкал | 313,84 | 54,73 | 343,91 | 630,39 | 607,09 | 184,39 | 355,40 |
| 5 | Потери в тепловых сетях, принадл. ЭСО, Гкал: | 7,12 | - | 7,12 | 16,14 | 21,41 | 21,41 | 21,41 |
|  | через теплоизоляцию |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с утечками |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Полезный отпуск тепловой энергии всего, Гкал, в том числе: | 300,42 | 54,73 | 329,88 | 601,58 | 585,68 | 162,97 | 333,98 |
| 6.1 | -для реализации сторонним потребителям (абонентам ЭСО) | - | - | - | - | 585,68 | 162,97 | 333,98 |
| 6.2 | -бюджетным потребителям | 300,42 | 54,73 | 329,88 | 601,58 | - | - | - |
| 6.3 | -Населению | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ГВС населению |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | -для собственного потребления котельной | 6,3 | - | 6,91 | 12,67 | - | - | - |

Большую часть потерь теплоносителя связано с его транспортом, а именно потери теплоносителя через изоляцию трубопровода и потери теплоносителя связанные с утечками. Характеристика трубопроводов тепловых сетей приведена в п.1.3.1 части 3 главы 1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

#### 1.6.2 Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии;

Резерв и дефицит тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии сведен в таблицу 1.20.

Таблица 1.20.  Резерв и дефицит тепловой мощности нетто централизованных источников теплоснабжения Оглухинского сельского поселения

| Наименование котельной | Установл. Производит. Котельной, Гкал/ч | Расчетная подключенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв (+), Дифицит (-) мощности, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Котельная №15 (д/с и администрации) с.Оглухино | 0,33 | 0,11 | 66,67 |
| Котельная ФАП с.Оглухино | 0,1 | 0,02 | 80,00 |
| Котельная №14 (Д/К) с.Оглухино | 0,216 | 0,13 | 39,81 |
| Котельная №16 (Школа) с.Оглухино | 0,33 | 0,23 | 30,30 |
| Котельная №3 с.Оглухино | 0,3 | 0,24 | 20,00 |
| Котельная №2 с.Оглухино | 0,3 | 0,07 | 76,67 |
| Котельная №1 с.Оглухино | 0,3 | 0,013 | 95,67 |

#### 1.6.3. Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю;

Разработка гидравлического режима для системы теплоснабжения населенного пункта проводится эксплуатирующей организацией в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 г. № 115. Ежегодно разрабатываются гидравлические режимы работы системы теплоснабжения. Мероприятия по регулированию расхода воды у потребителей составляются для каждого отопительного сезона.

#### 1.6.4. Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения;

Дефицит тепловой энергии - технологическая невозможность обеспечения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, объема поддерживаемой резервной мощности и подключаемой тепловой нагрузки. Как видно из п 1.6.2. части 6 главы 1 обосновывающих материалов, дефицита тепловой энергии на централизованных источниках теплоснабжения не возникает. Для того, чтобы дефициты тепловой энергии не возникали на тепловых источниках, необходимо вовремя проводить планово- предупредительные и капитальные ремонты основного и вспомогательного оборудования котельных, а так же своевременную замену тепловых сетей.

#### 1.6.5 Резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.

На территории населенных пунктов Оглухинского сельского поселения  на всех источниках централизованного теплоснабжения наблюдается резерв тепловой мощности, связано это с тем, что потребители отключаются от централизованных источников, а расширение или перераспределение зон действия источников теплоснабжения не наблюдается, поскольку стоимости 1 Гкал выше в сравнении со стоимостью эксплуатации зданий на индивидуальных источниках теплоснабжения.

### часть 7 Балансы теплоносителя

Теплоносителем на котельных Оглухинского сельского поселения является вода.

К потерям и затратам теплоносителя в процессе передачи, распределения и потребления тепловой энергии и теплоносителя относятся технологические затраты, обусловленные используемыми технологическими решениями и техническим уровнем оборудования системы теплоснабжения, а также утечки теплоносителя, обусловленные эксплуатационным состоянием тепловой сети и систем теплопотребления.

Таблица 1.21. Баланс теплоносителя котельных Оглухинского сельского поселения

| № п/п | Наименование | Нормативные значе-ния потерь теплоно-сителя (Mу.н.) |  |  | Расход воды на ХВО | Нормативный расход подпиточной воды | Объем воды для разового наполнения тепловых сетей и системы ГВС | Технологические затраты | Итого годовая потребность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отоп. сезон | Не отоп. сезон | год |  |  |  |  |  |
|  |  | м3 \ сут | м3 \ сут | м3 \ год | м3 | м3 \ сут | м3 | м3 \ год | м3 \ год |
| 1 | Котельная №15 (д/с и администрации) с.Оглухино | 0,11 | 0,00 | 24,11 | 0,00 | 0,11 | 1,77 | 0,16 | 26,04 |
| 2 | Котельная ФАП с.Оглухино | 0,02 | 0,00 | 4,22 | 0,00 | 0,02 | 0,31 | 0,03 | 4,56 |
| 3 | Котельная №14 (Д/К) с.Оглухино | 0,12 | 0,00 | 26,61 | 0,00 | 0,12 | 1,95 | 0,18 | 28,74 |
| 4 | Котельная №16 (Школа) с.Оглухино | 0,21 | 0,00 | 48,78 | 0,00 | 0,21 | 3,58 | 0,32 | 52,69 |
| 5 | Котельная №3 с.Оглухино | 0,22 | 0,00 | 50,39 | 0,00 | 0,22 | 3,70 | 0,33 | 54,43 |
| 6 | Котельная №2 с.Оглухино | 0,08 | 0,00 | 17,84 | 0,00 | 0,08 | 1,31 | 0,12 | 19,27 |
| 7 | Котельная №1 с.Оглухино | 0,14 | 0,00 | 31,05 | 0,00 | 0,14 | 2,28 | 0,21 | 33,54 |

### часть 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Основное и вспомогательное топлива по котельным Оглухинского сельского поселения приведены ниже:

| Наименование теплоисточника | Вид топлива |  |
| --- | --- | --- |
|  | Основное | Резервное |
| 1 | 2 | 3 |
| Котельная №15 (д/с и администрации) с.Оглухино | газ природный 8078 ккал/нм·м | - |
| Котельная ФАП с.Оглухино | газ природный 8078 ккал/нм·м | - |
| Котельная №14 (Д/К) с.Оглухино | газ природный 8078 ккал/нм·м | - |
| Котельная №16 (Школа) с.Оглухино | газ природный 8078 ккал/нм·м | - |
| Котельная №3 с.Оглухино | газ природный 8078 ккал/нм·м | - |
| Котельная №2 с.Оглухино | газ природный 8078 ккал/нм·м | - |
| Котельная №1 с.Оглухино | газ природный 8078 ккал/нм·м | - |

Потребление  топлива за 2013 год приведено ниже

| Наименование теплоисточника | Расход топлива на выработку тепла, т.н.т. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе для потребителей |  |  |  |  |  |
|  |  | федерал. собств. | обл. собств. | собств. муниц. района | собств. городского (сельско-го) поселения | население | Прочие |
| Котельная №15 (д/с и администрации) с.Оглухино | 44,65624 | 0 | 0 | 40,94166 | 3,714579183 | 0 | 0 |
| Котельная ФАП с.Оглухино | 7,787723 | 0 | 6,610199 | 0 | 1,177524044 | 0 | 0 |
| Котельная №14 (Д/К) с.Оглухино | 48,87515 | 0 | 0 | 48,87515 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №16 (Школа) с.Оглухино | 89,69737 | 0 | 0 | 89,69737 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №3 с.Оглухино | 91,06397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,06397 |
| Котельная №2 с.Оглухино | 27,65787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,65787 |
| Котельная №1 с.Оглухино | 53,30952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,30952 |

### часть 9 Надежность теплоснабжения

Для определения надежности системы коммунального теплоснабжения используются критерии, характеризующие состояние электроснабжения, водоснабжения, топливоснабжения источников теплоты, соответствие мощности теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам, техническое состояние и резервирование тепловых сетей.

Показатель надежности рассчитывается по формуле 1.1.:

Кнад=КЭ+КВ+КТ+КБ+КР+КCn 				(1.1)

где:

КЭ – надежность электроснабжения источника теплоты,

КВ – надежность водоснабжения источника теплоты,

КТ - надежность топливоснабжения источника теплоты,

КБ – размер дефицита (соответствие тепловой мощности источников теплоты и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей),

КР – коэффициент резервирования, который определяется отношением резервируемой на уровне центрального теплового пункта (квартала; микрорайона) расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок подлежащих резервированию потребителей, подключенных к данному тепловому пункту,

КС – коэффициент состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов.

Данные критерии зависят от наличия резервного электро-, водо-, топливоснабжения, состояния тепловых сетей и пр., и определяются индивидуально для каждой системы теплоснабжения в соответствие с «Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» МДС 41-6.2000 (утв. приказом Госстроя РФ от 6 сентября 2000 г. N 203).

Существует несколько критериев надежности  системы теплоснабжения:

Высоконадежные (ВН) - при Кнад - более 0,9

Надежные (Н) - Кнад - от 0,75 до 0,89

Малонадежные (МН) - Кнад -от 0,5 до 0,74

Ненадежные (НН) - Кнад - менее 0,5

Критерии и коэффициент надежности системы теплоснабжения Оглухинского сельского поселения приведены в таблице 1.22.

Таблица 1.22. Критерии надежности системы теплоснабжения

| Наименование котельной | Надежность электроснабжения Кэ | Надежность водоснабжения Кв | Надежность топливоснабжения Кт | Размер дефицита тепловой мощности Кб | Уровень резервирования Кр | Коэффициент состояния тепловых сетей Кс | Коэффициент надежности Кнад | Оценка надежности системы еплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Котельная №15 (д/с и администрации) с.Оглухино | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,20 | 0,50 | 0,75 | Н |
| Котельная ФАП с.Оглухино | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,30 | 0,50 | 0,75 | Н |
| Котельная №14 (Д/К) с.Оглухино | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,20 | 0,50 | 0,75 | Н |
| Котельная №16 (Школа) с.Оглухино | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,20 | 0,50 | 0,75 | Н |
| Котельная №3 с.Оглухино | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,30 | 0,50 | 0,75 | Н |
| Котельная №2 с.Оглухино | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,30 | 0,50 | 0,80 | Н |
| Котельная №1 с.Оглухино | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,30 | 0,50 | 0,75 | Н |

По критериям надежности система теплоснабжения относится к надежной.

### часть 10 Технико-экономические показатели теплоснабжения

| № п\п | Наименование показателя | Ед. измерения | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число источников теплоснабжения | ед | 7 |
| 2 | Суммарная мощность источников теплоснабжения | Гкал/час | 1,876 |
| 3 | Суммарное количество котлов | ед | 15 |
| 4 | Протяженность тепловых сетей и сетей ГВС | км | 0,214 |
| 6 | Произведено тепловой энергии за год | Гкал | 2489,73 |
| 7 | Получено тепловой энергии со стороны за год | Гкал | 0 |
| 8 | Полезный отпуск тепловой энергии всего | Гкал | 2369,24 |
|  | Социальная сфера | Гкал | 1286,61 |
|  | Населению | Гкал | - |
|  | Прочим организациям | Гкал | 1082,63 |
| 9 | Число аварий на источниках теплоснабжения |  | 0 |
| 10 | Среднегодовая численность работников основной деятельности | Чел | 25 |

### часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Тарифы на тепловую энергию устанавливаются Региональной энергетической комиссией Омской области. Тариф на тепловую энергию для потребителей Муниципального унитарного предприятия «Крутинское» Крутинского муниципального района Омской области с календарной разбивкой на период с момента вступления в силу настоящего приказа по 31 декабря 2013 года

Приказ РЭК об установлении тарифа №574/68 от 25 декабря 2012 года.

|  | Тариф на тепловую энергию |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | горячая вода |  | отборный пар давлением |  |  |  | острый и редуцированный пар |
|  | С 01.01.2013 по 30.06.2013 | с 01.07.2013 по 31.12.2013 | до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |
| Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (НДС не предусмотрен) |  |  |  |  |  |  |  |
| одноставочный руб./Гкал | 1728,26 | 1986,58 | X | X | X | X | X |
| двухставочный | X | X | X | X | X | X | X |
| за энергию руб./Гкал | X | X | X | X | X | X | X |
| за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | X | X | X | X | X | X | X |
| Население (НДС не предусмотрен) |  |  |  |  |  |  |  |
| одноставочный руб./Гкал | 1728,26 | 1986,58 | X | X | X | X | X |
| двухставочный | X | X | X | X | X | X | X |
| за энергию руб./Гкал | X | X | X | X | X | X | X |
| за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | X | X | X | X | X | X | X |

### часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа

На данный момент в связи с газификацией поселения потребители, не относящиеся к бюджетным перешли на индивидуальные источники теплоснабжения,  поскольку стоимость тепловой энергии выше, чем при эксплуатации индивидуальных источников теплоснабжения. В связи с уменьшением потребителей  тепловой энергии возникло неэффективное, а так же убыточное использование котельных с.Оглухино. На данный момент мощность установленного основного и вспомогательного котельного оборудования  имеет завышенную  энергоемкость, а так же высокий уровень износа, как следствие, значительно завышен расход энергоресурсов котельной.

Ввиду завышенной мощности оборудования котельной, диаметры трубопроводов тепловой сети, а так же коллекторов в котельной на сегодняшний день так же завышены, что приводит к необходимости использования сетевых насосов с сильно завышенной производительностью и напором, что в свою очередь приводит к значительному перерасходу электроэнергии.

## ГЛАВА  2
Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

### 2.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов

На данный момент генеральный план Оглухинского сельского поселения не разработан, поэтому расчет показателей перспективного спроса на тепловую энергию выполним по результатам прогнозирования численности населения Оглухинского сельского поселения со схемы территориального планирования Крутинского муниципального района Омской области. После разработки генерального плана рекомендуется провести уточнение перспективного спроса на тепловую энергию.

Рост численности населения в населенных пунктах Оглухинского сельского поселения согласно схемы территориального планирования  Крутинского муниципального района выглядит следующим образом.

Таблица 2.1 - Перспективная численность населения Оглухинского сельского поселенияй

| - № п/п | - Поселение | - Численность населения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - на 01.01.12г., человек | - 2017 год, тыс.чел. | - 2032 год, тыс.чел. |
| - А | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |
| - 1 | Оглухинское СП | 1 762 | 1,81 | 1,97 |

Исходя из принципа «каждой семье отдельную квартиру, или благоустроенный дом», ориентировочная социальная норма уровня жилищной обеспеченности (с учетом расчетных показателей Схемы территориального планирования Омской области) на 2017 год составит 26,7 м2/чел., на 2032 год – 35,6 м2/чел.

Это потребует дополнительных объемов жилищного строительства,  которое, в свою очередь, оказывает существенное влияние на формирование системы расселения внутри населенных пунктов, а, следовательно, и на потребность в объектах социально-бытовой сферы.

Таблица 2.2 - Жилищный фонд Оглухинского сельского поселения

| - № п/п | - Поселение | - Жилищный фонд, тыс.м2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - на 01.01.12г.* | - 2017 год | - 2032 год |
| - А | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |
| - 1 | Оглухинское СП | 27,9 | 48,2 | 70,3 |

Схемой территориального планирования в муниципальном образовании предусмотрены следующие мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства:

Планируемое размещение объектов капитального строительства местного значения

Здравоохранение и социальное обеспечение:

- аптечный пункт в с.Оглухино;

- аптечный киоск в д.Пушкино, д.Чикишево, д.Чумановка;

Образование:

- капитальный ремонт школы в с.Оглухино;

- детский сад на 10 мест в д.Чикишево;

Культура и искусство:

- капитальный ремонт сельского дома культуры в с.Оглухино;

- сельский дом культуры в д.Чумановка;

- сельская библиотека в д.Пушкино;

Планируемое размещение объектов капитального строительства малого, среднего и крупного бизнеса

Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание:

- предприятие общественного питания в с.Оглухино;

- предприятие бытового обслуживания в с.Оглухино;

- банно-оздоровительный комплекс в с.Оглухино;

- станция технического обслуживания в с.Оглухино, д.Чикишево.

### 2.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности)

Расчет перспективной тепловой мощности индивидуальной жилой застройки и общественных зданий выполнен по «Методике определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения», Москва, 2003г.

Данный расчет используется при отсутствии проектной документации на стадии сбора технических условий. При разработке рабочей документации тепловая нагрузка уточняется и может отличаться от рассчитанной по укрупненным показателям.

Исходные данные приняты из расчета обеспеченности семьи земельным участком в размере 15 соток на семью. Количество членов семьи принято 4 человека. Исходя из расчета обеспеченности человеком площадью в 34,4 кв.м.

По формуле 2.1 определяем расчетное значение тепловой нагрузки отопления и вентиляции (Гкалчас):

Qо(в)max=αVqo(в)(tj−to)(1+Kи.р)10−6                                  (2.1)

где α=0,92 - поправочный коэффициент, учитывающий отличие расчетной температуры наружного воздуха для проектирования отопления to от to = - 30 °С, при которой определено соответствующее значение qo = 0,74;

tj=18 -расчетная температура воздуха в отапливаемом здании, °С;

to-расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, для Омской области принята -37 согласно СНиП 23-01-99*, °С;

V=300 - объем здания по наружному обмеру, м3;

Kи.р - расчетный коэффициент инфильтрации, обусловленной тепловым и ветровым напором, т.е. соотношение тепловых потерь зданием с инфильтрацией и теплопередачей через наружные ограждения при температуре наружного воздуха, расчетной для проектирования отопления.

Kи.р=10−22gL1−273+to273+tj+ωO2, 				(2.2)

где g - ускорение свободного падения, м/с2;

L - свободная высота здания, м;

wo - расчетная для данной местности скорость ветра в отопительный период, м/с; принимается по СНиП 23-01-99.

Kи.р=10−22⋅9,8⋅3⋅1−273+(−37)273+20+52=10−2⋅2⋅9,8⋅3⋅0,189+25=6,009⋅10−2

Расчетное значение тепловой нагрузки отопления для одного частного дома (Гкалчас)

Qо(в)max=αVqo(в)(tj−to)(1+Kи.р)10−6=0,92⋅300⋅0,74(20−(−37))(1+0,06)10−6=0,92⋅300⋅0,74⋅57⋅1,06⋅10−6=12340,18⋅10−6(Гкалчас)=0,012(Гкалчас)

Планируемое размещение объектов капитального строительства местного значения

Здравоохранение и социальное обеспечение:

аптечный пункт в с.Оглухино;

S=60 м2; V=180  м3.

Kи.р=10−22⋅9,8⋅3⋅1−273+(−37)273+20+52=10−2⋅2⋅9,8⋅3⋅0,194+25=6,034⋅10−2

qo=0,74;

Расчетное значение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию, (Гкалчас)

Qо(в)max=αVqo(в)(tj−to)(1+Kи.р)10−6=0,92⋅180⋅0,74(20−(−37))(1+0,06)10−6=0,92⋅180⋅0,74⋅57⋅1,06⋅10−6=0,0074(Гкалчас)

аптечный киоск в д.Пушкино, д.Чикишево, д.Чумановка

S=30 м2; V=90  м3.

Kи.р=10−22⋅9,8⋅3⋅1−273+(−37)273+20+52=10−2⋅2⋅9,8⋅3⋅0,194+25=6,034⋅10−2

qo=0,74;

Расчетное значение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию, (Гкалчас)

Qо(в)max=αVqo(в)(tj−to)(1+Kи.р)10−6=0,92⋅90⋅0,74(20−(−37))(1+0,06)10−6=0,92⋅90⋅0,74⋅57⋅1,06⋅10−6=0,0037(Гкалчас)

Образование

детский сад на 10 мест в д.Чикишево

S=220 м2; V=880  м3.

Kи.р=10−22⋅9,8⋅3⋅1−273+(−37)273+20+52=10−2⋅2⋅9,8⋅3⋅0,194+25=6,034⋅10−2

qo=0,34;qв=0,10

Расчетное значение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию, (Гкалчас)

Qоmax=αVqo(tj−to)(1+Kи.р)10−6=0,92⋅880⋅0,34(20−(−37))(1+0,06)10−6=0,92⋅880⋅0,34⋅57⋅1,06⋅10−6=16631,45⋅10−6

Расчетное значение тепловой нагрузки на вентиляцию, (Гкалчас)

Qвmax=αVqв(tj−to)(1+Kи.р)10−6=0,92⋅880⋅0,1(20−(−37))(1+0,06)10−6=0,92⋅880⋅0,10⋅57⋅1,06⋅10−6=4891,6⋅10−6

Qобщ=16631,45+4891,6⋅10−6(Гкалчас)=0,021(Гкалчас)

Культура и искусство:

сельский дом культуры в д.Чумановка

S=1750 м2; V=8750  м3

Kи.р=10−22⋅9,8⋅5⋅1−273+(−37)273+14+52=10−2⋅2⋅9,8⋅5⋅0,177+25=6,507⋅10−2

qo=0,3;qв=0,2

Расчетное значение тепловой нагрузки на отопления, (Гкалчас)

Qоmax=αVqo(tj−to)(1+Kи.р)10−6=0,92⋅8750⋅0,3(14−(−37))(1+0,06)10−6=0,92⋅8750⋅0,3⋅51⋅1,06⋅10−6=130554,9⋅10−6

Расчетное значение тепловой нагрузки на вентиляцию, (Гкалчас)

Qвmax=αVqв(tj−to)(1+Kи.р)10−6=0,92⋅8750⋅0,2⋅(14−(−37))(1+0,06)10−6=0,92⋅8750⋅0,2⋅51⋅1,06⋅10−6=87036,6⋅10−6

Qобщ=130554,9+87036,6⋅10−6(Гкалчас)=0,22(Гкалчас)

сельская библиотека в д.Пушкино

S=1500 м2; V=4500  м3

Kи.р=10−22⋅9,8⋅5⋅1−273+(−37)273+14+52=10−2⋅2⋅9,8⋅5⋅0,177+25=6,507⋅10−2

qo=0,3;qв=0,2

Расчетное значение тепловой нагрузки на отопления, (Гкалчас)

Qоmax=αVqo(tj−to)(1+Kи.р)10−6=0,92⋅4500⋅0,3(14−(−37))(1+0,06)10−6=0,92⋅4500⋅0,3⋅51⋅1,06⋅10−6=67142,52⋅10−6

Расчетное значение тепловой нагрузки на вентиляцию, (Гкалчас)

Qвmax=αVqв(tj−to)(1+Kи.р)10−6=0,92⋅4500⋅0,2⋅(14−(−37))(1+0,06)10−6=0,92⋅4500⋅0,2⋅51⋅1,06⋅10−6=44761,68⋅10−6

Qобщ=67142,52+44761,68⋅10−6(Гкалчас)=0,112(Гкалчас)

Поскольку проектные мощности планируемых к размещению объектов капитального строительства малого, среднего и крупного бизнеса не известны, то расчет потребности в тепле данных объектов будет произведен при разработке проектной документации. Подключение данных объектов планируется от индивидуальных источников теплоснабжения.

Сведем полученные в результате расчета данные в таблицу 2.3.

Таблица 2.3. - Тепловая нагрузка для перспективных объектов

| № п/п | Потребители | Тепловая нагрузка Гкал/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | Всего |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | аптечный пункт в с.Оглухино | 0,0074 | - | 0,0074 |
| 2 | аптечный киоск в д.Пушкино, д.Чикишево, д.Чумановка | 0,0037 | - | 0,0037 |
| 3 | детский сад на 10 мест в д.Чикишево | 0,016 | 0,005 | 0,021 |
| 4 | сельский дом культуры в д.Чумановка | 0,13 | 0,087 | 0,22 |
| 5 | сельская библиотека в д.Пушкино | 0,067 | 0,045 | 0,112 |

В Оглухинском сельском поселении  перспективные  объекты    планируется подключить от индивидуальных теплоснабжения.

### 2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных  источников тепловой энергии

Существующая зона действия центральной котельной закреплена непосредственна в здании и вдоль всех теплотрасс, проходящих по территории населенного пункта.

Перспективная зона действия централизованных источников теплоснабжения  будет распространена на действующие (существующие) источники теплопотребления. Вновь вводимые источники теплоснабжения, расчет потребности в тепле которых произведен в части 2.2. Главы 2 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения будут подключены от индивидуальных источников теплоснабжения.

## ГЛАВА 3.
Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа

В соответствии с постановлением правительства Российской федерации № 154 от 22 февраля 2012 года «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», разработка электронной модели системы теплоснабжения не является обязательной  к выполнению для поселений численностью населения менее 100 тыс. человек.

## ГЛАВА 4
Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Тепловая нагрузка перспективных объектов планируемых к подключению от централизованных источников теплоснабжения на расчетный срок (2017-2028гг) представлена в таблице 4.1.

Таблица 4.1. Тепловая нагрузка перспективных объектов 
Оглухинского сельского поселения

| № п/п | Потребители | Тепловая нагрузка Гкал/час |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | Всего |  |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | аптечный пункт в с.Оглухино | 0,0074 | - | 0,0074 | Индивидуальный источник тепла |
| 2 | аптечный киоск в д.Пушкино, д.Чикишево, д.Чумановка | 0,0037 | - | 0,0037 | Индивидуальный источник тепла |
| 3 | детский сад на 10 мест в д.Чикишево | 0,016 | 0,005 | 0,021 | Индивидуальный источник тепла |

Продолжение таблицы 4.1. Тепловая нагрузка перспективных объектов Оглухинского сельского поселения

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | сельский дом культуры в д.Чумановка | 0,13 | 0,087 | 0,22 | Индивидуальный источник тепла |
| 5 | сельская библиотека в д.Пушкино | 0,067 | 0,045 | 0,112 | Индивидуальный источник тепла |

Перспективная тепловая нагрузка на период до 2028г централизованных источников теплоснабжения будет выглядеть следующим образом: (см. таблицу 4.2).

Таблица 4.2.  Перспективные тепловые нагрузки потребителей

Оглухинского сельского поселения на период (2013-2028гг)

| Наименование котельной | Установл. производит. котельной, Гкал/ч | Расчетная подключенная нагрузка, Гкал/ч | Потери мощности в тепловых сетях, Гкал | Собственные нужды Гкал | Полезный отпуск тепловой энергии Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Котельная №15 (д/с и администрации) с.Оглухино | 0,33 | 0,11 | 7,12 | 6,3 | 300,42 |
| Котельная ФАП с.Оглухино | 0,1 | 0,02 | - |  | 54,73 |
| Котельная №14 (Д/К) с.Оглухино | 0,216 | 0,13 | 7,12 | 6,91 | 329,88 |
| Котельная №16 (Школа) с.Оглухино | 0,33 | 0,23 | 16,14 | 12,67 | 601,58 |
| Котельная №3 с.Оглухино | 0,3 | 0,24 | 21,41 | - | 585,68 |
| Котельная №2 с.Оглухино | 0,3 | 0,07 | 21,41 | - | 162,97 |
| Котельная №1 с.Оглухино | 0,3 | 0,013 | 21,41 | - | 333,98 |

## ГЛАВА 5
Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Теплоносителем на котельных Оглухинского сельского поселения является вода.

Планируемые к строительству объекты социально-экономического развития поселения и жилого фонда планируется подключать от индивидуальных источников теплоснабжения.

К потерям и затратам теплоносителя в процессе передачи, распределения и потребления тепловой энергии и теплоносителя относятся технологические затраты, обусловленные используемыми технологическими решениями и техническим уровнем оборудования системы теплоснабжения, а также утечки теплоносителя, обусловленные эксплуатационным состоянием тепловой сети и систем теплопотребления.

Перспективный баланс теплоносителя котельных Оглухинского сельского поселения на период до 2028 года отображен в таблице 5.1

Таблица 5.1.Перспективный баланс теплоносителя котельных Оглухинского сельского поселения

| № п/п | Наименование | Нормативные значе-ния потерь теплоно-сителя (Mу.н.) |  |  | Расход воды на ХВО | Нормативный расход подпиточной воды | Объем воды для разового наполнения тепловых сетей и системы ГВС | Технологические затраты | Итого годовая потребность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отоп. сезон | Не отоп. сезон | год |  |  |  |  |  |
|  |  | м3 \ сут | м3 \ сут | м3 \ год | м3 | м3 \ сут | м3 | м3 \ год | м3 \ год |
| 1 | Котельная №15 (д/с и администрации) с.Оглухино | 0,11 | 0,00 | 24,11 | 0,00 | 0,11 | 1,77 | 0,16 | 26,04 |
| 2 | Котельная ФАП с.Оглухино | 0,02 | 0,00 | 4,22 | 0,00 | 0,02 | 0,31 | 0,03 | 4,56 |
| 3 | Котельная №14 (Д/К) с.Оглухино | 0,12 | 0,00 | 26,61 | 0,00 | 0,12 | 1,95 | 0,18 | 28,74 |
| 4 | Котельная №16 (Школа) с.Оглухино | 0,21 | 0,00 | 48,78 | 0,00 | 0,21 | 3,58 | 0,32 | 52,69 |
| 5 | Котельная №3 с.Оглухино | 0,22 | 0,00 | 50,39 | 0,00 | 0,22 | 3,70 | 0,33 | 54,43 |
| 6 | Котельная №2 с.Оглухино | 0,08 | 0,00 | 17,84 | 0,00 | 0,08 | 1,31 | 0,12 | 19,27 |
| 7 | Котельная №1 с.Оглухино | 0,14 | 0,00 | 31,05 | 0,00 | 0,14 | 2,28 | 0,21 | 33,54 |

## ГЛАВА 6
Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

### 6.1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления;

На перспективный срок развития схемы теплоснабжения централизованными источниками теплоснабжения останутся котельные, представленные ниже.

| № п/п | Наименование теплового источника (котельная) | Адрес тепло источника | Вид собственности | Период работы котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Котельная №14 с.Оглухино (1 потребитель – ДК) | Омская область, Крутинский район, с.Оглухино | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | 2013-2028 |
| 2 | Котельная №15 (д/с и администрации) с.Оглухино | Омская область, Крутинский район, с.Оглухино | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | 2013-2028 |
| 3 | Котельная №16 с.Оглухино (1 потребитель школа) | Омская область, Крутинский район, с.Оглухино | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | 2013-2028 |
| 4 | Котельная ФАП с.Оглухино | Омская область, Крутинский район, с.Оглухино | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | 2013-2028 |
| 5 | Котельная №3 с.Оглухино | Омская область, Крутинский район, с.Оглухино | Теплоисточники, стоящие на балансе сельских товаропроизводителей | 2013-2028 |
| 6 | Котельная №2 с.Оглухино | Омская область, Крутинский район, с.Оглухино | Теплоисточники, стоящие на балансе сельских товаропроизводителей | 2013-2028 |
| 7 | Котельная №1 с.Оглухино | Омская область, Крутинский район, с.Оглухино | Теплоисточники, стоящие на балансе сельских товаропроизводителей | 2013-2028 |

Остальные объекты на территории Оглухинского сельского поселения отапливаются от индивидуальных источников теплоснабжения.

### 6.2. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок;

Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не планируется, поскольку данных источников на территории Оглухинского сельского поселения не существует, а новые объекты планируется подключать от индивидуальных источников тепловой энергии.

### 6.3. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок не планируется, поскольку данных источников на территории Оглухинского сельского поселения не существует, а новые объекты планируется подключать от индивидуальных источников тепловой энергии.

### 6.4. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок;

Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок не планируется.

### 6.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии;

На территории Оглухинского сельского поселения увеличение зоны действия централизованных источников теплоснабжения, путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не планируется.

### 6.6. Предложения по новому строительству и реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Схемой теплоснабжения предлагается произвести реконструкцию централизованных источников теплоснабжения со снижением мощности котельной до фактической, установленной по договорам теплоснабжения.

### 6.7. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Для экономичной работы теплового источника необходимо выполнить реконструкцию котельной со снижением установленной тепловой мощности котельных до фактической, установленной по договорам теплоснабжения и наладочными работами по снижению потерь тепла, связанного с транспортом теплоносителя.

### 6.8. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

### 6.9. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим  не предусмотрены.

### 6.10. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральный план Оглухинского сельского поселения не разработан, перспективные объекты планируемые к строительству по схеме территориального планирования Крутинского муниципального района планируется подключить от индивидуальных источников теплоснабжения. Учитывая данные условия,  решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

| Наименование котельной | Установл. Производит. Котельной, Гкал/ч | Расчетная подключенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв (+), Дифицит (-) мощности, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Котельная №15 (д/с и администрации) с.Оглухино | 0,33 | 0,11 | 66,67 |
| Котельная ФАП с.Оглухино | 0,1 | 0,02 | 80,00 |
| Котельная №14 (Д/К) с.Оглухино | 0,216 | 0,13 | 39,81 |
| Котельная №16 (Школа) с.Оглухино | 0,33 | 0,23 | 30,30 |
| Котельная №3 с.Оглухино | 0,3 | 0,24 | 20,00 |
| Котельная №2 с.Оглухино | 0,3 | 0,07 | 76,67 |
| Котельная №1 с.Оглухино | 0,3 | 0,013 | 95,67 |

### 6.11. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. Энергетические обследования должны быть проведены в срок до 31.12.2012 года.

| Температурный график 95-70ºС |  |  |
| --- | --- | --- |
| Температура наружного воздуха | Температура воды в подающем трубопроводе | Температура воды в обратном трубопроводе |
| +10 | 37,7 | 33,3 |
| +9 | 39,2 | 34,3 |
| +8 | 40,6 | 35,3 |
| +7 | 42,0 | 36,3 |
| +6 | 43,4 | 37,3 |
| +5 | 44,8 | 38,2 |
| +4 | 46,1 | 39,1 |
| +3 | 47,5 | 40,0 |
| +2 | 48,8 | 40,9 |
| +1 | 50,1 | 41,8 |
| 0 | 51,4 | 42,7 |
| -1 | 52,7 | 43,6 |
| -2 | 54,0 | 44,4 |
| -3 | 55,3 | 45,2 |
| -4 | 56,5 | 46,0 |
| -5 | 57,8 | 46,9 |
| -6 | 59,1 | 47,7 |
| -7 | 60,3 | 48,5 |
| -8 | 61,5 | 49,3 |
| -9 | 62,8 | 50,1 |
| -10 | 64,0 | 50,8 |
| -11 | 65,2 | 51,6 |
| -12 | 66,4 | 52,4 |
| -13 | 67,6 | 53,2 |
| -14 | 68,8 | 53,9 |
| -15 | 70,0 | 54,7 |
| -16 | 71,2 | 55,4 |
| -17 | 72,4 | 56,2 |
| -18 | 73,5 | 56,9 |
| -19 | 74,7 | 57,6 |
| -20 | 75,9 | 58,3 |
| -21 | 77,1 | 59,0 |
| -22 | 78,2 | 59,7 |
| -23 | 79,6 | 60,5 |
| -24 | 81,0 | 61,2 |
| -25 | 81,9 | 61,9 |
| -26 | 82,7 | 62,6 |
| -27 | 83,9 | 63,3 |
| -28 | 85,0 | 63,9 |
| -29 | 86,1 | 64,6 |
| -30 | 87,2 | 65,3 |
| -31 | 88,4 | 66,0 |
| -32 | 89,5 | 66,7 |
| -33 | 90,6 | 67,4 |
| -34 | 91,7 | 68,0 |
| -35 | 92,8 | 68,7 |
| -36 | 93,9 | 69,3 |
| -37 | 95,0 | 70,0 |

## ГЛАВА  7
Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

### 7.1 Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов);

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности не планируется, поскольку объекты планируемые к строительству на территории Оглухинского сельского поселения будут подключены к индивидуальным источникам теплоснабжения.

### 7.2 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения;

Новое строительство тепловых сетей не планируется, поскольку перспективные к строительству объекты социально-экономической инфраструктуры Оглухинского сельского поселения предполагается отапливать от индивидуальных источников теплоснабжения.

### 7.3 Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения;

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия поставки тепловой энергии потребителям  от различных источников тепловой энергии  не планируется в связи с большой удаленностью потребителей друг от друга и высокими затратами на строительство.

### 7.4 Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

### 7.5 Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения;

Для экономичной работы теплового источника необходимо выполнить реконструкцию котельной с снижением установленной тепловой мощности котельной до фактической, установленной по договорам теплоснабжения и наладочными работами по снижению потерь тепла связанного с транспортом теплоносителя.

### 7.6 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не планируется, поскольку строительство перспективных объектов планируется от индивидуальных источников теплоснабжения.

### 7.7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Участки трубопроводов, которые необходимо заменить в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса будут выявлены по результатам испытаний тепловых сетей на основании технических освидетельствований и технического диагностирования, проведенных в установленном порядке.

### 7.8. Строительство и реконструкция насосных станций.

Обособленные насосные станции, участвующие непосредственно в транспорте теплоносителя на территории Оглухинского сельского поселения отсутствуют. Все насосное оборудование находится на котельных. При проведении реконструкции котельных с снижением мощности рекомендуется провести замену насосного оборудования.

## ГЛАВА  8
Перспективные топливные балансы

В качестве основного топлива на котельных планируется использовать  природный газ с низшей теплотой сгорания 8078  ккал/нм·м³.

Природный газ транспортируется по системе магистральных газопроводов из северных районов Тюменской области от промыслов месторождений “Уренгой”, “Вынгапуровское” и “Комсомольское”.

На участке Тюмень-Омск действует однониточный газопровод из труб диаметром 1200 мм (1220х14,5 мм) на давление 7,5 МПа.

Потребность в топливе централизованных котельных Оглухинского сельского поселения на расчетный срок до 2028 года представлена в таблице 8.1

Основное и вспомогательное топлива по котельным Оглухинского сельского поселения на период 2013-2028гг приведены ниже:

| Наименование теплоисточника | Вид топлива |  |
| --- | --- | --- |
|  | Основное | Резервное |
| 1 | 2 | 3 |
| Котельная №15 (д/с и администрации) с.Оглухино | газ природный 8078 ккал/нм·м | Уголь 5100 ккал/нм·м³. |
| Котельная ФАП с.Оглухино | газ природный 8078 ккал/нм·м | Уголь 5100 ккал/нм·м³. |
| Котельная №14 (Д/К) с.Оглухино | газ природный 8078 ккал/нм·м | Уголь 5100 ккал/нм·м³. |
| Котельная №16 (Школа) с.Оглухино | газ природный 8078 ккал/нм·м | Уголь 5100 ккал/нм·м³. |
| Котельная №3 с.Оглухино | газ природный 8078 ккал/нм·м | Уголь 5100 ккал/нм·м³. |
| Котельная №2 с.Оглухино | газ природный 8078 ккал/нм·м | Уголь 5100 ккал/нм·м³. |
| Котельная №1 с.Оглухино | газ природный 8078 ккал/нм·м | Уголь 5100 ккал/нм·м³. |

Таблица 8.1. Общая потребность в топливе котельных Оглухинского сельского поселения на период 2013г -2028г

| Наименование теплоисточника | Кол-во тепл. энергии, Гкал | Удельные затраты условн. топл. кг у.т./Гкал | Общая потреб- ность в топливе, т.у.т. | Общая потреб- ность в топливе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Основное Уголь - т.н.т. Газ –тыс куб.м | Резервное Уголь - т.н.т. Газ –тыс куб.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Котельная №15 (д/с и администрации) с.Оглухино | 313,84 | 164,2 | 51,53 | 59,26 | 34,73 |
| Котельная ФАП с.Оглухино | 54,73 | 164,2 | 8,99 | 10,33 | 6,06 |
| Котельная №14 (Д/К) с.Оглухино | 343,91 | 164,2 | 56,47 | 64,94 | 38,06 |
| Котельная №16 (Школа) с.Оглухино | 630,39 | 164,2 | 103,51 | 119,04 | 69,77 |
| Котельная №3 с.Оглухино | 607,09 | 173,1 | 105,09 | 120,85 | 70,83 |
| Котельная №2 с.Оглухино | 184,38 | 173,1 | 31,92 | 36,70 | 21,51 |
| Котельная №1 с.Оглухино | 355,39 | 173,1 | 61,52 | 70,75 | 41,46 |

## ГЛАВА  9
Оценка надежности теплоснабжения

Для оценки надежности системы коммунального теплоснабжения используются критерии, характеризующие состояние электроснабжения, водоснабжения, топливоснабжения источников теплоты, соответствие мощности теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам, техническое состояние и резервирование тепловых сетей.

Система теплоснабжения Оглухинского сельского поселения относится к надежной, с коэффициентом надежности 0,757.

## ГЛАВА 10
Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Расчет необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников теплоснабжения и тепловых сетей выполнен по сборнику Государственных укрупненных сметных нормативов цены строительства НЦС 81-02-13-2012.

| № п\п | Наименование предложения по строительству и реконструкции | Кап. вложения тыс. руб. | Предполагаемые источники финансирования | Объем финансирования тыс.руб |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013-2017 | 2018-2022 | 2023-2027 |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Реконструкция котельной №15 (д/с и администрации) с.Оглухино | 1000 | Муниципальный бюджет, бюджет муниципального района |  | 1000 |  |
| 2 | Реконструкция котельной №14 (Д/К) с.Оглухино | 1000 | Муниципальный бюджет, бюджет муниципального района |  | 1000 |  |
| 3 | Реконструкция котельной №16 (Школа) с.Оглухино | 1000 | Муниципальный бюджет, бюджет муниципального района |  | 1000 |  |
| 4 | Реконструкция котельной ФАП с.Оглухино | 500 | Бюджет Омской области |  | 500 |  |
| 5 | Реконструкция котельной №3 с.Оглухино | 1000 | Средства потребителей, стоящие на балансе сельских товаропроизводителей |  | 1000 |  |
| 6 | Реконструкция котельной №2 с.Оглухино | 1000 | Средства потребителей, стоящие на балансе сельских товаропроизводителей |  | 1000 |  |
| 7 | Реконструкция котельной №1 с.Оглухино | 1000 | Средства потребителей, стоящие на балансе сельских товаропроизводителей |  | 1000 |  |
| 8 | Замена ветхих и изношенных сетей | 1500 | Муниципальный бюджет, бюджет муниципального района, собственные средства потребителей тепловой энергии | 500 | 500 | 500 |
| 9 | Наладочные работы тепловых сетей Оглухинского сельского поселения | 300 | Муниципальный бюджет, бюджет муниципального района, собственные средства потребителей тепловой энергии | 100 | 100 | 100 |

Капитальный и текущий ремонт источников теплоснабжения и теплотрасс финансируется отдельно от статьи инвестиций в строительство и реконструкцию.

## ГЛАВА 11
Обоснование предложения по присвоению статуса единой теплоснабжающей организации

В соответствии с критериями по определению единой теплоснабжающей организации,  установленными «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», предлагается присвоить статус единой теплоснабжающей организации для теплоснабжения муниципальных объектов Оглухинского сельского поселения - Муниципальное унитарное предприятие «Крутинское» Крутинского муниципального района Омской области.