# СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2

ВВЕДЕНИЕ	5

Общая информация.	6

Схема теплоснабжения ШИПУНОВСКОГО сельского поселения КРУТИНСКОГО муниципального района	7

Раздел 1 Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа	7

Раздел 2 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой  нагрузки потребителей	8

Раздел 3 Перспективные балансы теплоносителя	8

Раздел 4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению  источников тепловой энергии	9

Раздел 5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	10

Раздел 6 Перспективные топливные балансы	10

Раздел 7 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	11

Раздел 8 Решение об определении единой теплоснабжающей организации	11

Раздел 9 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	11

Раздел 10 Решения по бесхозяйным тепловым сетям	12

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения	13

ГЛАВА  1.  Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	13

часть 1 Функциональная структура теплоснабжения	13

часть 2 Источники тепловой энергии	15

часть 3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	24

часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии	31

часть 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	32

часть 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	36

часть 7 Балансы теплоносителя	39

часть 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	40

часть 9 Надежность теплоснабжения	41

часть 10 Технико-экономические показатели теплоснабжения	43

часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	43

часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа	44

ГЛАВА  2 Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	44

2.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов	45

2.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности)	46

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных  источников тепловой энергии	51

ГЛАВА 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа	52

ГЛАВА 4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки	52

ГЛАВА 5 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	53

ГЛАВА 6 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	54

6.1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления;	54

6.2. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок;	55

6.3. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;	55

6.4. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок;	55

6.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии;	56

6.6. Предложения по новому строительству и реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.	56

6.7. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.	56

6.8. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.	57

6.9. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.	57

6.10. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.	57

6.11. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.	58

ГЛАВА  7 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них	59

7.1 Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов);	60

7.2 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения;	60

7.3 Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения;	60

7.4 Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;	61

7.5 Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения;	61

7.6 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;	61

7.7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;	61

7.8. Строительство и реконструкция насосных станций.	61

ГЛАВА  8 Перспективные топливные балансы	62

ГЛАВА  9 Оценка надежности теплоснабжения	63

ГЛАВА 10 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	63

ГЛАВА 11 Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации	64

Приложение 1 Техническое задание …………………………………………..

Приложение 2 Копия приказаРЭК …………………………………………….

# ВВЕДЕНИЕ

Схема теплоснабжения Шипуновского сельского поселения Крутинского муниципального района Омской области  на период с 2013 по 2028 годы (далее по тексту Схема теплоснабжения Шипуновского сельского поселения) разработана ООО «Земпроект» в 2014году по договору № 152-З  от 07 августа 2013г. с администрацией Шипуновского сельского поселения Крутинского муниципального района. Схема теплоснабжения разработана в соответствии с ФЗ о теплоснабжении №190-ФЗ от 27 июля 2010 года и постановлением правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Целью работы является разработка базового документа, определяющего стратегию и единую техническую политику перспективного развития систем теплоснабжения Шипуновского сельского поселения.

В соответствии с техническим заданием приложение 1, Схема теплоснабжения разработана на  следующие периоды:

- существующее положение (2013 год),

- перспективные периоды до 2018 г. и до 2028 г..

# Общая информация.

Шипуновское сельское поселение расположено в центральной части Крутинского муниципального района Омской области.

В состав Шипуновского сельского поселения входят следующие населенные пункты:

- с. Шипуново;

- д. Горькое;

- д. Сингуль;

- д.Солоревка

- д. Челдак.

Административным центром Шипуновского сельского поселения является  село Шипуново.

Общая площадь населенных пунктов поселения  составляет 428,18 га.

# Схема теплоснабжения ШИПУНОВСКОГО сельского поселения КРУТИНСКОГО муниципального района

## Раздел 1 Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа

Тепловая нагрузка перспективных объектов, планируемых к подключению от индивидуальных источников теплоснабжения на расчетный срок (2018-2028гг) представлена в таблице 1.

Таблица 1. Тепловая нагрузка перспективных объектов 
Шипуновского сельского поселения

| № п/п | Потребители | Тепловая нагрузка Гкал/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | Всего |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Детский сад на 10 мест в д.Горькое | 0,038 | 0,005 | 0,043 |
| 2 | Библиотеки в д. Горькое, д. Сингуль | 2х0,011 | 2х0,03 | 0,028 |
| 3 | Аптечные пункты в д. Горькое, д. Сингуль | 2х0,002 | - | 0,004 |
| 4 | ФАП в д. Горькое, д. Сингуль | 2х0,006 | 2х0,005 | 0,022 |
| 5 | Столовая на 50 мест в с. Шипуново | 0,072 | 0,145 | 0,217 |
| 6 | Станция техобслуживания в с. Шипуново | 0,019 | 0,013 | 0,032 |
| 7 | КБО в с. Шипуново | 0,012 | 0,008 | 0,020 |
|  | Итого: |  |  | 0,366 |

Перспективная тепловая нагрузка на период до 2028 года централизованных источников теплоснабжения будет выглядеть следующим образом: (см. таблицу 2).

Таблица 2.  Перспективные тепловые нагрузки потребителей

Шипуновского сельского поселения на период  2013-2028гг

| Наименование котельной | Установл. Производит. Котельной, Гкал/ч | Расчетная подключенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв (+), Дифицит (-) мощности, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Котельная № 28 с.Шипуново (до реконструкции) | 1,032 | 0,4 | 61,24 |
| Котельная № 28 с.Шипуново (после реконструкции) | 0,5 | 0,4 | 20,00 |

Как видно из таблицы 2, что  на период  с 2013г по 2028 г дефицит тепловой мощности на централизованных теплоисточниках не возникает.

Насосное оборудование планируемых к строительству котельных, пропускная способность тепловых сетей будут способны обеспечить нормативный гидравлический режим существующих и перспективных потребителей тепла на период с 2013г по 2028г.

## Раздел 2 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой  нагрузки потребителей

Перспективный баланс тепловой мощности по Шипуновскому сельскому поселению на расчетный срок до 2028 года.

Таблица 3. Перспективный баланс тепловой мощности Шипуновского сельского поселения

| Перспективный баланс тепловой мощности по Шипуновскому сельскому поселению на расчетный срок до 2028 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование котельной | Установл. производит. котельной, | Расчетная подключенная нагрузка, | Потери мощности в тепловых сетях, | Собственные нужды | Полезный отпуск тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал | Гкал | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Котельная № 28 с.Шипуново (до реконструкции) | 1,032 | 0,4 | 152,84 | 20,43 | 955,53 | 937,89 | 939,19 | 939,19 | 939,19 | 939,19 | 939,19 | 939,19 | 939,19 | 939,19 | 939,19 | 939,19 | 939,19 | 939,19 | 939,19 |
| Котельная № 28 с.Шипуново (после реконструкции) | 0,5 | 0,4 | 114,66 | 19,21 |  |  |  |  |  | 939,19 | 939,19 | 939,19 | 939,19 | 939,19 | 939,19 | 939,19 | 939,19 | 939,19 | 939,19 |

## Раздел 3 Перспективные балансы теплоносителя

Шипуновское сельское поселение к 2028 году планируется газифицировать. В связи с этим схемой теплоснабжения предлагается выполнить реконструкцию котельной с. Шипуново с   переводом котельной на природный газ, стоимость которого значительно ниже, чем стоимость привозимого угля.

При проведении реконструкции котельной  необходимо будет произвести так же реконструкцию (оптимизацию) работы тепловых сетей с заменой трубопроводов на трубопроводы с пенополиуретановой изоляцией.

Емкость тепловых сетей котельной с. Шипуново выглядит следующим образом.

| № п/п | Диаметр труб, мм | Год ввода в эксплуата-цию | Тип проклад-ки | Удельный объем, м3/км | Протяженность трубопро-водов, км | Емкость трубопро-водов, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 28 с.Шипуново |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ø 50 |  | ПБ | 1,4 | 0,154 | 0,2156 |
| 2 | Ø 100 |  | ПБ | 8 | 0,209 | 1,672 |
| итого |  |  |  |  | 0,363 | 1,8876 |

Общая емкость тепловых сетей котельной № 28  с.Шипуново составит 1,89 куб.м.

Потребность котельной Шипуновского сельского поселения в воде будет выглядеть следующим образом:

| № п/п | Наименование | Нормативные значе-ния потерь теплоно-сителя (Mу.н.) |  |  | Расход воды на ХВО | Нормативный расход подпиточной воды | Объем воды для разового наполнения тепловых сетей и системы ГВС | Технологические затраты | Итого годовая потребность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отоп. сезон | Не отоп. сезон | год |  |  |  |  |  |
|  |  | м3 \ сут | м3 \ сут | м3 \ год | м3 | м3 \ сут | м3 | м3 \ год | м3 \ год |
| 1 | Котельная № 28 с. Шипуново | 0,50 | 0,00 | 113,06 | 0,00 | 0,50 | 8,30 | 0,75 | 122,11 |
| 2 | Котельная № 28 с. Шипуново (после реконструкции с снижением мощности) | 0,48 | 0,00 | 109,12 | 0,00 | 0,48 | 8,01 | 0,72 | 117,85 |

## Раздел 4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению  источников тепловой энергии

1. Схемой теплоснабжения предлагается строительство индивидуальных источников теплоснабжения для планируемых к размещению объектов промышленности, социально-экономического и социального  обслуживания населения, а так же строительство индивидуальных источников теплоснабжения для вновь строящегося жилья.

2. 	Реконструкция котельной с.Шипуново с переводом на природный газ.

## Раздел 5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

1. 	Реконструкция тепловых сетей в  с. Шипуново с заменой ветхих и изношенных сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения.

2. 	Наладочные работы на тепловых сетях котельной   с.Шипуново.

## Раздел 6 Перспективные топливные балансы

Основное и вспомогательное топлива по котельным Шипуновского сельского поселения приведены ниже:

| Наименование теплоисточника | Вид топлива |  |
| --- | --- | --- |
|  | Основное | Резервное |
| 1 | 2 | 3 |
| Котельная № 28 с.Шипуново | Уголь 5100 ккал/нм·м³. | Уголь 5100 ккал/нм·м³. |
| Котельная № 28 с.Шипуново (после реконструкции) | газ природный 8078 ккал/нм·м | Уголь 5100 ккал/нм•м³. |

Потребность в топливе централизованной котельной Шипуновского сельского поселения на расчетный срок  представлена в таблице 4.

Таблица 4. Общая потребность в топливе котельной Шипуновского сельского поселения на период 2013г -2028г

| Наименование теплоисточника | Кол-во тепл. энергии, Гкал | Удельные затраты условн. топл. кг у.т./Гкал | Общая потреб- ность в топливе, т.у.т. | Общая потреб- ность в топливе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Основное Уголь - т.н.т. Газ –тыс куб.м | Резервное Уголь, диз.топл.- т.н.т. Газ –тыс куб.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Котельная № 28 с. Шипуново | 1128,80 | 170,07 | 191,98 | 158,82 | 158,82 |
| Котельная № 28 с. Шипуново (после реконструкции с снижением мощности) | 1089,40 | 164,20 | 178,88 | 206,71 | 121,15 |

В дальнейшем предлагается выполнить реконструкцию котельной с переводом на природный газ.

## Раздел 7 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Расчет необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников теплоснабжения и тепловых сетей выполнен по сборнику Государственных укрупненных сметных нормативов цены строительства НЦС 81-02-13-2012.

| № п\п | Наименование предложения по строительству и реконструкции | Кап. вложения тыс. руб. | Предполагаемые источники финансирования | Объем финансирования тыс.руб |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013-2017 | 2018-2022 | 2023-2028 |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Реконструкция котельной № 28 с.Шипуново с переводом на природный газ. | 4800 | Муниципальный бюджет, бюджет муниципального района |  | 4800 |  |
| 2. | Замена ветхих и изношенных сетей | 2500 | Муниципальный бюджет, бюджет муниципального района, собственные средства потребителей тепловой энергии |  | 1600 | 900 |
| 3. | Наладочные работы тепловых сетей с.Шипуново | 300 | Муниципальный бюджет, бюджет муниципального района | 100 | 100 | 100 |

Капитальный и текущий ремонт источников теплоснабжения и теплотрасс финансируется отдельно от статьи инвестиций в строительство и реконструкцию.

## Раздел 8 Решение об определении единой теплоснабжающей организации

В соответствии с критериями по определению единой теплоснабжающей организации,  установленными «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», предлагается определить единой теплоснабжающей организацией для теплоснабжения муниципальных объектов Шипуновского сельского поселения ООО «Жилищно-коммунальный сервис».

## Раздел 9 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Перераспределение тепловой нагрузки  между источниками теплоснабжения не планируется. Планируемые к строительству объекты будут подключены от индивидуальных источников теплоснабжения.

## Раздел 10 Решения по бесхозяйным тепловым сетям

В Шипуновском сельском поселении бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

# Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

## ГЛАВА  1. 
Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

### часть 1 Функциональная структура теплоснабжения

Теплоснабжение - снабжение теплом жилых, общественных и промышленных зданий (сооружений) для обеспечения коммунально-бытовых (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) и технологических нужд потребителей. Различают местное (индивидуальное) и централизованное теплоснабжение. Система местного теплоснабжения обслуживает одно или несколько зданий, система централизованного — жилой или промышленный район.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Шипуновского сельского  поселения осуществляется по смешанной схеме. Объекты соцкультбыта, общественные и коммунально-бытовые потребители и один 2-х квартирный жилой дом (всего 10 объектов)  в с.Шипуново подключены к централизованному источнику теплоснабжения. Жилые дома, не подключенные к данныму источнику, оборудованы   источниками тепла на твердом топливе. Поставки горячего водоснабжения осуществляется индивидуальными источниками теплоснабжения (двухконтурные котлы) и электрическими водонагревателями.   Котельная № 28 с. Шипуново и тепловые сети находятся в стадии оформления в собственность сельского поселения, их эксплуатацию осуществляет ООО «Жилищно-коммунальный сервис» из районного центра р.п. Крутинка.

В деревне  Сингуль  школа отапливается от котельной, обслуживанием которой занимается персонал школы. В д. Горькое сельский клуб отапливается от печи.  Магазины индивидуальных предпринимателей, жилые дома в д.Горькое, д.Сингуль, д.Солоревка, д.Челдак отапливаются автономными источниками тепла. В с.Шипуново потребители тепла, не подключенные к котельной №28 с.Шипуново, отапливаются индивидуальными источниками тепла.

Размещение котельных и тепловых сетей представлено в графической части схемы теплоснабжения.

#### 1.1.1 Зоны действия производственных котельных;

В настоящее время   теплоснабжение  поселения для населения и объектов социального назначения  в с. Шипуново, д.Сингуль и д. Горькое    осуществляется  котельными,  представленными в таблице 1.1.

Таблица 1.1. Источники теплоснабжения Шипуновского сельского поселения

| № п/п | Наименование теплового источника (котельная) | Адрес тепло источника | Вид собственности | Наименование эксплуатирующей организации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Котельная № 28 с.Шипуново. | Омская область, Крутинский район, с.Шипуново | Теплоисточник, оформляемый в собственность поселения | ООО «Жилищно-коммунальный сервис» |
| 2 | Котельная школы д. Сингуль (1 потребитель) | Омская область, Крутинский район, д. Сингуль | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | Собственное обслуживание персоналом школы |
| 3 | Печь клуба д. Горькое (1 потребитель) | Омская область, Крутинский район, д. Горькое | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | Собственное обслуживание персоналом клуба |

Потребители тепловой энергии централизованных источников теплоснабжения приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2. Перечень потребителей тепловой энергии котельной № 28  с .Шипуново

| Наименование потребителей тепла | Отраслевая принадлежность | Наруж-ный строи-тельный объем здания, м3 | Наружная высота здания,м/ количес-тво этажей жилого здания, шт | Отапли-ваемая площадь внут-ренних помеще-ний, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Потребители, финансируемые из областного бюджета |  |  |  |  |
| Амбулатория | Здравоохранение | 553 | 3,5 | 148,00 |
| Потребители, финансируемые из бюджета муниципального района |  |  |  |  |
| Школа | Образование | 7578 | 7 | 1828,00 |
| Интернат | Образование | 2692,5 | 3,3 | 790,00 |
| Гараж школьный | Образование | 567 | 3,3 | 162,00 |
| Детский сад | Образование | 1039,5 | 6 | 346,00 |

Продолжение таблицы 1.2. Перечень потребителей тепловой энергии котельной № 28  с .Шипуново

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дом культуры | Культура и искусство, физкультура и спорт | 3736 | 6,5 | 571,20 |
| Потребители, финансируемые из бюджета сельского поселения |  |  |  |  |
| Администрация поселения | Госуправление и правоохранительная деятельность | 513 | 3,5 | 146,00 |
| Население |  |  |  |  |
| Жилой дом | Население | 320 | 2,8 | 114,60 |
| Потребители, финансируемые за счет собственных средств |  |  |  |  |
| отделение РУЭС | Прочие | 87 | 3,5 | 24,00 |
| Гараж ООО "Шипуновское" | Прочие | 252 | 3,5 | 72,00 |

Зона действия источника теплоснабжения (котельная с.Шипуново)  распространяется на объекты приведенные в таблице 1.2. Обслуживанием тепловых сетей и ГВС данных объектов занимаются организации представленные в таблице 1.1.

#### 1.1.2. Зоны действия индивидуального теплоснабжения.

В соответствии с постановлением от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»  при разработке схем теплоснабжения поселений с численностью населения до 10 тыс. человек, в которых в соответствии с документами территориального планирования используется индивидуальное теплоснабжение потребителей тепловой энергии,  выполнение данного пункта не является обязательным.

### часть 2 Источники тепловой энергии

Источниками тепловой энергии  котельных Шипуновского сельского поселения на 2013 год являются котельные, приведенные в таблице 1.1.

#### 1.2.1 Структура основного оборудования

Котельные, расположенные на территории Шипуновского сельского поселения, обеспечивают теплоснабжение потребителей жилого дома и соцкультбыта, собственные нужды и сторонних потребителей. Полный перечень потребителей описан в части 1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

Котельная № 28 с.Шипуново  располагается по адресу,  Омская область, Крутинский  район, с. Шипуново. Котельная введена в эксплуатацию  1997 году.

В Котельной № 28 установлены стальные водогрейные котлы марки КВВ-0,6 в количестве двух штук. Котлы работают на твердом топливе (каменный и бурый уголь).

Перечень и наименование котлов приведены ниже.

|  | Котельная с. Шипуново |  |
| --- | --- | --- |
| Порядковый номер котла | 1 | 2 |
| Вид топлива | уголь | уголь |
| Марка котла | КВВ-0,6 | КВВ 0,6 |
| Производитель | ООО ПФ "Октан" | ООО ПФ "Октан" |
| Год изготовления | 2002 | 2002 |
| Год установки | 2003 | 2002 |
| Год капитального ремонта | - | - |
| Физический износ % | 70 | 75 |

Общая производительность теплового источника, согласно паспорту котельной, составляет – 1,032 Гкал/час.

Теплоносителем на котельной является вода, с параметрами 95/70°С. Транспорт теплоносителя осуществляется сетевыми насосами,  обеспечивающими циркуляцию сетевой воды. Давление в обратном коллекторе тепловой сети поддерживается с помощью подпиточных насосов. Характеристика сетевого оборудования приведена ниже.

|  | 2 сетевых | 2 подпиточных |
| --- | --- | --- |
| Марка насоса | К 80-50 | К8-18 |
| Производитель | Германия | Насосный завод Взлет |
| Адрес производителя |  | Омск |
| Год изготовления | 1997 | 1997 |
| Год установки | 1997 | 1997 |
| Год капитального ремонта | - | - |
| Физический износ | - | - |

Удаление дымовых газов осуществляется через дымовую трубу.

Описание и технические характеристики котельных агрегатов участвующих в производстве тепловой энергии для нужд потребителей поселения представлены ниже.

Котел КВВ-0,6

Техническое описание

Водогрейные водотрубные котлы типа "КВВ" рассчитаны для работы на угле и газообразном топливе с максимальной температурой подачи воды на выходе из котла до 115°С и абсолютным давлением воды не выше 0,6 МПа.

Нормативный КПД составляет 80% (уголь) и 91% (газ). Котлы сертифицированы в системе сертификации ГОСТ-Р и имеют сертификат соответствия РОСС RU.AИ16.B04667.

При эксплуатации водогрейного котла необходимо руководствоваться "Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа ( 0,7 кГ/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115°С)", "Правилами технической эксплуатации и требованиями безопасности труда в газовом хозяйстве" и данной инструкцией. «Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления (ПБ 12-529-03)»; «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденными приказом Минэнерго России от 24.03.2003г. №115; «Правилами устройства электроустановок (ПЭУ)», «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ)» с соблюдением общих правил техники безопасности, требованиям паспортов и инструкций контрольно-измерительных приборов и приборов автоматики.

Технические данные

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | КВВ-0,6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплопроизводительность номинальная | ГКал/ч МВт | 0,516 0,6 |
| 2 | Вид топлива |  | Газ/уголь |
| 3 | Коэффициент полезного действия: газ/уголь , не менее | % | 91/80 |
| 4 | Максимальная температура воды на выходе | °С | 115 |
| 5 | Минимальная температура воды на входе при работе на газе | °С | 60 |
| 6 | Отапливаемая площадь (при высоте потолка 3100мм) | тыс.м² | 5 |
| 7 | Гидравлическое сопротивление котла, не более | кгс/см² | 0,8 |
| 8 | Избыточное давление воды, не более | кг/см² | 6 |
| 9 | Расход воды номинальный | м³/ч | 26 |
| 10 | Водяной объем котла, | м³ | 1,1 |
| 11 | Расход угля | кг/ч | 125,7 |
| 12 | Поверхность нагрева котла | м² | 54 |
| 13 | Разряжение по газовому тракту | кг/м² | 8 |
| 14 | Температура уходящих газов при номинальной теплопроизводительности, не более | °С | 200 – на газе 280 – на твердом топливе |
| 15 | Качество подпиточной воды |  | СНиП 11-35-76 |
| 16 | Температура наружной поверхности кожуха (теплоизоляции) котла, не более | °С | 45 |
| 17 | Габаритные размеры, не более L B H | мм мм мм | 3150 1230 2850 |
| 18 | Масса котла (без основания), не более | кг | 2800 |

*В качестве расчетного  принят уголь: каменный Кузнецкий Д 5130 ккал/кг.

Устройство водогрейного котла

Котлы типа «КВВ», работающие на угле ГОСТ–10020-88, предназначены для отопления закрытых систем теплоснабжения с максимальной температурой нагрева воды до 115°С и абсолютным давлением воды не выше 0,6 МПа.

Принципиальное устройство котла и места подключения приборов показаны на рис. 1.

Рис.1 Котел состоит из: теплоизолированный корпус (1), основание с колосниковой решёткой (2), газоход(3), дверка загрузочная 1 шт.(для котлов КВВ-1,6 и КВВ-2 - 2 шт.) (4), дверка зольника 1 шт. (5), штуцер 4шт. (для котлов КВВ-1,6 и КВВ-2 - 6 шт). (6), слив дренажный 4 шт. (для котлов КВВ-1,6 и КВВ-2 - 6 шт.) (7), вход воды в котёл (8), выход воды из котла (9), вход воды в колосниковую решётку (10), выход воды из колосниковой решётки (11), рым (4 шт.) (12), золоудаление (13) устанавливается под заказ.

#### 1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования

Для покрытия тепловых нагрузок в котельной установлены котельные агрегаты. Перечень котельного оборудования и его характеристики приведены выше в части 2 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

Установленная тепловая мощность котельной № 28 с. Шипуново согласно  паспорту котельной составляет 1,032 Гкал/час.

#### 1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Располагаемая мощность котельной № 28 с. Шипуново составляет 0,40 Гкал/ч.

#### 1.2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто;

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды. Мощность на собственные нужды котельной представлены ниже.

- Котельная  № 28  с.Шипуново - тепловая мощность согласно паспорта котельной на собственные нужды  0,007 Гкал/час.

#### 1.2.5 Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования

Срок ввода теплофикационного оборудования по поселению сведен в таблицу 1.3

Таблица 1.3. Годы ввода теплофикационного оборудования

| № п/п | Марка котла | Завод изготовитель, заводской номер | Год ввода в эксплуатацию | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Котельная № 28 с.Шипуново |  |  |  |  |
| 1 | КВВ-0,6 | 1 | 2003 | В работе |
| 2 | КВВ-0,6 | 2 | 2002 | В работе |

Данные по паспортному значению назначенного срока службы котлов отсутствуют.

Согласно ГОСТ 21563-93 полный назначенный срок службы  водогрейных котлов теплопроизводительностью до 4,5 МВт – 10 лет, теплопроизводительностью до 35 МВт -15 лет, теплопроизводительностью выше 35 МВт – 20 лет при средней продолжительности работы котла в год с номинальной теплопроизводительностью – 3000ч.

Необходимо отметить, что на данный момент   котельные агрегаты в с.Шипуново выработали свой ресурс согласно ГОСТ 21563-93. На данный момент  возникает необходимость в проведении капитального ремонта или продлении срока службы данного оборудования. Решения по капитальному ремонту или продлению срока службы  оборудования должны приниматься на основании технических освидетельствований и технического диагностирования, проведенных в установленном порядке.

#### 1.2.6 Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя

В общем случае котельная установка представляет собой совокупность котла (котлов) и оборудования, включающего следующие устройства: устройства подачи и сжигания топлива, очистки, химической подготовки и деаэрации воды, теплообменные аппараты различного назначения; насосы исходной (сырой) воды, сетевые или циркуляционные – для циркуляции воды в системе теплоснабжения, подпиточные – для возмещения воды, расходуемой у потребителя и утечек в сетях, питательные для подачи воды в паровые котлы, рециркуляционные (подмешивающие); баки питательные, конденсационные, баки-аккумуляторы горячей воды; дутьевые вентиляторы и воздушный тракт, дымососы, газовый тракт и дымовую трубу; устройства вентиляции, системы автоматического регулирования и безопасности сжигания топлива, тепловой щит или пульт управления.

Тепловая схема котельной зависит от вида вырабатываемого теплоносителя и от схемы тепловых сетей, связывающих котельную с потребителями тепловой энергии. Водяные тепловые сети бывают двух типов: закрытые и открытые. При закрытой системе вода (или пар) отдает свою теплоту в местных системах и полностью возвращается в котельную. При открытой системе вода (или пар) частично, а в редких случаях полностью отбирается в местных установках. Схема тепловой сети определяет производительность оборудования водоподготовки, а также вместимость баков-аккумуляторов.

В качестве примера приведена принципиальная тепловая схема водогрейных котельных большой и средней мощностей (рисунок 2). Установленный на обратной линии сетевой (циркуляционный) насос обеспечивает поступление питательной воды в котел и далее в систему теплоснабжения. Обратная и подающая линии соединены между собой перемычками – перепускной и рециркуляционной. Через первую из них при всех режимах работы, кроме максимального зимнего, перепускается часть воды из обратной в подающую линию для поддержания заданной температуры.

Рисунок 2 принципиальная схема водогрейной котельной

По условиям предупреждения коррозии металла температура воды на входе в котел должна быть не ниже 60 °С во избежание конденсации водяных паров, содержащихся в уходящих газах. Так как температура обратной воды почти всегда ниже этого значения, то в котельных со стальными котлами часть горячей воды подается в обратную линию рециркуляционным насосом.

В коллектор сетевого насоса из бака поступает подпиточная вода (насос, компенсирующая расход воды у потребителей).

Подогрев в теплообменниках химически очищенной и исходной воды осуществляется водой, поступающей из котлов. Во многих случаях насос, установленный на этом трубопроводе (показан штриховой линией), используется также и в качестве рециркуляционного.

Регулирование отпуска тепловой энергии от котельных принято качественное по нагрузке на нужды отопления. При изменении температуры наружного воздуха изменяется температура теплоносителя, сохраняя постоянный расход.

Расчетные параметры теплоносителя 95/70 °С. Температурные графики работы котельной приведены ниже

.

ГРАФИК (температурный график 95 – 70 0С)

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельной  № 28 с. Шипуново.

| Нормы расхода топлива |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура наружного воздуха, 0С | Температура воды в подающем трубопроводе, 0С | Температура воды в обратном трубопроводе, 0С | Расход тепла, Гкал/ч | Расход топлива |  |  |  |
|  |  |  |  | Уголь |  | Газ |  |
|  |  |  |  | кг/ч | т/сутки | м3/ч | м3/сутки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| -40 | 95 | 70 | 0,425 | 99,11 | 2,379 |  |  |
| -39 | 95 | 70 | 0,425 | 99,11 | 2,379 |  |  |
| -38 | 95 | 70 | 0,425 | 99,11 | 2,379 |  |  |
| -37 | 95 | 70 | 0,425 | 99,11 | 2,379 |  |  |
| -36 | 94 | 69,4 | 0,418 | 97,52 | 2,340 |  |  |
| -35 | 92,9 | 68,7 | 0,411 | 95,93 | 2,302 |  |  |
| -34 | 91,8 | 68,1 | 0,403 | 93,95 | 2,255 |  |  |
| -33 | 90,7 | 67,4 | 0,396 | 92,37 | 2,217 |  |  |
| -32 | 89,6 | 66,7 | 0,389 | 90,78 | 2,179 |  |  |
| -31 | 88,5 | 66 | 0,382 | 89,20 | 2,141 |  |  |
| -30 | 87,4 | 65,4 | 0,374 | 87,21 | 2,093 |  |  |
| -29 | 86,3 | 64,8 | 0,365 | 85,23 | 2,046 |  |  |
| -28 | 85,1 | 64,1 | 0,357 | 83,25 | 1,998 |  |  |
| -27 | 84 | 63,4 | 0,350 | 81,66 | 1,960 |  |  |
| -26 | 82,9 | 62,7 | 0,343 | 80,08 | 1,922 |  |  |
| -25 | 81,8 | 62 | 0,336 | 78,49 | 1,884 |  |  |
| -24 | 80,7 | 61,3 | 0,330 | 76,91 | 1,846 |  |  |
| -23 | 79,5 | 60,7 | 0,319 | 74,53 | 1,789 |  |  |
| -22 | 78,4 | 60 | 0,313 | 72,94 | 1,751 |  |  |
| -21 | 77,3 | 59,3 | 0,306 | 71,36 | 1,713 |  |  |
| -20 | 76,2 | 58,6 | 0,299 | 69,77 | 1,674 |  |  |
| -19 | 75,1 | 57,9 | 0,292 | 68,18 | 1,636 |  |  |
| -18 | 73,1 | 57,1 | 0,272 | 63,43 | 1,522 |  |  |
| -17 | 72,6 | 56,3 | 0,277 | 64,62 | 1,551 |  |  |
| -16 | 71,5 | 55,6 | 0,270 | 63,03 | 1,513 |  |  |
| -15 | 70,4 | 54,9 | 0,263 | 61,45 | 1,475 |  |  |
| -14 | 69,3 | 54,2 | 0,257 | 59,86 | 1,437 |  |  |
| -13 | 68 | 53,5 | 0,246 | 57,48 | 1,380 |  |  |
| -12 | 66,8 | 52,7 | 0,240 | 55,90 | 1,341 |  |  |
| -11 | 65,6 | 51,9 | 0,233 | 54,31 | 1,303 |  |  |
| -10 | 64,4 | 51,1 | 0,226 | 52,72 | 1,265 |  |  |
| -9 | 63,2 | 50,3 | 0,219 | 51,14 | 1,227 |  |  |
| -8 | 62 | 49,6 | 0,211 | 49,16 | 1,180 |  |  |
| -7 | 60,8 | 48,8 | 0,204 | 47,57 | 1,142 |  |  |
| -6 | 59,6 | 48 | 0,197 | 45,99 | 1,104 |  |  |
| -5 | 58,4 | 47,2 | 0,190 | 44,40 | 1,066 |  |  |
| -4 | 57,2 | 46,4 | 0,184 | 42,81 | 1,028 |  |  |
| -3 | 56,1 | 45,6 | 0,178 | 41,62 | 0,999 |  |  |
| -2 | 54,9 | 44,8 | 0,172 | 40,04 | 0,961 |  |  |
| -1 | 53,6 | 44 | 0,163 | 38,06 | 0,913 |  |  |
| 0 | 52,3 | 43,2 | 0,155 | 36,07 | 0,866 |  |  |
| 1 | 51 | 42,4 | 0,146 | 34,09 | 0,818 |  |  |
| 2 | 49,5 | 41,3 | 0,139 | 32,51 | 0,780 |  |  |
| 3 | 48,2 | 40,4 | 0,133 | 30,92 | 0,742 |  |  |
| 4 | 46,7 | 39,3 | 0,126 | 29,34 | 0,704 |  |  |
| 5 | 45,6 | 38,6 | 0,119 | 27,75 | 0,666 |  |  |
| 6 | 44,3 | 37,7 | 0,112 | 26,16 | 0,628 |  |  |
| 7 | 42,9 | 36,7 | 0,105 | 24,58 | 0,590 |  |  |
| 8 | 41,5 | 35,8 | 0,097 | 22,60 | 0,542 |  |  |

#### 1.2.7 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Учет тепла ведется как на источнике тепла (котельной), так и непосредственно у потребителя. Информации о КИП, расположенных непосредственно у потребителя информация отсутствует. Места установки приборов учета и типы приборов находящихся на котельных представлены в таблице 1.4

Таблица 1.4. Приборное оснащение котельной № 28 с. Шипуново

| Наименование прибора (приборы учета и регулирования) | Код наименования | Шкала прибора (тип системы) | Количество штук | Место установки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Котельная № 28 с.Шипуново |  |  |  |  |
| Учет ГВС | нет |  |  |  |
| Учет расхода тепла | нет |  |  |  |
| Учет расхода воды | нет |  |  |  |
| Учет расхода электроэнергии | СА4У-И6052 |  | 1 |  |

#### 1.2.8 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии отсутствуют.

Ежегодно выдаются паспорта готовности котельных и тепловых сетей к отопительному сезону

### часть 3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

#### 1.3.1 Описание структуры тепловых сетей

Прокладка тепловых сетей – подземная в непроходных каналах.

Компенсация температурных удлинений теплопроводов решается самокомпенсацией (естественные повороты теплотрассы), П – образными компенсаторами. Трубопроводы тепловой сети имеют тепловую изоляцию. Характеристика тепловой изоляции и способа прокладки трубопроводов  котельной  № 28 с. Шипуново  приведена в таблице 1.5

В тепловых сетях действует температурный график отпуска тепла в сеть 95/70°С.. Транспорт теплоносителя от котельной осуществляется сетевыми насосами. Сетевое оборудование централизованных  котельных приведено в п.1.2.1 части 2 главы 1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

Прокладка тепловой сети приведена на схемах тепловых сетей ниже.

Общая протяженность тепловых сетей, проходящих по территории с.Шипуново по паспортам тепловых сетей составляет  - 363 п.м..  Способ прокладки тепловых сетей – подземная прокладка. В связи с длительным сроком эксплуатации состояние сетей  неудовлетворительное,  износ тепловых сетей составляет порядка 60%, это отчетливо видно в технических паспортах на тепловые сети.

Характеристика трубопроводов тепловой сети присоединенной к котельной № 28   с.Шипуново, приведено в таблице 1.5.

Таблица 1.5. – Трубопроводы котельной № 28  с.Шипуново

| Наружный диаметр труб, мм | Вид системы теплоснаб-жения | Тип проклад-ки | Общая протя-женность сетей, км | Потери отопл через поверх-ность, Гкал | Потери отопл с утечками, Гкал | Максималь-ная часовая нагрузка трубопро-водов | Количес-тво тепла, теряемого при транспор-тировании, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ø 57 | 2х трубная | ПБ | 0,154 | 52,78 | 0,46 | 0,01 | 53,23 |
| Ø 108 | 2х трубная | ПБ | 0,209 | 97,23 | 2,38 | 0,03 | 99,61 |
| Итого |  |  | 0,363 | 150,01 | 2,84 | 0,04 | 152,84 |

Диаграмма 1. Протяженность тепловых сетей котельной № 28  с.Шипуново, км

Добавить схему сетей 1

1.3.2 Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

Отключающая арматура на тепловых трассах располагаются в тепловых камерах.

Тепловая камера (ТК) - сооружения на трассе теплопроводов для установки оборудования, требующего постоянного осмотра и обслуживания в процессе эксплуатации. В камерах тепловых сетей расположены задвижки, сальниковые компенсаторы, дренажные и воздушные устройства, контрольно-измерительные приборы и др. оборудование. Кроме того, в них обычно устанавливают ответвления к потребителям и неподвижные опоры. Переходы труб одного диаметра к трубам другого диаметра также должны находиться в пределах ТК. Всем ТК, установленным по трассе тепловой сети,  присваиваются эксплуатационные номера, которыми их обозначают на планах, схемах и пьезометрических графиках. Размещаемое в камерах оборудование должно быть доступным для обслуживания, что достигается обеспечением достаточных расстояний между оборудованием и стенками камер тепловых сетей. Высоту ТК выбирают не менее 1,8—2 м. Их внутренние габариты зависят от числа и диаметра прокладываемых труб, размеров устанавливаемого оборудования и минимальных расстояний между строительными, конструкциями и оборудованием. ТК. строят из кирпича, монолитного бетона и железобетона. В торцевых стенах оставляют проемы для пропуска теплопроводов. Полы в ТК выполняют из сборных железобетонных плит или монолитными. Для стока воды дно делается с уклоном не менее 0,02 в сторону приемника, который для удобства откачки воды из ТК  расположен под одним из стоков. Перекрытие может быть монолитным или из сборных железобетонных плит, уложенных на железобетонные или металлические балки. Для устройства люков в углах перекрытия укладывают плиты с отверстиями.. В соответствии с правилами техники безопасности при эксплуатации число люков для ТК. предусматривается не менее двух при внутренней площади камер до 6 м2 и не менее четырех при площади  более 6 м2. Для спуска обслуживающего персонала под люком устанавливают скобы, располагаемые в шахматном порядке с шагом по высоте не более 400 мм, или лестницы. В случае если габариты оборудования превышают размеры входных люков, предусматривают монтажные проемы, ширина которых равна наибольшему размеру арматуры, оборудования или диаметра труб плюс 0,1 м (но не менее 0,7 м). Распространены индустриальные камеры тепловых сетей из сборного железобетона, на монтаж которых уходит меньше времени и сокращаются трудозатраты. Применяются также сборные конструкции прямоугольных ТК со стенками из вертикальных блоков, которые бывают двух типов: сплошные и с отверстиями прямоугольной формы для пропуска теплопроводов. При строительстве тепловых сетей небольшого диаметра ТК могут выполняться из круглых железобетонных колец. Круглые плиты перекрытий имеют два отверстия для устройства смотровых люков.

Для гидроизоляционной защиты наружные поверхности днища и стен ТК при наличии высокого уровня грунтовых вод,    покрывают оклеечной гидроизоляцией из битумных рулонных материалов в несколько слоев, что определено проектом. В условиях повышенных требований водонепроницаемости, кроме наружной оклеечной гидроизоляции применяют дополнительную штукатурную цементно-песчаную гидроизоляцию внутренней поверхности, наносимую при больших объемах работ методом торкретирования.

Места установки тепловых камер изображены на схеме тепловых сетей    обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

В тепловых камерах установлена необходимая запорная арматура для секционирования тепловых сетей на участки, дренирования сетевой воды, выпуска воздуха из трубопроводов и отключения ответвлений к потребителям тепловой энергии.

Характеристика запорной арматуры, установленной непосредственно в котельной, так же отображена на схемах сетей.

#### 1.3.3 Температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Режим регулирования отпуска тепла осуществляется по графику качественного регулирования с расчетными температурами сетевой воды 95/70 °С. Расчетная температура воздуха внутри отапливаемых помещений = 20 °С. Расчетная температура наружного воздуха для отопления = -37 °С:

расчетная температура воды в подающей линии для отопительно-вентиляционной нагрузки и нагрузки ГВС составляет Т1р = 95°С;

расчетная температура воды в обратной линии для отопительно-вентиляционной нагрузки составляет Т2р = 70°С.

Температурный график работы котельной  № 28 с.Шипуново представлен в части 2 главы 1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

#### 1.3.4 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Разработка гидравлического режима для системы теплоснабжения населенного пункта проводится эксплуатирующей организацией в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 г. № 115. Ежегодно разрабатываются гидравлические режимы работы системы теплоснабжения. Мероприятия по регулированию расхода воды у потребителей составляются для каждого отопительного сезона. На планируемые к строительству объекты теплоснабжения гидравлические режимы разрабатываются проектной организацией при проектировании новых трубопроводов отопления и ГВС.

#### 1.3.5 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Существует несколько способов проведения диагностики тепловых сетей, с помощью которых планируются капитальные и текущие ремонты.

Методы технической диагностики:

Метод акустической эмиссии. Метод, проверенный в мировой практике и позволяющий точно определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под изменяемым давлением, но по условиям применения на действующих ТС имеет ограниченную область использования.

Метод магнитной памяти металла. Метод хорош для выявления участков с повышенным напряжением металла при непосредственном контакте с трубопроводом ТС. Используется там, где можно прокатывать каретку по голому металлу трубы, этим обусловлена и ограниченность его применения.

Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора.

При доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может очень хорошо показывать состояние обследуемого участка. По вышеназванным условиям применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен для поиска утечек.

Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Метод очень эффективен для планирования ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить весной (март-апрель) и осенью (октябрь-ноябрь), когда система отопления работает, но снега на земле нет.

Метод акустической диагностики. Используются корреляторы усовершенствованной конструкции. Метод имеет перспективу как информационная составляющая в комплексе методов мониторинга состояния действующих теплопроводов, он хорошо вписывается в процесс эксплуатации и конструктивные особенности прокладок ТС.

Опрессовка на прочность повышенным давлением. Метод применялся и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время в среднем стабильно показывает эффективность 93-94%. То есть 94% повреждений выявляется в ремонтный период и только 6% уходит на период отопления. С применением комплексной оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов, опрессовку стало возможным рассматривать, как метод диагностики и планирования ремонтов, перекладок ТС.

Опыт планирования ремонтов, анализ состояния действующих сетей, опыт применения различных методов диагностики позволяет сделать следующие предложения для будущих нормативных документов по ТС.

- Техническую диагностику на предприятиях тепловых сетей нужно внедрять системно одновременно с изменением системы планирования и проведения ремонтных работ и индивидуально в зависимости от особенностей конкретного предприятия.

- Нормы эксплуатации необходимо разрабатывать отдельно для каждой теплоснабжающей организации на основании перевода всех данных в электронный вид и последующего анализа.

- Проектирование новых сетей должно выполняться с прогнозом надежности и предусматривать встроенную систему диагностики с описанием технологии ее проведения и расчетом необходимых финансовых и трудовых затрат.

- Для разработки нормативных документов, регламентирующих эксплуатацию ТС, необходимо предварительно проводить достаточно глубокий анализ актуальных паспортных данных прокладок сети, условий их эксплуатации и данные мониторинга состояния за ряд лет.

- Стратегия развития ЦТ должна быть нацелена на плановую замену сетей и устаревших конструкций на новые более надежные, с гарантированным сроком службы и встроенной автоматической системой выявления мест нарушения условий эксплуатации. Ремонт должен быть только планово-предупредительный.

Испытания тепловых сетей следует проводить в соответствии с СП 41-105-2002 «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индивидуальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке» . При проведении испытаний тепловых сетей следует соблюдать требования СНиП 3.05.03, Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды ПБ 03-75-94 , Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электрических станций и тепловых сетей РД 34.03.201-97.

Согласно материалов, предоставленных эксплуатирующей организацией, на котельных действует график ППР и опрессовки к осенне-зимнему периоду. График приведен ниже:

| № п/п | Наименование объекта | Сроки проведения ППР | Сроки предварительного гидраиспытания тепловых сетей | Окончательное гидраиспытание тепловых сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Котельная с. Шипуново | 20.05.13г.-01.09.13г. | 20.06.13г-15.07.13г. | 01.09.13г.-10.09.13г. |

Планово предупредительный ремонт включает в себя ремонт запорной арматуры, ремонт тепловых колодцев,  ремонт теплоизоляции, замена изношенных трубопроводов, гидравлическое регулировка объектов. Гидроиспытание  проводится давлением не ниже 12кгс/см².

#### 1.3.6 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии

Приборы учета тепловой энергии устанавливаются как на централизованных источниках теплоснабжения, так и непосредственно у потребителей.

Информации о наличии коммерческого приборного учета потребителей тепловой энергии котельной  № 28 с. Шипуново нет.

### часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

На территории с.Шипуново находится 10 объектов, подключенных к централизованным источникам теплоснабжения (Центральная котельная № 28  с. Шипуново ).

Жилые дома, не подключенные к данным источникам, оборудованы   источниками тепла на твердом топливе. Поставки горячего водоснабжения осуществляется индивидуальными источниками теплоснабжения (двухконтурные котлы) и электрическими водонагревателями. Котельные и тепловые сети находятся в стадии оформления в собственность Шипуновского сельского поселения Крутинского муниципального района, их эксплуатацию осуществляет ООО «Жилищно-коммунальный сервис».

На территории д.Горькое, д.Сингуль, д.Солоревка и д.Челдак централизованные источники теплоснабжения,  отапливающие жилой фонд отсутствуют, отопление жилых домов осуществляется от индивидуальных источников теплоснабжения. На территории д.Горькое и д.Сингуль находятся по одному теплоисточнику, стоящий на балансе муниципального района, отапливающие дом культуры и школу. Для горячего водоснабжения в данном населенном пункте используются электрические водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы на твердом топливе.

На территории поселения   расположен   всего 1  источник  централизованного теплоснабжения. Общий перечень источников теплоснабжения и обслуживающих организаций, обеспечивающих их бесперебойную работу, отображены в таблице 1.1. Таким образом, в зоне действия котельных находится не вся территории с.Шипуново, д.Сингуль, д.Горькое, д.Солоревка и д.Челдак.

Зоны действия централизованного источника тепловой энергии (котельная с.Шипуново) отображены на схеме тепловых сетей и распространяются на объекты теплопотребления, отображенные на данной схеме.

### часть 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

#### 1.5.1. Значений потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха;

При разработке схемы теплоснабжения были использованы данные о территориальном делении, установленные в утвержденной схеме территориального планирования Крутинского муниципального района.  Генеральный план Шипуновского сельского поселения на момент разработки схемы теплоснабжения не разработан. Условно территория населенных пунктов с расположенными централизованными источниками теплоснабжения разделены на территории (зоны) действия источников теплоснабжения и территории (зоны) действия индивидуальных источников теплоснабжения. Информация о значении потребления тепловой энергии в расчетных элементах при расчетных температурах наружного воздуха приведена в пункте 1.5.4 части 5 главы 1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

#### 1.5.2. Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии;

На территории Шипуновского сельского поселения находится 1 двухквартирный жилой дом с использованием централизованных   источников тепловой энергии. Остальные жилые дома  отапливаются    углем.  На территории поселения имеется 130 двухквартирых домов, отапливаемых от индивидуальных источников теплоснабжения.

Сложившаяся ситуация такова, что потребители в целом по району отключаются от централизованных источников теплоснабжения, ввиду того, что стоимость 1 Гкал очень высока. Потребители тепловой энергии при газификации населенных пунктов, стараются перейти на альтернативные источники центральному теплоснабжению.

Прогнозирование развития сложившейся ситуации ведет к тому, что потребители тепловой энергии при газификации населенных пунктов будут отключаться от централизованного источника теплоснабжения.

В свою очередь, любые действия по замене и переносу инженерных отопительных сетей и оборудования, которые произведены при отсутствии соответствующего согласования или с нарушением проекта переустройства, представленного для согласования, именуются самовольным переустройством.

1.5.3. Существующий нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение.

На территории Шипуновского сельского поселения по состоянию на 2013 год, действует норматив потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение, утверждаемый главой  муниципального района.

| №№ п/п | Оборудование: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Норматив потреб-ления в жилых помещениях, Гкал/кв.м (центр. отоплен.); кбм или т/кв.м (твердое топливо); кбм/кв.м | Горячее водо-снабжение | Норматив потребления в жилых помещениях, кбм/чел. |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Многоквартирные жилые дома с местами общего пользования |  |  |  |  |
| 1 | Центральное отопление | 0.35 Гкал/кв.м. |  |  |
| 2 | Индивидуальное отопление (твердое топливо) | уголь-0.065 т/кв.м. Дрова-0.087 куб/кв.м. |  |  |
| 2. Жилые дома (1-квартирные) |  |  |  |  |
| 3 | Центральное отопление | 0.0466 Гкал/кв.м. |  |  |
| 4 | Индивидуальное отопление (твердое топливо) | уголь-0.065 т/кв.м. Дрова-0.087 куб/кв.м. |  |  |

#### 1.5.3. Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии;

Тепловые нагрузки централизованного источника теплоснабжения потребителями в зоне действия теплоисточника (котельной № 28) с.Шипуново   сведены в таблицу 1.6.

Таблица 1.6.Тепловые нагрузки потребителей котельной  № 28 с. Шипуново

| Наименование потребителей тепла | Отраслевая принадлежность | Наруж-ный строи-тельный объем здания, м3 | Наруж-ная высота здания,м/ количес-тво этажей жилого здания, шт | Отапли-ваемая площадь внут-ренних помеще-ний, м² | Удельная отопи-тельная характе-ристика | Темпе-ратура внутрен-него воздуха, оС | Расчетная часовая нагрузка системы отопления, Гкал/час | К-во часов работы системы отопления в сутки, час | Количество тепла на отопление помещений, Гкал | Удельная вентиля-ционная характе-ристика здания, ккал/ м3*ч*0С | Расчетная часовая нагрузка системы вентиляции, Гкал/час | Попр. коэффи-циент к расходам тепла на ГВС при дискретных режимах работы | Количес-тво тепла на ГВС, Гкал | Количес-тво потребля-емого тепла, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Потребители, финансируемые из областного бюджета |  |  |  |  |  |  | 0,01237226 |  | 34,12093438 |  | 0 |  | 0 | 34,120934 |
| Амбулатория | Здравоохранение | 553 | 3,5 | 148,00 | 0,4 | 20 | 0,01237226 | 24 | 34,12 | 0,00 | 0 | 1 | 0,00 | 34,12 |
| Потребители, финансируемые из бюджета муниципального района |  |  |  |  |  |  | 0,31421905 |  | 827,3050732 |  | 0 |  | 0 | 827,30507 |
| Школа | Образование | 7578 | 7 | 1828,00 | 0,35 | 18 | 0,14428949 | 24 | 383,81 | 0,08 | 0 | 1 | 0,00 | 383,81 |
| Интернат | Образование | 2692,5 | 3,3 | 790,00 | 0,38 | 20 | 0,0571949 | 24 | 157,74 | 0,11 | 0 | 1 | 0,00 | 157,74 |
| Гараж школьный | Образование | 567 | 3,3 | 162,00 | 0,7 | 10 | 0,01819913 | 24 | 39,74 | 0,00 | 0 | 1 | 0,00 | 39,74 |
| Детский сад | Образование | 1039,5 | 6 | 346,00 | 0,38 | 20 | 0,02224121 | 24 | 61,34 | 0,11 | 0 | 1 | 0,00 | 61,34 |
| Дом культуры | Культура и искусство, физкультура и спорт | 3736 | 6,5 | 571,20 | 0,37 | 16 | 0,07229432 | 24 | 184,68 | 0,25 | 0 | 1 | 0,00 | 184,68 |
| Потребители, финансируемые из бюджета сельского поселения |  |  |  |  |  |  | 0,01211609 |  | 32,8323896 |  | 0 |  | 0 | 32,83239 |
| Администрация поселения | Госуправление и правоохранительная деятельность | 513 | 3,5 | 146,00 | 0,43 | 19 | 0,01211609 | 24 | 32,83 | 0,09 | 0 | 1 | 0,00 | 32,83 |
| Население |  |  |  |  |  |  | 0,01378983 |  | 38,03036961 |  | 0 |  | 0 | 38,03037 |
| Жилой дом | Население | 320 | 2,8 | 114,60 | 0,772 | 20 | 0,01378983 | 24 | 38,03 | 0,00 | 0 | 1 | 0,00 | 38,03 |
| Потребители, финансируемые за счет собственных средств |  |  |  |  |  |  | 0,01014728 |  | 23,24 |  | 0 |  | 0,00 | 23,24 |
| отделение РУЭС | Прочие | 87 | 3,5 | 24,00 | 0,43 | 19 | 0,00205477 | 24 | 5,57 | 0,09 | 0 | 1 | 0,00 | 5,57 |
| Гараж ООО "Шипуновское" | Прочие | 252 | 3,5 | 72,00 | 0,7 | 10 | 0,00809251 | 24 | 17,67 | 0,00 | 0 | 1 | 0,00 | 17,67 |

### часть 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

#### 1.6.1 Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии.

С коллекторов котельной № 28 с. Шипуново идет несколько выводов различного диаметра. Характеристика трубопровода приведена в части 3 обосновывающих материалов (за исключением обеспечения собственных нужд). Балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок котельной с. Шипуново представлены в таблице 1.7. Расчетная температура наружного воздуха для населенных пунктов сельского поселения согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» равна -37ºС.

Таблица 1.7. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки  Шипуновского сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя. | Котельная с.Шипуново |
| --- | --- | --- |
| А | 1 | 2 |
| 1 | Количество выработанной тепловой энергии котлами, Гкал. | 1128,80 |
| 2 | Отпуск тепла с коллекторов котельной, Гкал | 1128,80 |
| 3 | Покупка тепловой энергии, Гкал | - |
| 4 | Отпуск в тепловую сеть, Гкал | 1128,80 |
| 5 | Потери в тепловых сетях, принадл. ЭСО, Гкал: | 152,84 |
|  | через теплоизоляцию |  |
|  | с утечками |  |
| 6 | Полезный отпуск тепловой энергии всего, Гкал, в том числе: | 955,53 |
| 6.1 | -для реализации сторонним потребителям (абонентам ЭСО) | 46,48 |
| 6.2 | -бюджетным потребителям | 894,26 |
| 6.3 | -Населению | 38,03 |
|  | ГВС населению |  |
| 6.4 | -для собственного потребления котельной | 20,43 |

Диаграмма 2 Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной с. Шипуново

Большую часть потерь теплоносителя связано с его транспортом, а именно потери теплоносителя через изоляцию трубопровода и потери теплоносителя связанные с утечками. Характеристика трубопроводов тепловых сетей приведена в п.1.3.1 части 3 главы 1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения. На диаграмме 3 графически отображены потери тепла связанные с транспортом теплоносителя по трубопроводам централизованной котельной № 28 с. Шипуново.

Диаграмма 3. Потери тепла по трубопроводам  котельной № 28  с.Шипуново, Гкал

#### 1.6.2 Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии;

Резерв и дефицит тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии сведен в таблицу 1.8.

Таблица 1.8.  Резерв и дефицит тепловой мощности нетто централизованных источников теплоснабжения Шипуновского сельского поселения

| Наименование котельной | Установл. Производит. Котельной, Гкал/ч | Расчетная подключенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв (+), Дифицит (-) мощности, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Котельная № 28 с. Шипуново | 1,032 | 0,40 | 61,24 |

#### 1.6.3. Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю;

Разработка гидравлического режима для системы теплоснабжения населенного пункта проводится эксплуатирующей организацией в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 г. № 115. Ежегодно разрабатываются гидравлические режимы работы системы теплоснабжения. Мероприятия по регулированию расхода воды у потребителей составляются для каждого отопительного сезона.

#### 1.6.4. Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения;

Дефицит тепловой энергии - технологическая невозможность обеспечения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, объема поддерживаемой резервной мощности и подключаемой тепловой нагрузки. Как видно из п 1.6.2. части 6 главы 1 обосновывающих материалов дефицита тепловой энергии на централизованном источнике теплоснабжения не возникает. Для того, чтобы дефициты тепловой энергии не возникали на тепловых источниках, необходимо вовремя проводить планово- предупредительные и капитальные ремонты основного и вспомогательного оборудования котельных, а так же преждевременную замену тепловых сетей.

#### 1.6.5 Резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.

На территории села Шипуново    на   источнике централизованного теплоснабжения наблюдается резерв тепловой мощности. Связано это с тем, что бюджетных потребителей, не охваченных централизованным теплоснабжением в селе не имеется, а жилой сектор не подключается к тепловым сетям, поскольку стоимость 1 Гкал централизованного тепла  выше в сравнении со стоимостью эксплуатации зданий на индивидуальных источниках теплоснабжения.

### часть 7 Балансы теплоносителя

Теплоносителем на котельной Шипуновского сельского поселения является вода. Забор воды производится из скважины населенного пункта.

К потерям и затратам теплоносителя в процессе передачи, распределения и потребления тепловой энергии и теплоносителя относятся технологические затраты, обусловленные используемыми технологическими решениями и техническим уровнем оборудования системы теплоснабжения, а также утечки теплоносителя, обусловленные эксплуатационным состоянием тепловой сети и систем теплопотребления.

Емкость тепловых сетей Шипуновского сельского поселения составит:

| № п/п | Диаметр труб, мм | Год ввода в эксплуата-цию | Тип проклад-ки | Удельный объем, м3/км | Протяженность трубопро-водов, км | Емкость трубопро-водов, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 28 с.Шипуново |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ø 50 |  | ПБ | 1,4 | 0,154 | 0,2156 |
| 2 | Ø 100 |  | ПБ | 8 | 0,209 | 1,672 |
| итого |  |  |  |  | 0,363 | 1,8876 |

Максимальный напор обеспечивается сетевым оборудованием приведенным в части 3 главы 1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

Потребность котельной №28 с.Шипуново в воде отображено ниже:

| № п/п | Наименование | Нормативные значе-ния потерь теплоно-сителя (Mу.н.) |  |  | Расход воды на ХВО | Нормативный расход подпиточной воды | Объем воды для разового наполнения тепловых сетей и системы ГВС | Технологические затраты | Итого годовая потребность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отоп. сезон | Не отоп. сезон | год |  |  |  |  |  |
|  |  | м3 \ сут | м3 \ сут | м3 \ год | м3 | м3 \ сут | м3 | м3 \ год | м3 \ год |
| 1 | Котельная № 28 с. Шипуново | 0,50 | 0,00 | 113,06 | 0,00 | 0,50 | 8,30 | 0,75 | 122,11 |

### часть 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Основное и вспомогательное топливо по котельной Шипуновского сельского поселения приведены ниже:

| Наименование теплоисточника | Вид топлива |  |
| --- | --- | --- |
|  | Основное | Резервное |
| 1 | 2 | 3 |
| Котельная № 28 с.Шипуново | Уголь 5100 ккал/нм·м | Уголь 5100 ккал/нм·м |

Топливо поставляется в летний и осенний период с учетом резерва.  Резервный запас топлива на отопительный период 2012-2013г. составил  22% от общего запаса.

| Наименование теплоисточника | Расход топлива на выработку тепла, т.н.т. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе для потребителей |  |  |  |  |  |
|  |  | федерал. собств. | обл. собств. | собств. муниц. района | собств. сельского поселения | население | Прочие |
| Котельная № 28 с.Шипуново | 263,49 | 0 | 9,40 | 228,13 | 9,05 | 10,48 | 6,41 |

Удельный расход топлива составляет 170,1 кг. У. т./Гкал.

### часть 9 Надежность теплоснабжения

Для определения надежности системы коммунального теплоснабжения используются критерии, характеризующие состояние электроснабжения, водоснабжения, топливоснабжения источников теплоты, соответствие мощности теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам, техническое состояние и резервирование тепловых сетей.

Показатель надежности рассчитывается по формуле 1.1.:

Кнад=КЭ+КВ+КТ+КБ+КР+КCn 				(1.1)

где:

КЭ – надежность электроснабжения источника теплоты,

КВ – надежность водоснабжения источника теплоты,

КТ - надежность топливоснабжения источника теплоты,

КБ – размер дефицита (соответствие тепловой мощности источников теплоты и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей),

КР – коэффициент резервирования, который определяется отношением резервируемой на уровне центрального теплового пункта (квартала; микрорайона) расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок подлежащих резервированию потребителей, подключенных к данному тепловому пункту,

КС – коэффициент состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов.

Данные критерии зависят от наличия резервного электро-, водо-, топливоснабжения, состояния тепловых сетей и пр., и определяются индивидуально для каждой системы теплоснабжения в соответствие с «Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» МДС 41-6.2000 (утв. приказом Госстроя РФ от 6 сентября 2000 г. N 203).

Существует несколько критериев надежности  системы теплоснабжения:

Высоконадежные (ВН) - при Кнад - более 0,9

Надежные (Н) - Кнад - от 0,75 до 0,89

Малонадежные (МН) - Кнад -от 0,5 до 0,74

Ненадежные (НН) - Кнад - менее 0,5

Критерии и коэффициент надежности системы теплоснабжения Шипуновского поселения приведены в таблице 1.9.

Таблица 1.9. Критерии надежности системы теплоснабжения

| Наименование котельной | Надежность электроснабжения Кэ | Надежность водоснабжения Кв | Надежность топливоснабжения Кт | Размер дефицита тепловой мощности Кб | Уровень резервирования Кр | Коэффициент состояния тепловых сетей Кс | Коэффициент надежности Кнад | Оценка надежности системы еплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Котельная № 28 с.Шипуново | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,20 | 0,50 | 0,75 | Н |

По критериям надежности система теплоснабжения относится к надежной.

### часть 10 Технико-экономические показатели централизованного теплоснабжения

| № п\п | Наименование показателя | Ед. измерения | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число источников теплоснабжения | ед | 1 |
| 2 | Суммарная мощность источников теплоснабжения | Гкал/час | 1,032 |
| 3 | Суммарное количество котлов | ед | 2 |
| 4 | Протяженность тепловых сетей | км | 0,363 |
| 6 | Произведено тепловой энергии за год | Гкал | 1128,80 |
| 7 | Получено тепловой энергии со стороны за год | Гкал | 0 |
| 8 | Отпущено тепловой энергии всего за год | Гкал | 955,53 |
|  | Социальная сфера | Гкал | 894,26 |
|  | Населению | Гкал | 38,03 |
|  | Прочим организациям | Гкал | 23,24 |
| 10 | Число аварий на источниках теплоснабжения |  | 0 |
| 11 | Среднегодовая численность работников основной деятельности | Чел | 6 |

### часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Тарифы на тепловую энергию устанавливаются Региональной энергетической комиссией Омской области. В 2013 году тариф на отпускаемую тепловую энергию потребителям ООО «Жилищно-коммунальный сервис» Крутинского муниципального района Омской области с 01.01.2013 по 30.06.2013 составляет 2141,60 рубля за 1 Гкал, с 01.07.2013 по 31.12.2013 составляет 2376,97 рубля за 1 Гкал. Копия приказа РЭК приведена в приложении 2

### часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа

На данный момент мощность установленного основного и вспомогательного котельного оборудования, имеет завышенную, энергоемкость, а так же высокий уровень износа, как следствие, значительно завышен расход энергоресурсов котельной. Высокая степень износа основного оборудования котельной связанна с тем, что оборудование было введено в 2002 - 2003 году, а  согласно ГОСТ 21563-93 на данный момент возникает необходимость в проведении капитального ремонта или продлении срока службы данного оборудования, либо проведение реконструкции котельной с заменой основного оборудования. Решения по капитальному ремонту или продлению срока службы  оборудования должны приниматься на основании технических освидетельствований и технического диагностирования, проведенных в установленном порядке.

Ввиду завышенной мощности оборудования котельной, диаметры трубопроводов тепловой сети, а так же коллекторов в котельной на сегодняшний день так же завышен, что приводит к необходимости использования сетевых насосов с сильно завышенной производительностью и напором, что в свою очередь приводит к значительному перерасходу электроэнергии.

На данный момент состояние сетей в связи с длительным сроком эксплуатации  неудовлетворительное, это отчетливо видно в техническом паспорте на тепловую трассу. Эксплуатирующая организация проводит текущие ремонты с заменой аварийных участков сетей, а так же производит замену изоляции трубопроводов, но для надежной эксплуатации тепловых сетей необходимо провести капитальный ремонт с существенным вливанием средств. Капитальный ремонт должен включать в себя замену надземных трубопроводов с тепловой изоляцией, отвечающей требованиям ГОСТ 30732-2006   из пенополиуретана с защитной оболочкой.

Замена трубопроводов необходима  для уменьшения потерь тепла. В некоторых местах изоляция трубопроводов нарушена и не отвечает нормативным требованиям эксплуатации тепловых сетей.

На котельной отсутствуют приборы учета тепла и воды.

## ГЛАВА 2.  Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

### 2.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов

Современное состояние

Шипуновское  сельское поселение включает в себя пять населенных пункта – с.Шипуново, д.Сингуль, д.Горькое, д.Челдак д.Солоревка. В д.Солоревка на момент разработки схемы теплоснабжения население составляет 4 человека, которые фактически не проживают в деревне. Общая площадь населенных пунктов поселения  составляет 428,18 га.

Численность населения по состоянию на начало 2012 года 1153 человека, из них трудоспособное население 64%, пенсионеры - 17%, дети и подростки – 19%.

Жилой фонд в основном представлен одноэтажными усадебными   домами (118 домов) и двухквартирными домами (130 домов).

В с.Шипуново имеются средняя общеобразовательная школа, детский сад, амбулатория, интернат, дом культуры.

Все населенные пункты обеспечены   сельскими клубами и магазинами.

Имеющиеся в поселении производственные объекты имеют сельскохозяйственную направленность.

На данный момент в Шипуновском сельском поселении генеральный план не разработан.  На Крутинский  муниципальный района разработана схема территориального планирования. Согласно данным материалам, по разработке схемы территориального планирования, на территории  Шипуновского сельского поселения планируется строительство следующих объектов:

Планируемое размещение объектов капитального строительства местного значения

Образование:

- детский сад на 10 мест в д. Горькое;

- библиотеки в д. Горькое,  Сингуль.

Здравоохранение:

-ФАП, аптечный пункт в д. Горькое, Сингуль.

Планируемое размещение объектов капитального строительства малого, среднего и крупного бизнеса.

-столовая, КБО, станция технического обслуживания в с. Шипуново.

### 2.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности)

Расчет перспективной тепловой мощности индивидуальной жилой застройки и общественных зданий выполнен по «Методике определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения», Москва, 2003г.

Данный расчет используется при отсутствии проектной документации на стадии сбора технических условий. При разработке рабочей документации тепловая нагрузка уточняется и может отличаться от рассчитанной по укрупненным показателям.

Исходные данные приняты из расчета обеспеченности семьи земельным участком в размере 15 соток на семью. Количество членов семьи принято 4 человека. Исходя из расчета обеспеченности человеком площадью в 34,4 кв.м.

По формуле 2.1 определяем расчетное значение тепловой нагрузки отопления и вентиляции (Гкалчас):

Qо(в)max=αVqo(в)(tj−to)(1+Kи.р)10−6                                  (2.1)

где α=0,92 - поправочный коэффициент, учитывающий отличие расчетной температуры наружного воздуха для проектирования отопления to от to = - 30 °С, при которой определено соответствующее значение qo = 0,74;

tj=18 -расчетная температура воздуха в отапливаемом здании, °С;

to-расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, для Омской области принята -37 согласно СНиП 23-01-99*, °С;

V=300 - объем здания по наружному обмеру, м3;

Kи.р - расчетный коэффициент инфильтрации, обусловленной тепловым и ветровым напором, т.е. соотношение тепловых потерь зданием с инфильтрацией и теплопередачей через наружные ограждения при температуре наружного воздуха, расчетной для проектирования отопления.

Kи.р=10−22gL1−273+to273+tj+ωO2, 				(2.2)

где g - ускорение свободного падения, м/с2;

L - свободная высота здания, м;

wo - расчетная для данной местности скорость ветра в отопительный период, м/с; принимается по СНиП 23-01-99.

Kи.р=10−22⋅9,8⋅3⋅1−273+(−37)273+20+52=10−2⋅2⋅9,8⋅3⋅0,189+25=6,009⋅10−2

Расчетное значение тепловой нагрузки отопления для одного частного дома (Гкалчас)

Qо(в)max=αVqo(в)(tj−to)(1+Kи.р)10−6=0,92⋅300⋅0,74(20−(−37))(1+0,06)10−6=0,92⋅300⋅0,74⋅57⋅1,06⋅10−6=12340,18⋅10−6(Гкалчас)=0,012(Гкалчас)

Планируемое размещение объектов капитального строительства местного значения

Образование:

детский сад на 10 мест в д. Горькое

S= 250 м2; V=1000  м3.

Kи.р=10−22⋅9,8⋅3⋅1−273+(−37)273+20+52=10−2⋅2⋅9,8⋅3⋅0,194+25=6,034⋅10−2

qo=0,34;qв=0,10

Расчетное значение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию, (Гкалчас)

Расчетное значение тепловой нагрузки на отопление   (Гкалчас)

Qо.max=aVg0(t1-t0)(1+Ku.p.)10-6=0,92х1000х0,34(20-(-37))(1+0,06)10-6=

=0,92х1000х0,34х57 х1,06х10-6=37798,75х10-6

Расчетное значение тепловой нагрузки на вентиляцию, (Гкалчас)

Qв.max=aVgв(t1-t0)(1+Ku.p.)10-6=0,92х1000х0,10(20-(-37))(1+0,06)10-6=

=0,92х1000х0,10х57 х1,06х10-6=5244,1х10-6

Qобщ.=(37798,75+5244,1)х10-6 (Гкал/час) =0,043(Гкал/час).

Библиотеки в д. Гоькое, д. Сингуль

S=200 м2; V=600  м3

Kи.р=10−22⋅9,8⋅5⋅1−273+(−37)273+14+52=10−2⋅2⋅9,8⋅5⋅0,177+25=6,507⋅10−2

qo=0,39;qв=0,09

Расчетное значение тепловой нагрузки на отопления, (Гкалчас)

Qоmax=αVqo(tj−to)(1+Kи.р)10−6=0,92⋅600⋅0,39(14−(−37))(1+0,06)10−6=0,92⋅600⋅0,39⋅51⋅1,06⋅10−6=11638,03⋅10−6

Расчетное значение тепловой нагрузки на вентиляцию, (Гкалчас)

Qвmax=αVqв(tj−to)(1+Kи.р)10−6=0,92⋅600⋅0,09⋅(14−(−37))(1+0,06)10−6=0,92⋅600⋅0,09⋅51⋅1,06⋅10−6=2685,7⋅10−6

Qобщ=11638,03+2685,7⋅10−6(Гкалчас)=0,014(Гкалчас)

Аптечный пункт в д. Горькое, Сингуль;

S=20  м2 V=60  м3

Kи.р=10−22⋅9,8⋅3⋅1−273+(−37)273+20+52=10−2⋅2⋅9,8⋅3⋅0,189+25=6,009⋅10−2

Расчетное значение тепловой нагрузки отопления (Гкалчас)

Qо(в)max=αVqo(в)(tj−to)(1+Kи.р)10−6=0,92⋅60⋅0,74(20−(−37))(1+0,06)10−6=0,92⋅60⋅0,74⋅57⋅1,06⋅10−6=2468,03⋅10−6(Гкалчас)=0,0024(Гкалчас)

ФАП в д. Горькое, д. Сингуль;

S=100 м2 V=300 м3

Kи.р=10−22⋅9,8⋅3⋅1−273+(−37)273+20+52=10−2⋅2⋅9,8⋅3⋅0,194+25=6,034⋅10−2

qo=0,40;qв=0,29

Расчетное значение тепловой нагрузки на отопления, (Гкалчас)

Qоmax=αVqo(tj−to)(1+Kи.р)10−6=0,92⋅300⋅0,40(20−(−37))(1+0,06)10−6=0,92⋅300⋅0,40⋅57⋅1,06⋅10−6=6670,37⋅10−6

Расчетное значение тепловой нагрузки на вентиляцию , (Гкалчас)

Qвmax=αVqв(tj−to)(1+Kи.р)10−6=0,92⋅300⋅0,29⋅(20−(−37))(1+0,06)10−6=0,92⋅300⋅0,29⋅57⋅1,06⋅10−6=4836,02⋅10−6

Qобщ=6670,37+4836.02⋅10−6(Гкалчас)=0,0115(Гкалчас)

Столовая на 50 мест в с. Шипуново

S=1000 м2 V=4000 м3

Kи.р=10−22⋅9,8⋅4⋅1−273+(−37)273+16+52=10−2⋅2⋅9,8⋅4⋅0,183+25=6,27⋅10−2

qo=0,35;qв=0,7

Расчетное значение тепловой нагрузки на отопления, (Гкалчас)

Qоmax=αVqo(tj−to)(1+Kи.р)10−6=0,92⋅4000⋅0,35⋅(16−(−37))(1+0,062)10−6=0,92⋅4000⋅0,35⋅53⋅1,062⋅10−6=72496,4⋅10−6

Расчетное значение тепловой нагрузки на вентиляцию , (Гкалчас)

Qвmax=αVqв(tj−to)(1+Kи.р)10−6=0,92⋅4000⋅0,7(16−(−37))(1+0,062)10−6=0,92⋅4000⋅0,7⋅53⋅1,062⋅10−6=144992,736⋅10−6

Qобщ=72496,4+144992,736,43⋅10−6(Гкалчас)=0,217(Гкалчас)

Станция технического обслуживания  в  с. Шипуново

S=340м2 V=1020м3

Kи.р=10−22⋅9,8⋅4⋅1−273+(−37)273+15+52=10−2⋅2⋅9,8⋅4⋅0,180+25=6,254⋅10−2

qo=0,38;

Расчетное значение тепловой нагрузки на отопления, (Гкалчас)

Qоmax=αVqo(tj−to)(1+Kи.р)10−6=0,92⋅810⋅0,38(15−(−37))(1+0,062)10−6=0,92⋅1020⋅0,38⋅52⋅1,062⋅10−6=19692,44⋅10−6(Гкалчас)=0,019(Гкалчас)

Расчетное значение тепловой нагрузки на вентиляцию , (Гкалчас)

Составляет 0,0134

Q общ.=0,019+0,013=0,032(Гкал/час)

КБО в с. Шипуново;

S=320 м2; V=800  м3

Kи.р=10−22⋅9,8⋅5⋅1−273+(−37)273+14+52=10−2⋅2⋅9,8⋅5⋅0,177+25=6,507⋅10−2

qo=0,3;qв=0,2

Расчетное значение тепловой нагрузки на отопления, (Гкалчас)

Qоmax=αVqo(tj−to)(1+Kи.р)10−6=0,92⋅800⋅0,3(14−(−37))(1+0,06)10−6=0,92⋅800⋅0,3⋅51⋅1,06⋅10−6=11936,45⋅10−6

Расчетное значение тепловой нагрузки на вентиляцию, (Гкалчас)

Qвmax=αVqв(tj−to)(1+Kи.р)10−6=0,92⋅800⋅0,2⋅(14−(−37))(1+0,06)10−6=0,92⋅800⋅0,2⋅51⋅1,06⋅10−6=7957,632⋅10−6

Qобщ=11936,45+7957,63⋅10−6(Гкалчас)=0,02(Гкалчас)

Поскольку проектные мощности планируемых к размещению объектов капитального строительства малого, среднего и крупного бизнеса не известны, то расчет потребности в тепле данных объектов будет уточнен при разработке проектной документации. Подключение данных объектов планируется от индивидуальных источников теплоснабжения.

Сведем полученные в результате расчета данные в таблицу 2.1.

Таблица 2.1 Тепловая нагрузка для перспективных объектов

| № п/п | Потребители | Тепловая нагрузка Гкал/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | Всего |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Детский сад на 10 мест в д.Горькое | 0,038 | 0,005 | 0,043 |
| 2 | Библиотеки в д. Горькое, д. Сингуль | 2х0,011 | 2х0,03 | 0,028 |
| 3 | Аптечные пункты в д. Горькое, д. Сингуль | 2х0,002 | - | 0,004 |
| 4 | ФАП в д. Горькое, д. Сингуль | 2х0,006 | 2х0,005 | 0,022 |
| 5 | Столовая на 50 мест в с. Шипуново | 0,072 | 0,145 | 0,217 |
| 6 | Станция техобслуживания в с. Шипуново | 0,019 | 0,013 | 0,032 |
| 7 | КБО в с. Шипуново | 0,012 | 0,008 | 0,020 |
|  | Итого: |  |  | 0,366 |

В Шипуновском сельском поселении  перспективные  объекты    планируется подключить от индивидуальных источников теплоснабжения.

### 2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных  источников тепловой энергии

Существующая зона действия центральной котельной с. Шипуново закреплена непосредственна в здании и вдоль всех теплотрасс, проходящих по территории населенного пункта.

Перспективная зона действия централизованных источников теплоснабжения  будет распространена на действующие (существующие) источники теплопотребления. Вновь вводимые источники теплоснабжения, расчет потребности которых произведен в части 2.2. Главы 2 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения будут подключены от индивидуальных источников  теплоснабжения.

## ГЛАВА 3.
Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа

В соответствии с постановлением правительства Российской федерации № 154 от 22 февраля 2012 года «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», разработка электронной модели системы теплоснабжения не является обязательной  к выполнению для поселений численностью населения менее 100 тыс. человек.

## ГЛАВА 4
Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Тепловая нагрузка перспективных объектов планируемых к подключению от индивидуальных источников теплоснабжения на расчетный срок (2017-2028гг) представлена в таблице 4.1.

Таблица 4.1. Тепловая нагрузка перспективных объектов 
Шипуновского сельского поселения

| № п/п | Потребители | Тепловая нагрузка Гкал/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | Всего |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Детский сад на 10 мест в д.Горькое | 0,038 | 0,005 | 0,043 |
| 2 | Библиотеки в д. Горькое, д. Сингуль | 2х0,011 | 2х0,03 | 0,028 |
| 3 | Аптечные пункты в д. Горькое, д. Сингуль | 2х0,002 | - | 0,004 |
| 4 | ФАП в д. Горькое, д. Сингуль | 2х0,006 | 2х0,005 | 0,022 |
| 5 | Столовая на 50 мест в с. Шипуново | 0,072 | 0,145 | 0,217 |
| 6 | Станция техобслуживания в с. Шипуново | 0,019 | 0,013 | 0,032 |
| 7 | КБО в с. Шипуново | 0,012 | 0,008 | 0,020 |
|  | Итого: |  |  | 0,366 |

Перспективная тепловая нагрузка на период до 2028 г централизованных источников теплоснабжения будет выглядеть следующим образом: (см. таблицу 4.2).

Таблица 4.2.  Перспективные тепловые нагрузки потребителей

Шипуновскогоо сельского поселения на период  2013-2028гг

| Наименование котельной | Установл. производит. котельной, Гкал/ч | Расчетная подключенная нагрузка, Гкал/ч | Потери мощности в тепловых сетях, Гкал | Собственные нужды Гкал | Полезный отпуск тепловой энергии Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Котельная № 28 с.Шипуново (до реконструкции) | 1,032 | 0,4 | 152,84 | 20,43 | 955,53 |
| Котельная № 28 с.Шипуново (после реконструкции) | 0,5 | 0,4 | 114,66 | 19,21 | 955,53 |

## ГЛАВА 5
Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

При проведении реконструкции котельных, необходимо будет произвести так же реконструкцию (оптимизацию) работы тепловых сетей с заменой трубопроводов на трубопроводы с пенополиуретановой изоляцией.

Емкость тепловых сетей котельной с. Шипуново  выглядит следующим образом

| № п/п | Диаметр труб, мм | Год ввода в эксплуата-цию | Тип проклад-ки | Удельный объем, м3/км | Протяженность трубопро-водов, км | Емкость трубопро-водов, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 28 с.Шипуново |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ø 50 |  | ПБ | 1,4 | 0,154 | 0,2156 |
| 2 | Ø 100 |  | ПБ | 8 | 0,209 | 1,672 |
| итого |  |  |  |  | 0,363 | 1,8876 |

Общая емкость тепловых сетей котельной № 28  с.Шипуново составит 1,89 куб.м.

Потребность котельной Шипуновского сельского поселения в воде будет выглядеть следующим образом:

| № п/п | Наименование | Нормативные значе-ния потерь теплоно-сителя (Mу.н.) |  |  | Расход воды на ХВО | Нормативный расход подпиточной воды | Объем воды для разового наполнения тепловых сетей и системы ГВС | Технологические затраты | Итого годовая потребность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отоп. сезон | Не отоп. сезон | год |  |  |  |  |  |
|  |  | м3 \ сут | м3 \ сут | м3 \ год | м3 | м3 \ сут | м3 | м3 \ год | м3 \ год |
| 1 | Котельная № 28 с. Шипуново | 0,50 | 0,00 | 113,06 | 0,00 | 0,50 | 8,30 | 0,75 | 122,11 |
| 2 | Котельная № 28 с. Шипуново (после реконструкции с снижением мощности) | 0,48 | 0,00 | 109,12 | 0,00 | 0,48 | 8,01 | 0,72 | 117,85 |

## ГЛАВА 6
Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

### 6.1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления;

На перспективный срок развития схемы теплоснабжения централизованными источниками теплоснабжения останутся котельные, представленные ниже.

| № п/п | Наименование теплового источника (котельная) | Адрес тепло источника | Вид собственности | Наименование эксплуатирующей организации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Центральная котельная № 28 с.Шипуново. | Омская область, Крутинский район, с.Шипуново | Теплоисточник, оформляемый в собственность поселения | ООО «Жилищно-коммунальный сервис» |

Остальные объекты на территории Шипуновского сельского поселения отапливаются от индивидуальных источников теплоснабжения.

### 6.2. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок;

Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не планируется, поскольку данных источников на территории Шипуновского сельского поселения не существует, а новые объекты планируется подключать от индивидуальных источников тепловой энергии.

### 6.3. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок не планируется, поскольку данных источников на территории Шипуновского сельского поселения не существует, а новые объекты планируется подключать от индивидуальных источников тепловой энергии.

### 6.4. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок;

Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок не планируется.

### 6.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии;

На территории Шипуновского сельского поселения увеличение зоны действия централизованных источников теплоснабжения, путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не планируется.

### 6.6. Предложения по новому строительству и реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Утвержденной схемой территориального планирования Крутинского муниципального района предполагается   газификация всех населенных пунктов Крутинского района и полная газификация населения и перспективных объектов строительства. Предполагается использование природного газа населением на отопление, пищеприготовление, горячее водоснабжение.

Схемой теплоснабжения предлагается строительство индивидуальных источников теплоснабжения для планируемых к строительству объектов промышленности, социально-экономического и социального  обслуживания населения, а так же строительство индивидуальных источников теплоснабжения для вновь строящегося жилья.

Существующую котельную № 28 Шипуновского сельского поселения предлагается реконструировать с снижением мощности и переводом на природный газ.

### 6.7. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная с. Шипуново | шт |  |
| 1.1 | Реконструкция котельной № 28 с.Шипуново с переводом на природный газ и заменой тепловых сетей. | 1 | Снижение затрат теплоснабжающей организации на производство тепловой энергии, ликвидация потерь тепловой энергии в разводящих сетях |

### 6.8. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

### 6.9. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим  не предусмотрены.

### 6.10. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что изменение схемы теплоснабжения Шипуновского сельского поселения не предусмотрено, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия централизованной системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 28 с.Шипуново | 1,032 | 0,40 |

Поскольку существующая установленная мощность  котельной № 28 значительно превышает фактическую подключенную нагрузку котельной по договорам теплоснабжения,   решением данного вопроса может быть проведение реконструкции котельной при переводе на природный газ с заменой тепловых агрегатов на менее мощные.

### 6.11. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. Энергетические обследования должны быть проведены в срок до 31.12.2013 года.

ГРАФИК (температурный график 95 – 70 0С)

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельной с. Шипуново

| Температура наружного воздуха | Температура воды в подающем трубопроводе | Температура воды в обратном трубопроводе |
| --- | --- | --- |
| -40 | 95 | 70 |
| -39 | 95 | 70 |
| -38 | 95 | 70 |
| -37 | 95 | 70 |
| -36 | 94 | 69,4 |
| -35 | 92,9 | 68,7 |
| -34 | 91,8 | 68,1 |
| -33 | 90,7 | 67,4 |
| -32 | 89,6 | 66,7 |
| -31 | 88,5 | 66 |
| -30 | 87,4 | 65,4 |
| -29 | 86,3 | 64,8 |
| -28 | 85,1 | 64,1 |
| -27 | 84 | 63,4 |
| -26 | 82,9 | 62,7 |
| -25 | 81,8 | 62 |
| -24 | 80,7 | 61,3 |
| -23 | 79,5 | 60,7 |
| -22 | 78,4 | 60 |
| -21 | 77,3 | 59,3 |
| -20 | 76,2 | 58,6 |
| -19 | 75,1 | 57,9 |
| -18 | 73,1 | 57,1 |
| -17 | 72,6 | 56,3 |
| -16 | 71,5 | 55,6 |
| -15 | 70,4 | 54,9 |
| -14 | 69,3 | 54,2 |
| -13 | 68 | 53,5 |
| -12 | 66,8 | 52,7 |
| -11 | 65,6 | 51,9 |
| -10 | 64,4 | 51,1 |
| -9 | 63,2 | 50,3 |
| -8 | 62 | 49,6 |
| -7 | 60,8 | 48,8 |
| -6 | 59,6 | 48 |
| -5 | 58,4 | 47,2 |
| -4 | 57,2 | 46,4 |
| -3 | 56,1 | 45,6 |
| -2 | 54,9 | 44,8 |
| -1 | 53,6 | 44 |
| 0 | 52,3 | 43,2 |
| 1 | 51 | 42,4 |
| 2 | 49,5 | 41,3 |
| 3 | 48,2 | 40,4 |
| 4 | 46,7 | 39,3 |
| 5 | 45,6 | 38,6 |
| 6 | 44,3 | 37,7 |
| 7 | 42,9 | 36,7 |
| 8 | 41,5 | 35,8 |

## ГЛАВА  7
Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

### 7.1 Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов);

Учитывая, что схемой территориального планирования Крутинского муниципального района  не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

### 7.2 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения;

Новое строительство тепловых сетей не планируется, поскольку перспективные к строительству объект социально-экономической инфраструктуры Шипуновского сельского поселения предполагается строить от индивидуальных источников теплоснабжения.

### 7.3 Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения;

Поставки тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не предусмотрена, поскольку на территории с.Шипуново находится один источник централизованного источника теплоснабжения.

### 7.4 Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

Планируется произвести наладочные работы тепловых сетей с заменой трубопроводов на трубопроводы с пенополиуретановой изоляцией.

### 7.5 Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения;

Учитывая, что схемой территориального планирования Крутинского муниципального района  не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

### 7.6 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не планируется, поскольку строительство перспективных объектов планируется отапливать от индивидуальных источников теплоснабжения.

### 7.7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Участки трубопроводов, которые необходимо заменить в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, отображены на схеме тепловых сетей.

### 7.8. Строительство и реконструкция насосных станций.

Обособленные насосные станции, участвующие непосредственно в транспорте теплоносителя на территории Шипуновского сельского поселения отсутствуют. Все насосное оборудование находится на котельных. Строительство насосных станций на тепловых сетях не планируется.

## ГЛАВА 8.
Перспективные топливные балансы

Основное и вспомогательное топлива по котельным Шипуновского сельского поселения приведены ниже:

| Наименование теплоисточника | Вид топлива |  |
| --- | --- | --- |
|  | Основное | Резервное |
| 1 | 2 | 3 |
| Котельная № 28 с.Шипуново | Уголь 5100 ккал/нм·м³. | Уголь 5100 ккал/нм·м³. |
| Котельная № 28 с.Шипуново (после реконструкции) | газ природный 8078 ккал/нм·м | Уголь 5100 ккал/нм·м³. |

Потребность в топливе централизованной котельной Шипуновского сельского поселения на расчетный срок до 2028 года представлена в таблице 8.1

Таблица 8.1. Общая потребность в топливе котельной Шипуновского сельского поселения на период 2013г -2028г

| Наименование теплоисточника | Кол-во тепл. энергии, Гкал | Удельные затраты условн. топл. кг у.т./Гкал | Общая потреб- ность в топливе, т.у.т. | Общая потреб- ность в топливе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Основное Уголь - т.н.т. Газ –тыс куб.м | Резервное Уголь, диз.топл.- т.н.т. Газ –тыс куб.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Котельная № 28 с. Шипуново | 1128,80 | 170,07 | 191,98 | 158,82 | 158,82 |
| Котельная № 28 с. Шипуново (после реконструкции с снижением мощности) | 1089,40 | 164,20 | 178,88 | 206,71 | 121,15 |

В дальнейшем предлагается выполнить реконструкцию котельной с переводом на природный газ

## ГЛАВА  9
Оценка надежности теплоснабжения

Для оценки надежности системы коммунального теплоснабжения используются критерии, характеризующие состояние электроснабжения, водоснабжения, топливоснабжения источников теплоты, соответствие мощности теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам, техническое состояние и резервирование тепловых сетей.

Система теплоснабжения Шипуновского сельского поселения относится к надежной, с коэффициентом надежности 0,75.

## ГЛАВА 10
Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Расчет необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников теплоснабжения и тепловых сетей выполнен по сборнику Государственных укрупненных сметных нормативов цены строительства НЦС 81-02-13-2012.

| № п\п | Наименование предложения по строительству и реконструкции | Кап. вложения тыс. руб. | Предполагаемые источники финансирования | Объем финансирования тыс.руб |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013-2017 | 2018-2022 | 2023-2028 |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Реконструкция котельной № 28 с.Шипуново с переводом на природный газ. | 4800 | Муниципальный бюджет, бюджет муниципального района |  | 4800 |  |
| 2. | Замена ветхих и изношенных сетей | 2500 | Муниципальный бюджет, бюджет муниципального района, собственные средства потребителей тепловой энергии | 500 | 1100 | 900 |
| 3. | Наладочные работы тепловых сетей с.Шипуново | 300 | Муниципальный бюджет, бюджет муниципального района | 100 | 100 | 100 |

Капитальный и текущий ремонт источников теплоснабжения и теплотрасс финансируется отдельно от статьи инвестиций в строительство и реконструкцию.

## ГЛАВА 11
Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

В соответствии с критериями по определению единой теплоснабжающей организации,  установленными «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», предлагается определить единой теплоснабжающей организацией для теплоснабжения муниципальных объектов Шипуновского сельского поселения ООО «Жилищно-коммунальный сервис».