# СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2

ВВЕДЕНИЕ	5

Общая информация.	6

Схема теплоснабжения ЯМАНСКОГО сельского поселения КРУТИНСКОГО муниципального района	7

Раздел 1 Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа	7

Раздел 2 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой  нагрузки потребителей	8

Раздел 3 Перспективные балансы теплоносителя	8

Раздел 4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению  и (или) модернизации источников тепловой энергии	10

Раздел 5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	10

Раздел 6 Перспективные топливные балансы	10

Раздел 7 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию	12

Раздел 8 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	13

Раздел 9 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	13

Раздел 10 Решения по бесхозяйным тепловым сетям	13

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения	14

ГЛАВА  1.  Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	14

часть 1 Функциональная структура теплоснабжения	14

часть 2 Источники тепловой энергии	17

часть 3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	27

часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии	35

часть 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	35

часть 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	41

часть 7 Балансы теплоносителя	44

часть 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	45

часть 9 Надежность теплоснабжения	46

часть 10 Технико-экономические показатели теплоснабжения	48

часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	49

часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа	49

ГЛАВА  2 Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	50

2.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов	51

2.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности)	53

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных  источников тепловой энергии	56

ГЛАВА 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа	57

ГЛАВА 4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки	57

ГЛАВА 5 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	58

ГЛАВА 6 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	60

6.1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления;	60

6.2. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок;	60

6.3. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;	61

6.4. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок;	61

6.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии;	61

6.6. Предложения по новому строительству и реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.	62

6.7. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.	62

6.8. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.	62

6.9. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.	62

6.10. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.	63

6.11. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.	63

ГЛАВА  7 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	64

7.1 Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов);	65

7.2 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения;	65

7.3 Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения;	65

7.4 Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;	66

7.5 Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения;	66

7.6 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;	66

7.7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;	66

7.8. Строительство и реконструкция насосных станций.	66

ГЛАВА  8 Перспективные топливные балансы	67

ГЛАВА  9 Оценка надежности теплоснабжения	68

ГЛАВА 10 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	68

ГЛАВА 11 Обоснование предложения по присвоению статуса единой теплоснабжающей организации	69

Приложение 1 Техническое задание …………………………………………..

Приложение 2 Копия приказаРЭК …………………………………………….

# ВВЕДЕНИЕ

Схема теплоснабжения Яманского сельского поселения Крутинского муниципального района Омской области  на период с 2013 по 2028 год (далее по тексту Яманское сельское поселение) разработана ООО «Земпроект» в 2014году по договору № 167-з  от 13 августа 2013г. с администрацией Яманского сельского поселения Крутинского муниципального района. Схема теплоснабжения разработана в соответствии с ФЗ о теплоснабжении №190-ФЗ от 27 июля 2010 года и постановлением правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Целью работы является разработка базового документа, определяющего стратегию и единую техническую политику перспективного развития систем теплоснабжения Яманского сельского поселения.

В соответствии с техническим заданием приложение 1, Схема теплоснабжения разработана на  следующие периоды:

- существующее положение (2013 год),

- перспективные периоды до 2018 г. и до 2028 г..

# Общая информация.

Яманское сельское поселение расположено в центральной части Крутинского муниципального района Омской области.

В состав Яманского сельского поселения входят следующие населенные пункты:

- с.Яман;

- д.Ик;

- д.Красный Пахарь;

- д.Новопокровка

Административным центром Яманского сельского поселения является  село Яман.

# Схема теплоснабжения ЯМАНСКОГО сельского поселения КРУТИНСКОГО муниципального района

## Раздел 1 Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа

Тепловая нагрузка перспективных объектов, планируемых к подключению от индивидуальных источников теплоснабжения на расчетный срок (2018-2028гг) представлена в таблице 1.

Таблица 1. Тепловая нагрузка перспективных объектов 
Яманского сельского поселения

| № п/п | Потребители | Тепловая нагрузка Гкал/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | Всего |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | фельдшерско-акушерский пункт в д.Ик, д.Красный Пахарь | 0,0074 | - | 0,0074 |
| 2 | аптечный пункт в с.Яман | 0,0074 | - | 0,0074 |
| 3 | аптечный киоск в д.Красный Пахарь, д.Новопокровка | 0,0037 | - | 0,0037 |
| 4 | детский сад на 10 мест в д.Новопокровка | 0,038 | 0,005 | 0,043 |

Перспективная тепловая нагрузка на период до 2028 года централизованных источников теплоснабжения будет выглядеть следующим образом: (см. таблицу 2).

Таблица 2.  Перспективные тепловые нагрузки потребителей

Яманского сельского поселения на период  2013-2028гг

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 20 с.Яман | 0,46 | 0,33 |
| 2 | Котельная № 21 с.Яман | 0,165 | 0,1 |
| 3 | Котельная д.Новопокровка | 0,6 | 0,12 |
| 4 | Котельная д.Новопокровка (после реконструкции) | 0,15 | 0,12 |

Как видно из таблицы 2, что  на период  с 2013г по 2028 г дефицит тепловой мощности на централизованных теплоисточниках не возникает.

Насосное оборудование планируемых к строительству котельных, пропускная способность тепловых сетей будут способны обеспечить нормативный гидравлический режим существующих и перспективных потребителей тепла на период с 2013г по 2028г.

Таблица 3. Существующие и перспективные величины

средневзвешенной плотности тепловой нагрузки

| Наименование котельной | Тепловая нагрузка потребителей котельной, Гкал | Площадь отапливаемых объектов, м. кв. | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Котельная № 20 с.Яман | 843,33 | 3249,7 | 0,2595 |
| Котельная № 21 с.Яман | 263,63 | 1200,8 | 0,2195 |
| Котельная д.Новопокровка | 358,52 | 1170,0 | 0,3064 |
| Итого по поселению | 1465,48 | 5620,5 | 0,2607 |

## Раздел 2 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой  нагрузки потребителей

Перспективный баланс тепловой мощности по Ямаскому сельскому поселению на расчетный срок до 2028 года.

Таблица 3. Перспективный баланс тепловой мощности Яманского сельского поселения

| Перспективный баланс тепловой мощности по Яманскому сельскому поселению на расчетный срок до 2028 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование котельной | Установл. производит. котельной, | Расчетная подключенная нагрузка, | Потери мощности в тепловых сетях, | Собственные нужды | Полезный отпуск тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал | Гкал | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Котельная № 20 с.Яман | 0,46 | 0,33 | 78,41 | 18,4 | 816,3 | 816,29 | 816,29 | 816,29 | 816,29 | 816,29 | 816,29 | 816,29 | 816,29 | 816,29 | 816,29 | 816,29 | 816,29 | 816,29 | 816,29 |
| Котельная № 21 с.Яман | 0,165 | 0,1 | 7,74 | 5,58 | 264,1 | 264,73 | 264,13 | 264,13 | 264,13 | 264,13 | 264,13 | 264,13 | 264,13 | 264,13 | 264,13 | 264,13 | 264,13 | 264,13 | 264,13 |
| Котельная д.Новопокровка | 0,6 | 0,12 | 142,42 | 14,2 | 204,9 | 202,05 | 202,05 | 202,05 | 202,05 | 202,05 | 202,05 | 202,05 | 202,05 | 202,05 | 202,05 | 202,05 | 202,05 | 202,05 | 202,05 |
| Котельная д.Новопокровка (после реконструкции) | 0,15 | 0,12 | 24,59 | 4,12 | 204,9 | 202,05 | 202,05 | 202,05 | 202,05 | 202,05 | 202,05 | 202,05 | 202,05 | 202,05 | 202,05 | 202,05 | 202,05 | 202,05 | 202,05 |

## Раздел 3 Перспективные балансы теплоносителя

При проведении реконструкции котельных Яманского сельского поселения  необходимо будет произвести так же реконструкцию (оптимизацию) работы тепловых сетей с заменой трубопроводов на трубопроводы с пенополиуретановой изоляцией.

Емкость тепловых сетей котельных с. Яман и котельной д.Новопокровка выглядит следующим образом.

| № п/п | Диаметр труб, мм | Год ввода в эксплуата-цию | Тип проклад-ки | Удельный объем, м3/км | Протяженность трубопро-водов, км | Емкость трубопро-водов, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 20 с.Яман |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ø 50 |  | ПБ | 1,4 | 0,15 | 0,21 |
| 2 | Ø 100 |  | ПБ | 8 | 0,02 | 0,16 |
| Итого |  |  |  |  | 0,17 | 0,37 |
| Котельная № 21 с.Яман |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ø 80 |  | ПБ | 5,3 | 0,018 | 0,0954 |
| итого |  |  |  |  | 0,018 | 0,0954 |
| Котельная д.Новопокровка |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ø 100 |  | ПБ | 8 | 0,3 | 2,4 |
| итого |  |  |  |  | 0,3 | 2,4 |

Потребность котельных Яманского сельского поселения в воде будет выглядеть следующим образом:

| № п/п | Наименование | Нормативные значе-ния потерь теплоно-сителя (Mу.н.) |  |  | Расход воды на ХВО | Нормативный расход подпиточной воды | Объем воды для разового наполнения тепловых сетей и системы ГВС | Технологические затраты | Итого годовая потребность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отоп. сезон | Не отоп. сезон | год |  |  |  |  |  |
|  |  | м3 \ сут | м3 \ сут | м3 \ год | м3 | м3 \ сут | м3 | м3 \ год | м3 \ год |
| 1 | Котельная № 20 с.Яман | 0,33 | 0,00 | 75,70 | 0,00 | 0,33 | 5,56 | 0,50 | 81,75 |
| 2 | Котельная № 21 с.Яман | 0,10 | 0,00 | 22,77 | 0,00 | 0,10 | 1,67 | 0,15 | 24,59 |
| 3 | Котельная д.Новопокровка | 0,27 | 0,00 | 60,66 | 0,00 | 0,27 | 4,45 | 0,40 | 65,52 |
| 4 | Котельная д.Новопокровка (после реконструкции) | 0,22 | 0,00 | 50,77 | 0,00 | 0,22 | 3,73 | 0,34 | 54,83 |

## Раздел 4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению  и (или) модернизации источников тепловой энергии

1. Схемой теплоснабжения предлагается строительство индивидуальных источников теплоснабжения для планируемых к размещению объектов промышленности, социально-экономического и социального  обслуживания населения, а так же строительство индивидуальных источников теплоснабжения для вновь строящегося жилья.

2.	Реконструкция котельной д.Новопокровка со снижением мощности и переводом на природный газ.

3. 	Продление срока службы котельной д.Новопокровка,  путем замены устаревшего оборудования на современное, на основании технических освидетельствований и технического диагностирования, проведенных в установленном порядке.

## Раздел 5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

1. 	Реконструкция тепловых сетей в  с.Яман и д.Новопокровка с заменой ветхих и изношенных сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения.

2. 	Наладочные работы на тепловых сетях котельных Яманского сельского поселения.

## Раздел 6 Перспективные топливные балансы

Основное и вспомогательное топлива по котельным Яманского сельского поселения приведены ниже:

| Наименование теплоисточника | Вид топлива |  |
| --- | --- | --- |
|  | Основное | Резервное |
| 1 | 2 | 3 |
| Котельная № 20 с.Яман | газ природный 8078 ккал/нм·м³. | Дизельное топливо 10700 ккал/нм·м³. |
| Котельная № 21 с.Яман | газ природный 8078 ккал/нм·м³. | Уголь 5100 ккал/нм·м³. |
| Котельная д.Новопокровка | Уголь 5100 ккал/нм·м³. | Уголь 5100 ккал/нм·м³. |
| Котельная д.Новопокровка (после реконструкции с переводом на природный газ) | газ природный 8078 ккал/нм·м³. | Уголь 5100 ккал/нм·м³. |

Потребность в топливе централизованных котельных Яманского сельского поселения на расчетный срок  представлена в таблице 4.

Таблица 4. Общая потребность в топливе котельной Яманского сельского поселения на период 2013г -2028г

| Наименование теплоисточника | Кол-во тепл. энергии, Гкал | Удельные затраты условн. топл. кг у.т./Гкал | Общая потреб- ность в топливе, т.у.т. | Общая потреб- ность в топливе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Основное Уголь - т.н.т. Газ –тыс куб.м | Резервное Уголь, диз.топливо - т.н.т. Газ –тыс куб.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Котельная № 20 с.Яман | 913,04 | 155,45 | 141,93 | 163,22 | 205,80 |
| Котельная № 21 с.Яман | 277,43 | 164,20 | 45,55 | 131,18 | 76,88 |
| Котельная д.Новопокровка | 361,49 | 213,20 | 77,07 | 30,70 | 30,70 |
| Котельная д.Новопокровка (после реконструкции) | 233,61 | 164,20 | 38,36 | 88,63 | 111,75 |

## Раздел 7 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию

Расчет необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников теплоснабжения и тепловых сетей выполнен по сборнику Государственных укрупненных сметных нормативов цены строительства НЦС 81-02-13-2012.

| № п\п | Наименование предложения по строительству и реконструкции | Кап. вложения тыс. руб. | Предполагаемые источники финансирования | Объем финансирования тыс.руб |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013-2017 | 2018-2022 | 2023-2028 |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Реконструкция котельной д.Новопокровка со снижением мощности котельной и переводом ан природный газ | 1500 | Муниципальный бюджет, бюджет муниципального района |  | 1500 |  |
| 2. | Реконструкция котельной № 21 с.Яман | 1500 | Муниципальный бюджет, бюджет муниципального района |  | 1500 |  |
| 3. | Замена ветхих и изношенных сетей | 2500 | Муниципальный бюджет, бюджет муниципального района, собственные средства потребителей тепловой энергии |  | 1100 | 1400 |
| 4. | Наладочные работы тепловых сетей с.Яман | 300 | Муниципальный бюджет, бюджет муниципального района |  | 100 | 200 |

Капитальный и текущий ремонт источников теплоснабжения и теплотрасс финансируется отдельно от статьи инвестиций в строительство и реконструкцию.

## Раздел 8 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

В соответствии с критериями по определению единой теплоснабжающей организации,  установленными «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», предлагается присвоить статус единой теплоснабжающей организации для теплоснабжения муниципальных объектов Яманского сельского поселения МУП  «Крутинское».

## Раздел 9 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Перераспределение тепловой нагрузки  между источниками теплоснабжения не планируется. Планируемые к строительству объекты будут подключены от индивидуальных источников теплоснабжения.

## Раздел 10 Решения по бесхозяйным тепловым сетям

В Яманском сельском поселении бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

# Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

## ГЛАВА  1. 
Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

### часть 1 Функциональная структура теплоснабжения

Теплоснабжение - снабжение теплом жилых, общественных и промышленных зданий (сооружений) для обеспечения коммунально-бытовых (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) и технологических нужд потребителей. Различают местное (индивидуальное) и централизованное теплоснабжение. Система местного теплоснабжения обслуживает одно или несколько зданий, система централизованного — жилой или промышленный район.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Яманского сельского  поселения осуществляется по смешанной схеме. Объекты соцкультбыта, общественные и коммунально-бытовые потребители в с.Яман подключены к централизованным источникам теплоснабжения. Жилые дома, в с.Яман отапливаются индивидуальными источниками тепла. Поставки горячего водоснабжения осуществляется индивидуальными источниками теплоснабжения (двухконтурные котлы) и электрическими водонагревателями. Котельная № 20 и № 21 с. Яман и тепловые сети находятся в собственности Крутинского муниципального района, их эксплуатацией  занимается МУП  «Крутинское».

В деревне  Ик, деревне Красный Пахарь, деревне Новопокровка теплоснабжение жилой и общественной застройки осуществляется от индивидуальных источников теплоснабжения.

Размещение котельных и тепловых сетей представлено в графической части схемы теплоснабжения.

#### 1.1.1 Зоны действия производственных котельных;

В настоящее время   теплоснабжение  поселения для объектов социального назначения  в Яманском сельском поселении осуществляется  котельными,  представленными в таблице 1.1.

Таблица 1.1. Источники теплоснабжения Яманского сельского поселения

| № п/п | Наименование теплового источника (котельная) | Адрес тепло источника | Вид собственности | Наименование эксплуатирующей организации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Котельная № 20 с.Яман. | Омская область, Крутинский район, с.Яман | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | МУП «Крутинское» |
| 2 | Котельная № 21 с.Яман. | Омская область, Крутинский район, с.Яман | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | МУП «Крутинское» |
| 3 | Котельная д.Новопокровка | Омская область, Крутинский район, д.Новопокровка | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | Самостоятельное обслуживание персоналом потребителей тепловой энергии |

Потребители тепловой энергии централизованных источников теплоснабжения приведены в таблице 1.2, 1.3, 1.4

Таблица 1.2. Перечень потребителей тепловой энергии котельной № 20  с.Яман

| Наименование потребителей тепла | Отраслевая принадлежность | Наруж-ный строи-тельный объем здания, м3 | Наружная высота здания,м/ количес-тво этажей жилого здания, шт | Отапли-ваемая площадь внут-ренних помеще-ний, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Потребители, финансируемые из бюджета муниципального района |  |  |  |  |
| Школа | Образование | 10247 | 8 | 2429,90 |
| Дом культуры | Культура и искусство, физкультура и спорт | 7333 | 9,98 | 734,80 |

Таблица 1.3. Перечень потребителей тепловой энергии котельной № 21  с.Яман

| Наименование потребителей тепла | Отраслевая принадлежность | Наруж-ный строи-тельный объем здания, м3 | Наружная высота здания,м/ количес-тво этажей жилого здания, шт | Отапли-ваемая площадь внут-ренних помеще-ний, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Потребители, финансируемые из областного бюджета |  |  |  |  |
| фап | Здравоохранение | 446 | 3,28 | 136,00 |
| Потребители, финансируемые из бюджета муниципального района |  |  |  |  |
| Детский сад | Образование | 3537 | 3,28 | 912,80 |
| Потребители, финансируемые из бюджета сельского поселения |  |  |  |  |
| Администрация поселения | Госуправление и правоохранительная деятельность | 460 | 3,2 | 143,00 |

Таблица 1.4. Перечень потребителей тепловой энергии котельной д.Новопокровка

| Наименование потребителей тепла | Отраслевая принадлежность | Наруж-ный строи-тельный объем здания, м3 | Наружная высота здания,м/ количес-тво этажей жилого здания, шт | Отапли-ваемая площадь внут-ренних помеще-ний, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Потребители, финансируемые из областного бюджета |  |  |  |  |
| ФАП | Здравоохранение | 216 | 3 | 72,00 |
| Потребители, финансируемые из бюджета муниципального района |  |  |  |  |
| Школа | Образование | 2844 | 3,9 | 728,00 |
| Клуб | Культура и искусство, физкультура и спорт | 660 | 3 | 220,00 |

Зона действия источников теплоснабжения  распространяется на объекты, приведенные в таблице 1.2, 1.3, 1.4. Обслуживанием тепловых сетей и ГВС данных объектов занимаются организации представленные в таблице 1.1.

#### 1.1.2. Зоны действия индивидуального теплоснабжения.

В соответствии с постановлением от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»  при разработке схем теплоснабжения поселений с численностью населения до 10 тыс. человек, в которых в соответствии с документами территориального планирования используется индивидуальное теплоснабжение потребителей тепловой энергии,  выполнение данного пункта не является обязательным.

### часть 2 Источники тепловой энергии

Источниками тепловой энергии  котельных Яманского сельского поселения на 2013 год являются котельные, приведенные в таблице 1.1.

#### 1.2.1 Структура основного оборудования

Котельные, расположенные на территории Яманского сельского поселения, обеспечивают теплоснабжение потребителей соцкультбыта, собственные нужды и сторонних потребителей. Полный перечень потребителей описан в части 1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

Котельная № 20 с.Яман  располагается по адресу,  Омская область, Крутинский  район, с.Яман. Котельная введена в эксплуатацию  2011 году.

В Котельной № 20 установлен  два водогрейных котла марки ICI Caldine REX-25. Котлы работают на природном газе.

Общая производительность теплового источника, согласно паспорту котельной, составляет – 0,46 Гкал/час.

Теплоносителем на котельной является вода, с параметрами 95/70°С. Транспорт теплоносителя осуществляется сетевыми насосами,  обеспечивающими циркуляцию сетевой воды. Давление в обратном коллекторе тепловой сети поддерживается с помощью подпиточных насосов. Характеристика сетевого оборудования приведена ниже.

| Назначение | Тип насоса | Год уста- новки | Кол-во штук | Техническая характеристика |  | Электродвигатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подача, куб. м/ час | Напор, м. в. ст. | Тип | Мощ- ность кВт | Ско- рость, об./ мин. |
| Сетевой | VILO TOP-S65/13 | 2011 | 2 |  |  |  | 1,1 | 3000 |
| Подпиточный | К 8-18 | 2001 | 2 |  |  |  | 0,55 | 3000 |

Тягодутьевые устройства (дымососы, вентиляторы) Представлены следующим оборудованием:

| Наименование и ст. N котла | Тип устройства | Год уста- новки | Кол-во штук | Техническая ха- рактеристика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подача, куб. м/ час | Напор, кгс/кв. м |
| Дымосос | ДН-3,5 | 2001 | 1 |  |  |

Удаление дымовых газов осуществляется через стальную дымовую трубу высотой 24 м, диаметром 500 мм.

Котельная № 21 с.Яман  располагается по адресу,  Омская область, Крутинский  район, с.Яман. Котельная введена в эксплуатацию  2003 году.

В Котельной № 21 установлены два водогрейных котла марки КЧМ 5-96. Котлы работают на природном газе.

Общая производительность теплового источника, согласно паспорту котельной, составляет – 0,165 Гкал/час.

Теплоносителем на котельной является вода, с параметрами 95/70°С. Транспорт теплоносителя осуществляется сетевыми насосами,  обеспечивающими циркуляцию сетевой воды. Давление в обратном коллекторе тепловой сети поддерживается с помощью подпиточных насосов. Характеристика сетевого оборудования приведена ниже.

| Назначение | Тип насоса | Год уста- новки | Кол-во штук | Техническая характеристика |  | Электродвигатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подача, куб. м/ час | Напор, м. в. ст. | Тип | Мощ- ность кВт | Ско- рость, об./ мин. |
| Сетевой | К 20-30 | 2003 | 2 |  |  |  | 2,2 | 3000 |
| Подпиточный | К 8-18 | 2003 | 1 |  |  |  | 1,5 | 3000 |

Удаление дымовых газов осуществляется через стальную дымовую трубу высотой 12 м, диаметром 300 мм

Котельная д.Новопокровка  располагается по адресу,  Омская область, Крутинский  район, д.Новопокровка.

В котельной установлен угольный водогрейный  котел.

Общая производительность теплового источника, согласно паспорту котельной, составляет – 0,6 Гкал/час.

Теплоносителем на котельной является вода, с параметрами 95/70°С. Транспорт теплоносителя осуществляется сетевыми насосами,  обеспечивающими циркуляцию сетевой воды. Давление в обратном коллекторе тепловой сети поддерживается с помощью подпиточных насосов. Характеристика сетевого оборудования приведена ниже.

| Назначение | Тип насоса | Год уста- новки | Кол-во штук | Техническая характеристика |  | Электродвигатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подача, куб. м/ час | Напор, м. в. ст. | Тип | Мощ- ность кВт | Ско- рость, об./ мин. |
| Сетевой | К 20-30 | 2003 | 2 |  |  |  | 2,2 | 3000 |
| Подпиточный | К 8-18 | 2003 | 1 |  |  |  | 1,5 | 3000 |

Удаление дымовых газов осуществляется через стальную дымовую трубу.

Описание и технические характеристики котельных агрегатов участвующих в производстве тепловой энергии для нужд потребителей поселения представлены ниже.

КЧМ 5-96

Котел универсальный предназначен для теплоснабжения индивидуальных домов и зданий коммунально-бытового назначения, оборудованных системами водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией, изготавливается по техническим условиям и в соответствии с ГОСТ 20548, относится к разряду отопительных водогрейных приборов с открытой камерой горения.

Котел предназначен для  газового топлива: природный газ низкого давления ГОСТ 5542-87,

сжиженный газ ГОСТ 20448-90 , жидкого топлива: жидкое топливо ГОСТ 305-82, печное топливо, отработанное масло, мазут и тд.

#### 1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования

Для покрытия тепловых нагрузок в котельной установлены котельные агрегаты. Перечень котельного оборудования и его характеристики приведены выше в части 2 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

- Установленная тепловая мощность котельной № 20 с.Яман согласно  паспорту котельной составляет 0,46 Гкал/час.

- Установленная тепловая мощность котельной № 21 с.Яман согласно  паспорту котельной составляет 0,165 Гкал/час

- Установленная тепловая мощность котельной д.Новопокровка согласно  паспорту котельной составляет 0,6 Гкал/час

#### 1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Общая располагаемая мощность централизованных котельных Яманского сельского поселения составляет 0,45 Гкал/ч.

- Располагаемая мощность котельной № 20 с.Яман составляет 0,33 Гкал/ч.

- Располагаемая мощность котельной № 21 с.Яман составляет 0,1 Гкал/ч.

- Располагаемая мощность котельной д.Новопокровка составляет 0,12 Гкал/ч.

#### 1.2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто;

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды. Мощность на собственные нужды котельной представлены ниже.

- Котельная  № 20  с.Яман - тепловая мощность согласно паспорта котельной на собственные нужды  0,007 Гкал/час.

- Котельная  № 21  с.Яман - тепловая мощность согласно паспорта котельной на собственные нужды  0,002 Гкал/час.

- Котельная  д.Новопокровка - тепловая мощность согласно паспорта котельной на собственные нужды  0,0045Гкал/час.

#### 1.2.5 Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования

Срок ввода теплофикационного оборудования по поселению сведен в таблицу 1.5

Таблица 1.5. Годы ввода теплофикационного оборудования

| № п/п | Марка котла | Завод изготовитель, заводской номер | Год ввода в эксплуатацию | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Котельная № 20 с.Яман |  |  |  |  |
| 1 | ICI Caldine REX-25 | 1 | 2011 | В работе |
| 2 | ICI Caldine REX-25 | 2 | 2011 |  |
| Котельная № 21 с.Яман |  |  |  |  |
| 1 | КЧМ 5-96 | 1 | 2003 | В работе |
| 2 | КЧМ 5-96 | 2 | 2003 | В работе |
| Котельная д.Новопокровка |  |  |  |  |
| 1 |  | 1 |  | В работе |

Данные по паспортному значению назначенного срока службы котлов отсутствуют.

Согласно ГОСТ 21563-93 полный назначенный срок службы  водогрейных котлов теплопроизводительностью до 4,5 МВт – 10 лет, теплопроизводительностью до 35 МВт -15 лет, теплопроизводительностью выше 35 МВт – 20 лет при средней продолжительности работы котла в год с номинальной теплопроизводительностью – 3000ч.

Необходимо отметить, что на данный момент централизованные котельная № 21 в с.Яман   выработала свой ресурс согласно ГОСТ 21563-93.   В скором времени возникнет необходимость в проведении капитального ремонта или продлении срока службы данного оборудования. Решения по капитальному ремонту или продлению срока службы  оборудования должны приниматься на основании технических освидетельствований и технического диагностирования, проведенных в установленном порядке.

#### 1.2.6 Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя

В общем случае котельная установка представляет собой совокупность котла (котлов) и оборудования, включающего следующие устройства: устройства подачи и сжигания топлива, очистки, химической подготовки и деаэрации воды, теплообменные аппараты различного назначения; насосы исходной (сырой) воды, сетевые или циркуляционные – для циркуляции воды в системе теплоснабжения, подпиточные – для возмещения воды, расходуемой у потребителя и утечек в сетях, питательные для подачи воды в паровые котлы, рециркуляционные (подмешивающие); баки питательные, конденсационные, баки-аккумуляторы горячей воды; дутьевые вентиляторы и воздушный тракт, дымососы, газовый тракт и дымовую трубу; устройства вентиляции, системы автоматического регулирования и безопасности сжигания топлива, тепловой щит или пульт управления.

Тепловая схема котельной зависит от вида вырабатываемого теплоносителя и от схемы тепловых сетей, связывающих котельную с потребителями тепловой энергии. Водяные тепловые сети бывают двух типов: закрытые и открытые. При закрытой системе вода (или пар) отдает свою теплоту в местных системах и полностью возвращается в котельную. При открытой системе вода (или пар) частично, а в редких случаях полностью отбирается в местных установках. Схема тепловой сети определяет производительность оборудования водоподготовки, а также вместимость баков-аккумуляторов.

В качестве примера приведена принципиальная тепловая схема водогрейных котельных большой и средней мощностей (рисунок 2). Установленный на обратной линии сетевой (циркуляционный) насос обеспечивает поступление питательной воды в котел и далее в систему теплоснабжения. Обратная и подающая линии соединены между собой перемычками – перепускной и рециркуляционной. Через первую из них при всех режимах работы, кроме максимального зимнего, перепускается часть воды из обратной в подающую линию для поддержания заданной температуры.

Рисунок 2 принципиальная схема водогрейной котельной

По условиям предупреждения коррозии металла температура воды на входе в котел должна быть не ниже 60 °С во избежание конденсации водяных паров, содержащихся в уходящих газах. Так как температура обратной воды почти всегда ниже этого значения, то в котельных со стальными котлами часть горячей воды подается в обратную линию рециркуляционным насосом.

В коллектор сетевого насоса из бака поступает подпиточная вода (насос, компенсирующая расход воды у потребителей).

Подогрев в теплообменниках химически очищенной и исходной воды осуществляется водой, поступающей из котлов. Во многих случаях насос, установленный на этом трубопроводе (показан штриховой линией), используется также и в качестве рециркуляционного.

Регулирование отпуска тепловой энергии от котельных принято качественное по нагрузке на нужды отопления. При изменении температуры наружного воздуха изменяется температура теплоносителя, сохраняя постоянный расход.

Расчетные параметры теплоносителя 95/70 °С. Температурные графики работы котельной приведены ниже

ГРАФИК (температурный график 95 – 70 0С)

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельной  № 20, №21 с.Яман и котельной д.Новопокровка

| Температура наружного воздуха, 0С | Температура воды в подающем трубопроводе, 0С | Температура воды в обратном трубопроводе, 0С |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| -40 | 95 | 70 |
| -39 | 95 | 70 |
| -38 | 95 | 70 |
| -37 | 95 | 70 |
| -36 | 94 | 69,4 |
| -35 | 92,9 | 68,7 |
| -34 | 91,8 | 68,1 |
| -33 | 90,7 | 67,4 |
| -32 | 89,6 | 66,7 |
| -31 | 88,5 | 66 |
| -30 | 87,4 | 65,4 |
| -29 | 86,3 | 64,8 |
| -28 | 85,1 | 64,1 |
| -27 | 84 | 63,4 |
| -26 | 82,9 | 62,7 |
| -25 | 81,8 | 62 |
| -24 | 80,7 | 61,3 |
| -23 | 79,5 | 60,7 |
| -22 | 78,4 | 60 |
| -21 | 77,3 | 59,3 |
| -20 | 76,2 | 58,6 |
| -19 | 75,1 | 57,9 |
| -18 | 73,1 | 57,1 |
| -17 | 72,6 | 56,3 |
| -16 | 71,5 | 55,6 |
| -15 | 70,4 | 54,9 |
| -14 | 69,3 | 54,2 |
| -13 | 68 | 53,5 |
| -12 | 66,8 | 52,7 |
| -11 | 65,6 | 51,9 |
| -10 | 64,4 | 51,1 |
| -9 | 63,2 | 50,3 |
| -8 | 62 | 49,6 |
| -7 | 60,8 | 48,8 |
| -6 | 59,6 | 48 |
| -5 | 58,4 | 47,2 |
| -4 | 57,2 | 46,4 |
| -3 | 56,1 | 45,6 |
| -2 | 54,9 | 44,8 |
| -1 | 53,6 | 44 |
| 0 | 52,3 | 43,2 |
| 1 | 51 | 42,4 |
| 2 | 49,5 | 41,3 |
| 3 | 48,2 | 40,4 |
| 4 | 46,7 | 39,3 |
| 5 | 45,6 | 38,6 |
| 6 | 44,3 | 37,7 |
| 7 | 42,9 | 36,7 |
| 8 | 41,5 | 35,8 |

#### 1.2.7 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Учет тепла ведется как на источнике тепла (котельной), так и непосредственно у потребителя. Информации о КИП, расположенных непосредственно у потребителя информация отсутствует. Места установки приборов учета и типы приборов находящихся на котельных представлены в таблице 1.6

Таблица 1.6. Приборное оснащение котельных Яманского сельского поселения

| Наименование прибора (приборы учета и регулирования) | Код наименования | Шкала прибора (тип системы) | Количество штук | Место установки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Котельная № 20 с.Яман |  |  |  |  |
| Учет расхода исходной воды | Нет |  |  |  |
| Учет расхода воды на ГВС | Нет |  |  |  |
| Учет расхода газа | ППР-1 |  | 1 |  |
| Учет расхода тепловой энергии | Нет |  |  |  |
| Учет расхода электроэнергии | СЭТ АМ |  | 1 |  |
| Учет расхода жидкого топлива | Нет |  |  |  |
| Учет расхода твердого топлива | Нет |  |  |  |
| Система автоматического регулирования параметров теплоносителя | Нет |  |  |  |
| Система контроля процессов горения | Нет |  |  |  |
| Котельная № 21 с.Яман |  |  |  |  |
| Учет расхода исходной воды | Нет |  |  |  |
| Учет расхода воды на ГВС | Нет |  |  |  |
| Учет расхода газа | ВК G 6 |  | 1 |  |
| Учет расхода тепловой энергии | Нет |  |  |  |
| Учет расхода электроэнергии | Нет |  |  |  |
| Учет расхода жидкого топлива | Нет |  |  |  |
| Учет расхода твердого топлива | Нет |  |  |  |
| Система автоматического регулирования параметров теплоносителя | Нет |  |  |  |
| Система контроля процессов горения | Нет |  |  |  |
| Котельная д.Новопокровка |  |  |  |  |
| Учет расхода исходной воды | Нет |  |  |  |
| Учет расхода воды на ГВС | Нет |  |  |  |
| Учет расхода газа | Нет |  |  |  |
| Учет расхода тепловой энергии | Нет |  |  |  |
| Учет расхода электроэнергии | СЭТ АМ |  | 1 |  |
| Учет расхода жидкого топлива | Нет |  |  |  |
| Учет расхода твердого топлива | Нет |  |  |  |

Продолжение таблицы 1.6. Приборное оснащение котельных Яманского сельского поселения

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система автоматического регулирования параметров теплоносителя | Нет |  |  |  |
| Система контроля процессов горения | Нет |  |  |  |

#### 1.2.8 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии отсутствуют.

Ежегодно выдаются паспорта готовности котельных и тепловых сетей к отопительному сезону

### часть 3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

#### 1.3.1 Описание структуры тепловых сетей

Прокладка тепловых сетей – подземная бесканальная.

Компенсация температурных удлинений теплопроводов решается самокомпенсацией (естественные повороты теплотрассы), П – образными компенсаторами. Трубопроводы тепловой сети имеют тепловую изоляцию. Характеристика тепловой изоляции и способа прокладки трубопроводов  котельной  № 20 и №21 с.Яман  приведена в таблице 1.5

В тепловых сетях действует температурный график отпуска тепла в сеть 95/70°С.. Транспорт теплоносителя от котельной осуществляется сетевыми насосами. Сетевое оборудование централизованных  котельных приведено в п.1.2.1 части 2 главы 1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

Прокладка тепловой сети приведена на схемах тепловых сетей ниже.

Общая протяженность тепловых сетей, проходящих по территории с. Яман по паспортам тепловых сетей составляет  - 488 п.м..  Способ прокладки тепловых сетей – подземная прокладка. Износ тепловых сетей составляет порядка 15%, это отчетливо видно в технических паспортах на тепловые сети.

Характеристика трубопроводов тепловой сети присоединенной к котельным Яманского сельского поселения, приведена в таблице 1.7, 1.8, 1.9.

Таблица 1.7. – Трубопроводы котельной № 20  с.Яман

| Наружный диаметр труб, мм | Вид системы теплоснаб-жения | Тип проклад-ки | Общая протя-женность сетей, км | Потери отопл через поверх-ность, Гкал | Потери отопл с утечками, Гкал | Максималь-ная часовая нагрузка трубопро-водов | Количес-тво тепла, теряемого при транспор-тировании, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ø 108 | 2х трубная | ПБ | 0,15 | 69,78 | 1,71 | 0,02 | 71,49 |
| Ø 57 | 2х трубная | ПБ | 0,02 | 6,85 | 0,06 | 0,00 | 6,91 |
| Итого |  |  | 0,17 | 76,64 | 1,77 | 0,02 | 78,41 |

Таблица 1.8. – Трубопроводы котельной № 21  с.Яман

| Наружный диаметр труб, мм | Вид системы теплоснаб-жения | Тип проклад-ки | Общая протя-женность сетей, км | Потери отопл через поверх-ность, Гкал | Потери отопл с утечками, Гкал | Максималь-ная часовая нагрузка трубопро-водов | Количес-тво тепла, теряемого при транспор-тировании, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ø 89 | 2х трубная | ПБ | 0,018 | 7,60 | 0,14 | 0,00 | 7,74 |
| Итого |  |  | 0,018 | 7,60 | 0,14 | 0,00 | 7,74 |

Таблица 1.9. – Трубопроводы котельной д.Новопокровка

| Наружный диаметр труб, мм | Вид системы теплоснаб-жения | Тип проклад-ки | Общая протя-женность сетей, км | Потери отопл через поверх-ность, Гкал | Потери отопл с утечками, Гкал | Максималь-ная часовая нагрузка трубопро-водов | Количес-тво тепла, теряемого при транспор-тировании, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ø 108 | 2х трубная | ПБ | 0,3 | 139,03 | 3,39 | 0,04 | 142,42 |
| Итого |  |  | 0,3 | 139,03 | 3,39 | 0,04 | 142,42 |

Добавить схему сетей 1

1.3.2 Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

Отключающая арматура на тепловых трассах располагаются в тепловых камерах.

Тепловая камера (ТК) - сооружения на трассе теплопроводов для установки оборудования, требующего постоянного осмотра и обслуживания в процессе эксплуатации. В камерах тепловых сетей расположены задвижки, сальниковые компенсаторы, дренажные и воздушные устройства, контрольно-измерительные приборы и др. оборудование. Кроме того, в них обычно устанавливают ответвления к потребителям и неподвижные опоры. Переходы труб одного диаметра к трубам другого диаметра также должны находиться в пределах ТК. Всем ТК, установленным по трассе тепловой сети,  присваиваются эксплуатационные номера, которыми их обозначают на планах, схемах и пьезометрических графиках. Размещаемое в камерах оборудование должно быть доступным для обслуживания, что достигается обеспечением достаточных расстояний между оборудованием и стенками камер тепловых сетей. Высоту ТК выбирают не менее 1,8—2 м. Их внутренние габариты зависят от числа и диаметра прокладываемых труб, размеров устанавливаемого оборудования и минимальных расстояний между строительными, конструкциями и оборудованием. ТК. строят из кирпича, монолитного бетона и железобетона. В торцевых стенах оставляют проемы для пропуска теплопроводов. Полы в ТК выполняют из сборных железобетонных плит или монолитными. Для стока воды дно делается с уклоном не менее 0,02 в сторону приемника, который для удобства откачки воды из ТК  расположен под одним из стоков. Перекрытие может быть монолитным или из сборных железобетонных плит, уложенных на железобетонные или металлические балки. Для устройства люков в углах перекрытия укладывают плиты с отверстиями.. В соответствии с правилами техники безопасности при эксплуатации число люков для ТК. предусматривается не менее двух при внутренней площади камер до 6 м2 и не менее четырех при площади  более 6 м2. Для спуска обслуживающего персонала под люком устанавливают скобы, располагаемые в шахматном порядке с шагом по высоте не более 400 мм, или лестницы. В случае если габариты оборудования превышают размеры входных люков, предусматривают монтажные проемы, ширина которых равна наибольшему размеру арматуры, оборудования или диаметра труб плюс 0,1 м (но не менее 0,7 м). Распространены индустриальные камеры тепловых сетей из сборного железобетона, на монтаж которых уходит меньше времени и сокращаются трудозатраты. Применяются также сборные конструкции прямоугольных ТК со стенками из вертикальных блоков, которые бывают двух типов: сплошные и с отверстиями прямоугольной формы для пропуска теплопроводов. При строительстве тепловых сетей небольшого диаметра ТК могут выполняться из круглых железобетонных колец. Круглые плиты перекрытий имеют два отверстия для устройства смотровых люков.

Для гидроизоляционной защиты наружные поверхности днища и стен ТК при наличии высокого уровня грунтовых вод,    покрывают оклеечной гидроизоляцией из битумных рулонных материалов в несколько слоев, что определено проектом. В условиях повышенных требований водонепроницаемости, кроме наружной оклеечной гидроизоляции применяют дополнительную штукатурную цементно-песчаную гидроизоляцию внутренней поверхности, наносимую при больших объемах работ методом торкретирования.

Места установки тепловых камер изображены на схеме тепловых сетей    обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

В тепловых камерах установлена необходимая запорная арматура для секционирования тепловых сетей на участки, дренирования сетевой воды, выпуска воздуха из трубопроводов и отключения ответвлений к потребителям тепловой энергии.

Характеристика запорной арматуры, установленной непосредственно в котельной, отображена ниже:

| Наименование арматуры | Тип арма- туры | Год уста- новки | Кол-во штук | Техническая характеристика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Давление, кгс/кв. см | Диаметр, мм |
| Котельная № 20 с.Яман |  |  |  |  |  |
| Водопровод |  | 2000 | 1 |  | 40 |
| Газопровод |  |  |  |  |  |
| Кран газовый |  | 2004 | 4 |  | 32 |
| -//- |  |  | 4 |  | 25 |
| -//- |  |  | 2 |  | 20 |
| -//- |  |  | 2 |  | 15 |
| Клапан редук | РДСК-40 |  | 1 |  | 40 |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  |
| Задвижки |  |  | 2 |  | 150 |
| -//- |  |  | 4 |  | 100 |
| -//- |  |  | 2 |  | 80 |
| -//- |  |  | 2 |  | 50 |
| Котельная № 21 с.Яман |  |  |  |  |  |
| Водопровод |  |  |  |  |  |
| вентиль |  | 2003 | 1 |  | 25 |
| Газопровод |  |  |  |  |  |
| Кран газовый |  | 2003 | 4 |  | 40 |
|  |  | 2003 | 2 |  | 25 |
|  |  | 2003 | 3 |  | 20 |
|  |  | 2003 | 3 |  | 15 |
| Фильтр газовый | ФС 40 | 2003 | 1 |  | 40 |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  |
| задвижки | 30 Ч6БР | 2003 | 2 |  | 80 |
|  |  | 2003 | 2 |  | 50 |
| Вентиль флянцев |  | 2003 | 8 |  | 50 |
| Клапан предохран |  | 2003 | 1 |  | 40 |

#### 1.3.3 Температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Режим регулирования отпуска тепла осуществляется по графику качественного регулирования с расчетными температурами сетевой воды 95/70 °С. Расчетная температура воздуха внутри отапливаемых помещений = 20 °С. Расчетная температура наружного воздуха для отопления = -37 °С:

расчетная температура воды в подающей линии для отопительно-вентиляционной нагрузки и нагрузки ГВС составляет Т1р = 95°С;

расчетная температура воды в обратной линии для отопительно-вентиляционной нагрузки составляет Т2р = 70°С.

Температурный график работы котельных Яманского сельского поселения представлен в части 2 главы 1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

#### 1.3.4 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Разработка гидравлического режима для системы теплоснабжения населенного пункта проводится эксплуатирующей организацией в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 г. № 115. Ежегодно разрабатываются гидравлические режимы работы системы теплоснабжения. Мероприятия по регулированию расхода воды у потребителей составляются для каждого отопительного сезона. На планируемые к строительству объекты теплоснабжения гидравлические режимы разрабатываются проектной организацией при проектировании новых трубопроводов отопления и ГВС.

#### 1.3.5 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Существует несколько способов проведения диагностики тепловых сетей, с помощью которых планируются капитальные и текущие ремонты.

Методы технической диагностики:

Метод акустической эмиссии. Метод, проверенный в мировой практике и позволяющий точно определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под изменяемым давлением, но по условиям применения на действующих ТС имеет ограниченную область использования.

Метод магнитной памяти металла. Метод хорош для выявления участков с повышенным напряжением металла при непосредственном контакте с трубопроводом ТС. Используется там, где можно прокатывать каретку по голому металлу трубы, этим обусловлена и ограниченность его применения.

Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора.

При доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может очень хорошо показывать состояние обследуемого участка. По вышеназванным условиям применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен для поиска утечек.

Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Метод очень эффективен для планирования ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить весной (март-апрель) и осенью (октябрь-ноябрь), когда система отопления работает, но снега на земле нет.

Метод акустической диагностики. Используются корреляторы усовершенствованной конструкции. Метод имеет перспективу как информационная составляющая в комплексе методов мониторинга состояния действующих теплопроводов, он хорошо вписывается в процесс эксплуатации и конструктивные особенности прокладок ТС.

Опрессовка на прочность повышенным давлением. Метод применялся и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время в среднем стабильно показывает эффективность 93-94%. То есть 94% повреждений выявляется в ремонтный период и только 6% уходит на период отопления. С применением комплексной оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов, опрессовку стало возможным рассматривать, как метод диагностики и планирования ремонтов, перекладок ТС.

Опыт планирования ремонтов, анализ состояния действующих сетей, опыт применения различных методов диагностики позволяет сделать следующие предложения для будущих нормативных документов по ТС.

- Техническую диагностику на предприятиях тепловых сетей нужно внедрять системно одновременно с изменением системы планирования и проведения ремонтных работ и индивидуально в зависимости от особенностей конкретного предприятия.

- Нормы эксплуатации необходимо разрабатывать отдельно для каждой теплоснабжающей организации на основании перевода всех данных в электронный вид и последующего анализа.

- Проектирование новых сетей должно выполняться с прогнозом надежности и предусматривать встроенную систему диагностики с описанием технологии ее проведения и расчетом необходимых финансовых и трудовых затрат.

- Для разработки нормативных документов, регламентирующих эксплуатацию ТС, необходимо предварительно проводить достаточно глубокий анализ актуальных паспортных данных прокладок сети, условий их эксплуатации и данные мониторинга состояния за ряд лет.

- Стратегия развития ЦТ должна быть нацелена на плановую замену сетей и устаревших конструкций на новые более надежные, с гарантированным сроком службы и встроенной автоматической системой выявления мест нарушения условий эксплуатации. Ремонт должен быть только планово-предупредительный.

Испытания тепловых сетей следует проводить в соответствии с СП 41-105-2002 «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индивидуальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке» . При проведении испытаний тепловых сетей следует соблюдать требования СНиП 3.05.03, Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды ПБ 03-75-94 , Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электрических станций и тепловых сетей РД 34.03.201-97.

Согласно материалов, предоставленных эксплуатирующей организацией, на котельных действует график ППР и опрессовки к осенне-зимнему периоду.

Планово предупредительный ремонт включает в себя ремонт запорной арматуры, ремонт тепловых колодцев,  ремонт теплоизоляции, замена изношенных трубопроводов, гидравлическое регулировка объектов. Гидроиспытание  проводится давлением не ниже 12кгс/см².

#### 1.3.6 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии

Приборы учета тепловой энергии устанавливаются как на централизованных источниках теплоснабжения, так и непосредственно у потребителей.

Информации о наличии коммерческого приборного учета потребителей тепловой энергии котельной  № 20 и котельной №21 с.Яман нет.

### часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

На территории с.Яман находится 8 объектов, подключенных к централизованным источникам теплоснабжения (котельная № 20  с.Яман,  котельная №21 с.Яман и котельная д.Новопокровка).

Жилые дома, не подключенные к данным источникам, оборудованы   источниками тепла на твердом топливе. Поставки горячего водоснабжения осуществляется индивидуальными источниками теплоснабжения (двухконтурные котлы) и электрическими водонагревателями. Котельные и тепловые сети находятся в совственности Крутинского муниципального района, их эксплуатацию осуществляет МУП «Крутинское».

На территории д.Ик, д.Красный Пахарь  централизованные источники теплоснабжения отсутствуют, теплоснабжение осуществляется от индивидуальных источников теплоснабжения. Для горячего водоснабжения в данных населенных пунктах используются электрические водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы на твердом топливе.

На территории поселения   расположено   всего 3  источника  централизованного теплоснабжения. Общий перечень источников теплоснабжения и обслуживающих организаций, обеспечивающих их бесперебойную работу, отображены в таблице 1.1. Таким образом, в зоне действия котельных находится не вся территории с.Яман, д.Ик, д.Красный Пахарь, д.Новопокровка  .

Зоны действия централизованных источников тепловой энергии (котельная №20, котельная №21 в с.Яман и котельная д.Новопокровка) отображены на схеме тепловых сетей и распространяются на объекты теплопотребления, отображенные на данной схеме.

### часть 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

#### 1.5.1. Значений потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха;

При разработке схемы теплоснабжения были использованы данные о территориальном делении, установленные в утвержденной схеме территориального планирования Крутинского муниципального района.  Генеральный план Яманского сельского поселения на момент разработки схемы теплоснабжения не разработан. Условно территория населенных пунктов с расположенными централизованными источниками теплоснабжения разделены на территории (зоны) действия источников теплоснабжения и территории (зоны) действия индивидуальных источников теплоснабжения. Информация о значении потребления тепловой энергии в расчетных элементах при расчетных температурах наружного воздуха приведена в пункте 1.5.4 части 5 главы 1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

#### 1.5.2. Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии;

На территории Яманского сельского поселения многоквартирные жилые дома с использованием централизованных   источников тепловой энергии отсутствуют. Все жилые помещения на территории Яманского сельского поселения используют индивидуальные источники теплоснабжения.

1.5.3. Существующий нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение.

На территории Яманского сельского поселения по состоянию на 2013 год, действует норматив потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение, утверждаемый главой  муниципального района.

| №№ п/п | Оборудование: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Норматив потреб-ления в жилых помещениях, Гкал/кв.м (центр. отоплен.); кбм или т/кв.м (твердое топливо); кбм/кв.м | Горячее водо-снабжение | Норматив потребления в жилых помещениях, кбм/чел. |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Многоквартирные жилые дома с местами общего пользования |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальное отопление | уголь-0.065 т/кв.м. Дрова-0.087 куб/кв.м. Газовое - 8,04 кбм/кв.м |  |  |
| 2. Жилые дома (1-квартирные) |  |  |  |  |
| 2 | Индивидуальное отопление | уголь-0.065 т/кв.м. Дрова-0.087 куб/кв.м. Газовое - 8,04 кбм/кв.м |  |  |

#### 1.5.3. Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии;

Тепловые нагрузки централизованного источника теплоснабжения потребителями в зоне действия теплоисточника (котельной № 20, №21  с.Яман и котельной д.Новопокровка)  сведены в таблицу 1.10, 1.11, 1.12.

Таблица 1.10.Тепловые нагрузки потребителей котельной  № 20 с.Яман

| Наименование потребителей тепла | Отраслевая принадлежность | Наружный строительный объем здания, м3 | Наружная высота здания,м/ количество этажей жилого здания, шт | Отапливаемая площадь внутренних помещений, м² | Удельная отопительная характеристика | Температура внутреннего воздуха, оС | Расчетная часовая нагрузка системы отопления, Гкал/час | К-во часов работы системы отопления в сутки, час | Удельная вентиляционная характеристика здания, ккал/ м3*ч*0С | Расчетная часовая нагрузка системы вентиляции, Гкал/час | Количество потребляемого тепла, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Потребители, финансируемые из бюджета муниципального района |  |  |  |  |  |  | 0,3119 |  |  | 0 | 816,281 |
| Школа | Образование | 10247 | 8 | 2429,90 | 0,33 | 18 | 0,1843 | 24 | 0,07 | 0 | 490,47 |
| Дом культуры | Культура и искусство, физкультура и спорт | 7333 | 9,98 | 734,80 | 0,33 | 16 | 0,1275 | 24 | 0,23 | 0 | 325,81 |

Таблица 1.11.Тепловые нагрузки потребителей котельной  № 21 с.Яман

| Наименование потребителей тепла | Отраслевая принадлежность | Наружный строительный объем здания, м3 | Наружная высота здания,м/ количество этажей жилого здания, шт | Отапливаемая площадь внутренних помещений, м² | Удельная отопительная характеристика | Температура внутреннего воздуха, оС | Расчетная часовая нагрузка системы отопления, Гкал/час | К-во часов работы системы отопления в сутки, час | Удельная вентиляционная характеристика здания, ккал/ м3*ч*0С | Расчетная часовая нагрузка системы вентиляции, Гкал/час | Количество потребляемого тепла, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Потребители, финансируемые из областного бюджета |  |  |  |  |  |  | 0,00997213 |  |  | 0 | 27,50172 |
| фап | Здравоохранение | 446 | 3,28 | 136,00 | 0,4 | 20 | 0,00997213 | 24 | 0,00 | 0 | 27,50 |
| Потребители, финансируемые из бюджета муниципального района |  |  |  |  |  |  | 0,07512974 |  |  | 0 | 207,19709 |
| Детский сад | Образование | 3537 | 3,28 | 912,80 | 0,38 | 20 | 0,07512974 | 24 | 0,11 | 0 | 207,20 |
| Потребители, финансируемые из бюджета городского (сельского) поселения |  |  |  |  |  |  | 0,01085518 |  |  | 0 | 29,415578 |
| Администрация поселения | Госуправление и правоохранительная деятельность | 460 | 3,2 | 143,00 | 0,43 | 19 | 0,01085518 | 24 | 0,09 | 0 | 29,42 |

Таблица 1.12.Тепловые нагрузки потребителей котельной  д.Новопокровка

| Наименование потребителей тепла | Отраслевая принадлежность | Наружный строительный объем здания, м3 | Наружная высота здания,м/ количество этажей жилого здания, шт | Отапливаемая площадь внутренних помещений, м² | Удельная отопительная характеристика | Температура внутреннего воздуха, оС | Расчетная часовая нагрузка системы отопления, Гкал/час | К-во часов работы системы отопления в сутки, час | Удельная вентиляционная характеристика здания, ккал/ м3*ч*0С | Расчетная часовая нагрузка системы вентиляции, Гкал/час | Количество потребляемого тепла, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Потребители, финансируемые из областного бюджета |  |  |  |  |  |  | 0,00482567 |  |  | 0 | 13,308515 |
| ФАП | Здравоохранение | 216 | 3 | 72,00 | 0,4 | 20 | 0,00482567 | 24 | 0,29 | 0 | 13,31 |
| Потребители, финансируемые из бюджета муниципального района |  |  |  |  |  |  | 0,07252893 |  |  | 0 | 191,59295 |
| Школа | Образование | 2844 | 3,9 | 728,00 | 0,39 | 18 | 0,0598704 | 24 | 0,09 | 0 | 159,26 |
| Клуб | Культура и искусство, физкультура и спорт | 660 | 3 | 220,00 | 0,37 | 16 | 0,01265853 | 24 | 0,25 | 0 | 32,34 |

### часть 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

#### 1.6.1 Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии.

С коллекторов котельных № 20 и №21 с.Яман,  котельной д.Новопокровка идет несколько выводов различного диаметра. Характеристика трубопровода приведена в части 3 обосновывающих материалов (за исключением обеспечения собственных нужд). Балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок котельных с.Яман представлены в таблице 1.13. Расчетная температура наружного воздуха для населенных пунктов сельского поселения согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» равна -37ºС.

Таблица 1.13. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки  Яманского сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя. | Котельная №20 с.Яман | Котельная №21 с.Яман | Котельная д.Новопокровка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Количество выработанной тепловой энергии котлами, Гкал. | 913,04 | 277,43 | 361,49 |
| 2 | Отпуск тепла с коллекторов котельной, Гкал | 913,04 | 277,43 | 361,49 |
| 3 | Покупка тепловой энергии, Гкал | - | - | - |
| 4 | Отпуск в тепловую сеть, Гкал | 913,04 | 277,43 | 361,49 |
| 5 | Потери в тепловых сетях, принадл. ЭСО, Гкал: | 78,41 | 7,74 | 142,42 |
|  | через теплоизоляцию |  |  |  |
|  | с утечками |  |  |  |
| 6 | Полезный отпуск тепловой энергии всего, Гкал, в том числе: | 816,28 | 264,11 | 204,90 |
| 6.1 | -для реализации сторонним потребителям (абонентам ЭСО) | - | - | - |
| 6.2 | -бюджетным потребителям | 816,28 | 264,11 | 204,90 |
| 6.3 | -Населению | - | - | - |
|  | ГВС населению |  |  |  |
| 6.4 | -для собственного потребления котельной | 18,35 | 5,58 | 14,17 |

Диаграмма 1 Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельными с.Яман

Большая часть потерь теплоносителя связана с его транспортом, а именно потери теплоносителя через изоляцию трубопровода и потери теплоносителя, связанные с утечками. На котельных с.Яман потери тепла находятся в нормативных пределах, а на котельной д.Новопокровка превышают нормативное значение. Характеристика трубопроводов тепловых сетей приведена в п.1.3.1 части 3 главы 1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

#### 1.6.2 Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии;

Резерв и дефицит тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии сведен в таблицу 1.14.

Таблица 1.14.  Резерв и дефицит тепловой мощности нетто централизованных источников теплоснабжения Яманского сельского поселения

| Наименование котельной | Установл. Производит. Котельной, Гкал/ч | Расчетная подключенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв (+), Дифицит (-) мощности, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Котельная № 20 с.Яман | 0,46 | 0,33 | 28,26 |
| Котельная № 21 с.Яман | 0,165 | 0,1 | 39,39 |
| Котельная д.Новопокровка | 0,6 | 0,12 | 80,00 |

#### 1.6.3. Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю;

Разработка гидравлического режима для системы теплоснабжения населенного пункта проводится эксплуатирующей организацией в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 г. № 115. Ежегодно разрабатываются гидравлические режимы работы системы теплоснабжения. Мероприятия по регулированию расхода воды у потребителей составляются для каждого отопительного сезона.

#### 1.6.4. Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения;

Дефицит тепловой энергии - технологическая невозможность обеспечения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, объема поддерживаемой резервной мощности и подключаемой тепловой нагрузки. Как видно из п 1.6.2. части 6 главы 1 обосновывающих материалов дефицита тепловой энергии на централизованном источнике теплоснабжения не возникает. Для того, чтобы дефициты тепловой энергии не возникали на тепловых источниках, необходимо вовремя проводить планово- предупредительные и капитальные ремонты основного и вспомогательного оборудования котельных, а так же преждевременную замену тепловых сетей.

#### 1.6.5 Резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.

На территории населенных пунктов Яманского сельского поселения  с размещенными на них централизованными источниками теплоснабжения, наблюдается резерв тепловой мощности. Связано это с тем, что к котельным подключены только бюджетные потребители. Жилой сектор не подключается к тепловым сетям, поскольку стоимость 1 Гкал централизованного тепла  выше в сравнении со стоимостью эксплуатации зданий на индивидуальных источниках теплоснабжения.

### часть 7 Балансы теплоносителя

Теплоносителем на котельных Яманского сельского поселения является вода. Забор воды производится из скважины населенного пункта.

К потерям и затратам теплоносителя в процессе передачи, распределения и потребления тепловой энергии и теплоносителя относятся технологические затраты, обусловленные используемыми технологическими решениями и техническим уровнем оборудования системы теплоснабжения, а также утечки теплоносителя, обусловленные эксплуатационным состоянием тепловой сети и систем теплопотребления.

Емкость тепловых сетей Яманского сельского поселения составит:

| № п/п | Диаметр труб, мм | Год ввода в эксплуата-цию | Тип проклад-ки | Удельный объем, м3/км | Протяженность трубопро-водов, км | Емкость трубопро-водов, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 20 с.Яман |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ø 50 |  | ПБ | 1,4 | 0,15 | 0,21 |
| 2 | Ø 100 |  | ПБ | 8 | 0,02 | 0,16 |
| Итого |  |  |  |  | 0,17 | 0,37 |
| Котельная № 21 с.Яман |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ø 80 |  | ПБ | 5,3 | 0,018 | 0,0954 |
| итого |  |  |  |  | 0,018 | 0,0954 |
| Котельная д.Новопокровка |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ø 100 |  | ПБ | 8 | 0,3 | 2,4 |
| итого |  |  |  |  | 0,3 | 2,4 |

Максимальный напор обеспечивается сетевым оборудованием приведенным в части 3 главы 1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

Потребность котельных №20 и №21 с.Яман в воде отображена ниже:

| № п/п | Наименование | Нормативные значе-ния потерь теплоно-сителя (Mу.н.) |  |  | Расход воды на ХВО | Нормативный расход подпиточной воды | Объем воды для разового наполнения тепловых сетей и системы ГВС | Технологические затраты | Итого годовая потребность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отоп. сезон | Не отоп. сезон | год |  |  |  |  |  |
|  |  | м3 \ сут | м3 \ сут | м3 \ год | м3 | м3 \ сут | м3 | м3 \ год | м3 \ год |
| 1 | Котельная № 20 с.Яман | 0,33 | 0,00 | 75,70 | 0,00 | 0,33 | 5,56 | 0,50 | 81,75 |
| 2 | Котельная № 21 с.Яман | 0,10 | 0,00 | 22,77 | 0,00 | 0,10 | 1,67 | 0,15 | 24,59 |
| 3 | Котельная д.Новопокровка | 0,27 | 0,00 | 60,66 | 0,00 | 0,27 | 4,45 | 0,40 | 65,52 |

### часть 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Основное и вспомогательное топливо по котельным Яманского сельского поселения приведены ниже:

| Наименование теплоисточника | Вид топлива |  |
| --- | --- | --- |
|  | Основное | Резервное |
| 1 | 2 | 3 |
| Котельная № 20 с.Яман | газ природный 8078 ккал/нм·м³. | Дизельное топливо 10700 ккал/нм·м³. |
| Котельная № 21 с.Яман | газ природный 8078 ккал/нм·м³. | Дизельное топливо 10700 ккал/нм·м³. |
| Котельная д.Новопокровка | Уголь 5100 ккал/нм·м³. | Уголь 5100 ккал/нм·м³. |

Потребность котельных в топливе приведено ниже.

| Наименование теплоисточника | Расход топлива на выработку тепла, т.н.т. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе для потребителей |  |  |  |  |  |
|  |  | федерал. собств. | обл. собств. | собств. муниц. района | собств. сельского поселения | население | Прочие |
| Котельная № 20 с.Яман | 122,9912 | 0 | 0 | 122,9912 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 21 с.Яман | 39,47491 | 0 | 4,110446 | 30,96797 | 4,396493561 | 0 | 0 |
| Котельная д.Новопокровка | 105,7831 | 0 | 6,8707 | 98,91244 | 0 | 0 | 0 |

### часть 9 Надежность теплоснабжения

Для определения надежности системы коммунального теплоснабжения используются критерии, характеризующие состояние электроснабжения, водоснабжения, топливоснабжения источников теплоты, соответствие мощности теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам, техническое состояние и резервирование тепловых сетей.

Показатель надежности рассчитывается по формуле 1.1.:

Кнад=КЭ+КВ+КТ+КБ+КР+КCn 				(1.1)

где:

КЭ – надежность электроснабжения источника теплоты,

КВ – надежность водоснабжения источника теплоты,

КТ - надежность топливоснабжения источника теплоты,

КБ – размер дефицита (соответствие тепловой мощности источников теплоты и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей),

КР – коэффициент резервирования, который определяется отношением резервируемой на уровне центрального теплового пункта (квартала; микрорайона) расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок подлежащих резервированию потребителей, подключенных к данному тепловому пункту,

КС – коэффициент состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов.

Данные критерии зависят от наличия резервного электро-, водо-, топливоснабжения, состояния тепловых сетей и пр., и определяются индивидуально для каждой системы теплоснабжения в соответствие с «Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» МДС 41-6.2000 (утв. приказом Госстроя РФ от 6 сентября 2000 г. N 203).

Существует несколько критериев надежности  системы теплоснабжения:

Высоконадежные (ВН) - при Кнад - более 0,9

Надежные (Н) - Кнад - от 0,75 до 0,89

Малонадежные (МН) - Кнад -от 0,5 до 0,74

Ненадежные (НН) - Кнад - менее 0,5

Критерии и коэффициент надежности системы теплоснабжения Яманского поселения приведены в таблице 1.15.

Таблица 1.15. Критерии надежности системы теплоснабжения

| Наименование котельной | Надежность электроснабжения Кэ | Надежность водоснабжения Кв | Надежность топливоснабжения Кт | Размер дефицита тепловой мощности Кб | Уровень резервирования Кр | Коэффициент состояния тепловых сетей Кс | Коэффициент надежности Кнад | Оценка надежности системы еплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Котельная № 20 с.Яман | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,20 | 0,70 | 0,82 | Н |
| Котельная № 21 с.Яман | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,20 | 0,75 | 0,78 | Н |
| Котельная д.Новопокровка | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,20 | 0,50 | 0,82 | Н |

По критериям надежности система теплоснабжения относится к надежной.

### часть 10 Технико-экономические показатели централизованного теплоснабжения

| № п\п | Наименование показателя | Ед. измерения | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число источников теплоснабжения | ед | 3 |
| 2 | Суммарная мощность источников теплоснабжения | Гкал/час | 1,225 |
| 3 | Суммарное количество котлов | ед | 5 |
| 4 | Протяженность тепловых сетей | км | 0,488 |
| 6 | Произведено тепловой энергии за год | Гкал | 1551,96 |
| 7 | Получено тепловой энергии со стороны за год | Гкал | 0 |
| 8 | Полезный отпуск тепловой энергии всего за год | Гкал | 1285,29 |
|  | Социальная сфера | Гкал | 1285,29 |
|  | Населению | Гкал | - |
|  | Прочим организациям | Гкал | - |
| 10 | Число аварий на источниках теплоснабжения |  | 0 |
| 11 | Среднегодовая численность работников основной деятельности | Чел | 12 |

### часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Тарифы на тепловую энергию устанавливаются Региональной энергетической комиссией Омской области. Тариф на тепловую энергию для потребителей Муниципального унитарного предприятия «Крутинское» Крутинского муниципального района Омской области с календарной разбивкой на период с момента вступления в силу настоящего приказа по 31 декабря 2013 года

Приказ РЭК об установлении тарифа №574/68 от 25 декабря 2012 года.

|  | Тариф на тепловую энергию |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | горячая вода |  | отборный пар давлением |  |  |  | острый и редуцированный пар |
|  | С 01.01.2013 по 30.06.2013 | с 01.07.2013 по 31.12.2013 | до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |
| Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (НДС не предусмотрен) |  |  |  |  |  |  |  |
| одноставочный руб./Гкал | 1728,26 | 1986,58 | X | X | X | X | X |
| двухставочный | X | X | X | X | X | X | X |
| за энергию руб./Гкал | X | X | X | X | X | X | X |
| за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | X | X | X | X | X | X | X |
| Население (НДС не предусмотрен) |  |  |  |  |  |  |  |
| одноставочный руб./Гкал | 1728,26 | 1986,58 | X | X | X | X | X |
| двухставочный | X | X | X | X | X | X | X |
| за энергию руб./Гкал | X | X | X | X | X | X | X |
| за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | X | X | X | X | X | X | X |

### часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа

На данный момент мощность установленного основного и вспомогательного котельного оборудования, имеет завышенную, энергоемкость, а так же высокий уровень износа, как следствие, значительно завышен расход энергоресурсов котельной. Высокая степень износа основного оборудования котельной связанна с тем, что оборудование было введено в 2003 - 2011 года, а  согласно ГОСТ 21563-93 на данный момент возникает необходимость в проведении капитального ремонта или продлении срока службы данного оборудования, либо проведение реконструкции котельной с заменой основного оборудования. Решения по капитальному ремонту или продлению срока службы  оборудования должны приниматься на основании технических освидетельствований и технического диагностирования, проведенных в установленном порядке.

На котельной отсутствуют приборы учета тепла и воды.

## ГЛАВА 2.  Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

### 2.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов

Современное состояние

В состав социальной инфраструктуры входят учреждения здравоохранения, образования, культуры, физкультурно-оздоровительные учреждения и объекты и другие.

| - Поселение | - К-во - нп | - Населенный пункт | - Объект |
| --- | --- | --- | --- |
| - Здравоохранение |  |  |  |
| Яманское СП | - 4 | - с.Яман - д.Новопокровка | - ФАП - ФАП |
| - Образование |  |  |  |
| Яманское СП | - 4 | - с.Яман - д.Новопокровка | - МКОУ «Яманская СОШ» - Яманский детский сад - МКОУ «Яманская СОШ», ф-л начальная школа |
| - Культура |  |  |  |
| Яманское СП | - 4 | - с.Яман - д.Новопокровка | - Сельский дом культуры - Сельская библиотека - Сельский клуб - Сельская библиотека |
| - Физическая культура и спорт |  |  |  |
| Яманское СП | - 4 | - с.Яман - д.Новопокровка | - Площадка волейбольная (2) - Площадка хоккейная - Спортивный зал - Атлетический зал - Площадка волейбольная |
| - Объекты сферы обслуживания |  |  |  |
| Яманское СП | - 4 | - с.Яман - д.Новопокровка | - Магазин (6) - Кафе - АЗС - Магазин (2) |
| - Объекты административно-делового назначения и общественной безопасности |  |  |  |
| Яманское СП | - 4 | - с.Яман | - Администрация Яманского сельского поселения - Почтовое отделение - Сбербанк - ДПК ООО «Новопокровское» |

Планируемое размещение объектов капитального строительства местного значения

Здравоохранение и социальное обеспечение:

- фельдшерско-акушерский пункт в д.Ик, д.Красный Пахарь;

- аптечный пункт в с.Яман;

- аптечный киоск в д.Красный Пахарь, д.Новопокровка;

Образование:

- детский сад на 10 мест в д.Новопокровка;

Культура и искусство:

- капитальный ремонт сельского дома культуры в с.Яман;

Физическая культура и спорт:

- стадион в с.Яман.

Планируемое размещение объектов капитального строительства малого, среднего и крупного бизнеса

Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание:

- магазин смешанной торговли в д.Ик, д.Красный Пахарь;

- предприятие бытового обслуживания в с.Яман;

- банно-оздоровительный комплекс в с.Яман;

- станция технического обслуживания в с.Яман.

### 2.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности)

Расчет перспективной тепловой мощности индивидуальной жилой застройки и общественных зданий выполнен по «Методике определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения», Москва, 2003г.

Данный расчет используется при отсутствии проектной документации на стадии сбора технических условий. При разработке рабочей документации тепловая нагрузка уточняется и может отличаться от рассчитанной по укрупненным показателям.

Исходные данные приняты из расчета обеспеченности семьи земельным участком в размере 15 соток на семью. Количество членов семьи принято 4 человека. Исходя из расчета обеспеченности человеком площадью в 34,4 кв.м.

По формуле 2.1 определяем расчетное значение тепловой нагрузки отопления и вентиляции (Гкалчас):

Qо(в)max=αVqo(в)(tj−to)(1+Kи.р)10−6                                  (2.1)

где α=0,92 - поправочный коэффициент, учитывающий отличие расчетной температуры наружного воздуха для проектирования отопления to от to = - 30 °С, при которой определено соответствующее значение qo = 0,74;

tj=18 -расчетная температура воздуха в отапливаемом здании, °С;

to-расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, для Омской области принята -37 согласно СНиП 23-01-99*, °С;

V=300 - объем здания по наружному обмеру, м3;

Kи.р - расчетный коэффициент инфильтрации, обусловленной тепловым и ветровым напором, т.е. соотношение тепловых потерь зданием с инфильтрацией и теплопередачей через наружные ограждения при температуре наружного воздуха, расчетной для проектирования отопления.

Kи.р=10−22gL1−273+to273+tj+ωO2, 				(2.2)

где g - ускорение свободного падения, м/с2;

L - свободная высота здания, м;

wo - расчетная для данной местности скорость ветра в отопительный период, м/с; принимается по СНиП 23-01-99.

Kи.р=10−22⋅9,8⋅3⋅1−273+(−37)273+20+52=10−2⋅2⋅9,8⋅3⋅0,189+25=6,009⋅10−2

Расчетное значение тепловой нагрузки отопления для одного частного дома (Гкалчас)

Qо(в)max=αVqo(в)(tj−to)(1+Kи.р)10−6=0,92⋅300⋅0,74(20−(−37))(1+0,06)10−6=0,92⋅300⋅0,74⋅57⋅1,06⋅10−6=12340,18⋅10−6(Гкалчас)=0,012(Гкалчас)

Планируемое размещение объектов капитального строительства местного значения

Здравоохранение и социальное обеспечение:

фельдшерско-акушерский пункт в д.Ик, д.Красный Пахарь

S=60 м2; V=180  м3.

Kи.р=10−22⋅9,8⋅3⋅1−273+(−37)273+20+52=10−2⋅2⋅9,8⋅3⋅0,194+25=6,034⋅10−2

qo=0,74;

Расчетное значение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию, (Гкалчас)

Qо(в)max=αVqo(в)(tj−to)(1+Kи.р)10−6=0,92⋅180⋅0,74(20−(−37))(1+0,06)10−6=0,92⋅180⋅0,74⋅57⋅1,06⋅10−6=0,0074(Гкалчас)

аптечный пункт ;

S=60 м2; V=180  м3.

Kи.р=10−22⋅9,8⋅3⋅1−273+(−37)273+20+52=10−2⋅2⋅9,8⋅3⋅0,194+25=6,034⋅10−2

qo=0,74;

Расчетное значение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию, (Гкалчас)

Qо(в)max=αVqo(в)(tj−to)(1+Kи.р)10−6=0,92⋅180⋅0,74(20−(−37))(1+0,06)10−6=0,92⋅180⋅0,74⋅57⋅1,06⋅10−6=0,0074(Гкалчас)

аптечный киоск в д.Красный Пахарь, д.Новопокровка

S=30 м2; V=90  м3.

Kи.р=10−22⋅9,8⋅3⋅1−273+(−37)273+20+52=10−2⋅2⋅9,8⋅3⋅0,194+25=6,034⋅10−2

qo=0,74;

Расчетное значение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию, (Гкалчас)

Qо(в)max=αVqo(в)(tj−to)(1+Kи.р)10−6=0,92⋅90⋅0,74(20−(−37))(1+0,06)10−6=0,92⋅90⋅0,74⋅57⋅1,06⋅10−6=0,0037(Гкалчас)

Образование:

детский сад на 10 мест в д.Новопокровка

S= 250 м2; V=1000  м3.

Kи.р=10−22⋅9,8⋅3⋅1−273+(−37)273+20+52=10−2⋅2⋅9,8⋅3⋅0,194+25=6,034⋅10−2

qo=0,34;qв=0,10

Расчетное значение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию, (Гкалчас)

Расчетное значение тепловой нагрузки на отопление   (Гкалчас)

Qо.max=aVg0(t1-t0)(1+Ku.p.)10-6=0,92х1000х0,34(20-(-37))(1+0,06)10-6=

=0,92х1000х0,34х57 х1,06х10-6=37798,75х10-6

Расчетное значение тепловой нагрузки на вентиляцию, (Гкалчас)

Qв.max=aVgв(t1-t0)(1+Ku.p.)10-6=0,92х1000х0,10(20-(-37))(1+0,06)10-6=

=0,92х1000х0,10х57 х1,06х10-6=5244,1х10-6

Qобщ.=(37798,75+5244,1)х10-6 (Гкал/час) =0,043(Гкал/час).

Поскольку проектные мощности планируемых к размещению объектов капитального строительства малого, среднего и крупного бизнеса не известны, то расчет потребности в тепле данных объектов будет уточнен при разработке проектной документации. Подключение данных объектов планируется от индивидуальных источников теплоснабжения.

Сведем полученные в результате расчета данные в таблицу 2.1.

Таблица 2.1 Тепловая нагрузка для перспективных объектов

| № п/п | Потребители | Тепловая нагрузка Гкал/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | Всего |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | фельдшерско-акушерский пункт в д.Ик, д.Красный Пахарь | 0,0074 | - | 0,0074 |
| 2 | аптечный пункт в с.Яман | 0,0074 | - | 0,0074 |
| 3 | аптечный киоск в д.Красный Пахарь, д.Новопокровка | 0,0037 | - | 0,0037 |
| 4 | детский сад на 10 мест в д.Новопокровка | 0,038 | 0,005 | 0,043 |

В Яманском сельском поселении  перспективные  объекты    планируется подключить от индивидуальных источников теплоснабжения.

### 2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных  источников тепловой энергии

Существующая зона действия центральных котельных с.Яман и котельной закреплена непосредственна в здании и вдоль всех теплотрасс, проходящих по территории населенного пункта.

Перспективная зона действия централизованных источников теплоснабжения  будет распространена на действующие (существующие) источники теплопотребления. Вновь вводимые источники теплоснабжения, расчет потребности которых произведен в части 2.2. Главы 2 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения будут подключены от индивидуальных источников  теплоснабжения.

## ГЛАВА 3.
Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа

В соответствии с постановлением правительства Российской федерации № 154 от 22 февраля 2012 года «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», разработка электронной модели системы теплоснабжения не является обязательной  к выполнению для поселений численностью населения менее 100 тыс. человек.

## ГЛАВА 4
Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Тепловая нагрузка перспективных объектов планируемых к подключению от индивидуальных источников теплоснабжения на расчетный срок (2017-2028гг) представлена в таблице 4.1.

Таблица 4.1. Тепловая нагрузка перспективных объектов 
Яманского сельского поселения

| № п/п | Потребители | Тепловая нагрузка Гкал/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | Всего |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | фельдшерско-акушерский пункт в д.Ик, д.Красный Пахарь | 0,0074 | - | 0,0074 |
| 2 | аптечный пункт в с.Яман | 0,0074 | - | 0,0074 |
| 3 | аптечный киоск в д.Красный Пахарь, д.Новопокровка | 0,0037 | - | 0,0037 |
| 4 | детский сад на 10 мест в д.Новопокровка | 0,038 | 0,005 | 0,043 |

Перспективная тепловая нагрузка на период до 2028 г централизованных источников теплоснабжения будет выглядеть следующим образом: (см. таблицу 4.2).

Таблица 4.2.  Перспективные тепловые нагрузки потребителей

Яманскогоо сельского поселения на период  2013-2028гг

| Наименование котельной | Установл. производит. котельной, Гкал/ч | Расчетная подключенная нагрузка, Гкал/ч | Потери мощности в тепловых сетях, Гкал | Собственные нужды Гкал | Полезный отпуск тепловой энергии Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Котельная № 20 с.Яман | 0,46 | 0,33 | 78,41 | 18,35 | 816,28 |
| Котельная № 21 с.Яман | 0,165 | 0,1 | 7,74 | 5,58 | 264,11 |
| Котельная д.Новопокровка | 0,6 | 0,12 | 142,42 | 14,17 | 204,9 |
| Котельная д.Новопокровка (после реконструкции) | 0,15 | 0,12 | 24,59 | 4,12 | 204,90 |

## ГЛАВА 5
Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

При проведении реконструкции котельных, необходимо будет произвести так же реконструкцию (оптимизацию) работы тепловых сетей с заменой трубопроводов на трубопроводы с пенополиуретановой изоляцией.

Емкость тепловых сетей котельной с.Яман  выглядит следующим образом

| № п/п | Диаметр труб, мм | Год ввода в эксплуата-цию | Тип проклад-ки | Удельный объем, м3/км | Протяженность трубопро-водов, км | Емкость трубопро-водов, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 20 с.Яман |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ø 50 |  | ПБ | 1,4 | 0,15 | 0,21 |
| 2 | Ø 100 |  | ПБ | 8 | 0,02 | 0,16 |
| Итого |  |  |  |  | 0,17 | 0,37 |
| Котельная № 21 с.Яман |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ø 80 |  | ПБ | 5,3 | 0,018 | 0,0954 |
| итого |  |  |  |  | 0,018 | 0,0954 |
| Котельная д.Новопокровка |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ø 100 |  | ПБ | 8 | 0,3 | 2,4 |
| итого |  |  |  |  | 0,3 | 2,4 |

Потребность котельных Яманского сельского поселения в воде будет выглядеть следующим образом:

| № п/п | Наименование | Нормативные значе-ния потерь теплоно-сителя (Mу.н.) |  |  | Расход воды на ХВО | Нормативный расход подпиточной воды | Объем воды для разового наполнения тепловых сетей и системы ГВС | Технологические затраты | Итого годовая потребность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отоп. сезон | Не отоп. сезон | год |  |  |  |  |  |
|  |  | м3 \ сут | м3 \ сут | м3 \ год | м3 | м3 \ сут | м3 | м3 \ год | м3 \ год |
| 1 | Котельная № 20 с.Яман | 0,33 | 0,00 | 75,70 | 0,00 | 0,33 | 5,56 | 0,50 | 81,75 |
| 3 | Котельная № 21 с.Яман | 0,10 | 0,00 | 22,77 | 0,00 | 0,10 | 1,67 | 0,15 | 24,59 |
| 4 | Котельная д.Новопокровка | 0,27 | 0,00 | 60,66 | 0,00 | 0,27 | 4,45 | 0,40 | 65,52 |
| 5 | Котельная д.Новопокровка (после реконструкции) | 0,22 | 0,00 | 50,77 | 0,00 | 0,22 | 3,73 | 0,34 | 54,83 |

## ГЛАВА 6
Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

### 6.1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления;

На перспективный срок развития схемы теплоснабжения централизованными источниками теплоснабжения останутся котельные, представленные ниже.

| № п/п | Наименование теплового источника (котельная) | Адрес тепло источника | Вид собственности | Период работы теплового источника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Котельная № 20 с.Яман. | Омская область, Крутинский район, с.Яман | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | 2013-2028 гг. |
| 2 | Котельная № 21 с.Яман. | Омская область, Крутинский район, с.Яман | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | 2013-2028 гг. |
| 3 | Котельная д.Новопокровка | Омская область, Крутинский район, д.Новопокровка | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | 2013-2028 гг. |

Остальные объекты на территории Яманского сельского поселения отапливаются от индивидуальных источников теплоснабжения.

### 6.2. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок;

Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не планируется, поскольку данных источников на территории Яманского сельского поселения не существует, а новые объекты планируется подключать от индивидуальных источников тепловой энергии.

### 6.3. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок не планируется, поскольку данных источников на территории Яманского сельского поселения не существует, а новые объекты планируется подключать от индивидуальных источников тепловой энергии.

### 6.4. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок;

Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок не планируется.

### 6.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии;

На территории Яманского сельского поселения увеличение зоны действия централизованных источников теплоснабжения, путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не планируется.

### 6.6. Предложения по новому строительству и реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Схемой теплоснабжения предлагается строительство индивидуальных источников теплоснабжения для планируемых к строительству объектов промышленности, социально-экономического и социального  обслуживания населения, а так же строительство индивидуальных источников теплоснабжения для вновь строящегося жилья.

### 6.7. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Для экономичной работы теплового источника (котельная д.Новопокровка) необходимо выполнить реконструкцию котельной со снижением установленной тепловой мощности котельных до фактической, установленной по договорам теплоснабжения и наладочными работами по снижению потерь тепла, связанного с транспортом теплоносителя.

### 6.8. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

### 6.9. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим  не предусмотрены.

### 6.10. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что изменение схемы теплоснабжения Яманского сельского поселения не предусмотрено, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия централизованной системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 20 с.Яман | 0,46 | 0,33 |
| 2 | Котельная № 21 с.Яман | 0,165 | 0,1 |
| 3 | Котельная д.Новопокровка | 0,6 | 0,12 |
| 4 | Котельная д.Новопокровка (после реконструкции) | 0,15 | 0,12 |

Поскольку существующая установленная мощность  котельной № 20 с.Яман и котельной д.Новопокровка  значительно превышает фактическую подключенную нагрузку котельной по договорам теплоснабжения,   решением данного вопроса может быть проведение реконструкции котельной с заменой тепловых агрегатов на менее мощные. На котельной д.Новопокровка реконструкцию котельной необходимо выполнить при газификации д.Новопокровка.

### 6.11. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. Энергетические обследования должны быть проведены в срок до 31.12.2013 года.

ГРАФИК (температурный график 95 – 70 0С)

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельной  № 20, №21 с.Яман и котельной д.Новопокровка

| Температура наружного воздуха, 0С | Температура воды в подающем трубопроводе, 0С | Температура воды в обратном трубопроводе, 0С |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| -40 | 95 | 70 |
| -39 | 95 | 70 |
| -38 | 95 | 70 |
| -37 | 95 | 70 |
| -36 | 94 | 69,4 |
| -35 | 92,9 | 68,7 |
| -34 | 91,8 | 68,1 |
| -33 | 90,7 | 67,4 |
| -32 | 89,6 | 66,7 |
| -31 | 88,5 | 66 |
| -30 | 87,4 | 65,4 |
| -29 | 86,3 | 64,8 |
| -28 | 85,1 | 64,1 |
| -27 | 84 | 63,4 |
| -26 | 82,9 | 62,7 |
| -25 | 81,8 | 62 |
| -24 | 80,7 | 61,3 |
| -23 | 79,5 | 60,7 |
| -22 | 78,4 | 60 |
| -21 | 77,3 | 59,3 |
| -20 | 76,2 | 58,6 |
| -19 | 75,1 | 57,9 |
| -18 | 73,1 | 57,1 |
| -17 | 72,6 | 56,3 |
| -16 | 71,5 | 55,6 |
| -15 | 70,4 | 54,9 |
| -14 | 69,3 | 54,2 |
| -13 | 68 | 53,5 |
| -12 | 66,8 | 52,7 |
| -11 | 65,6 | 51,9 |
| -10 | 64,4 | 51,1 |
| -9 | 63,2 | 50,3 |
| -8 | 62 | 49,6 |
| -7 | 60,8 | 48,8 |
| -6 | 59,6 | 48 |
| -5 | 58,4 | 47,2 |
| -4 | 57,2 | 46,4 |
| -3 | 56,1 | 45,6 |
| -2 | 54,9 | 44,8 |
| -1 | 53,6 | 44 |
| 0 | 52,3 | 43,2 |
| 1 | 51 | 42,4 |
| 2 | 49,5 | 41,3 |
| 3 | 48,2 | 40,4 |
| 4 | 46,7 | 39,3 |
| 5 | 45,6 | 38,6 |
| 6 | 44,3 | 37,7 |
| 7 | 42,9 | 36,7 |
| 8 | 41,5 | 35,8 |

## ГЛАВА  7
Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

### 7.1 Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов);

Учитывая, что схемой территориального планирования Крутинского муниципального района  не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

### 7.2 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения;

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия поставки тепловой энергии потребителям  от различных источников тепловой энергии  не планируется в связи с большой удаленностью потребителей друг от друга и высокими затратами на строительство.

### 7.3 Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения;

Поставка тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не предусмотрена, поскольку на территории с.Яман находится один источник централизованного источника теплоснабжения.

### 7.4 Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

Планируется произвести наладочные работы тепловых сетей с заменой трубопроводов на трубопроводы с пенополиуретановой изоляцией.

### 7.5 Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения;

Учитывая, что схемой территориального планирования Крутинского муниципального района  не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

### 7.6 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не планируется, поскольку строительство перспективных объектов планируется отапливать от индивидуальных источников теплоснабжения.

### 7.7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Участки трубопроводов, которые необходимо заменить в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, отображены на схеме тепловых сетей.

### 7.8. Строительство и реконструкция насосных станций.

Обособленные насосные станции, участвующие непосредственно в транспорте теплоносителя на территории Яманского сельского поселения отсутствуют. Все насосное оборудование находится на котельных. Строительство насосных станций на тепловых сетях не планируется.

## ГЛАВА 8.
Перспективные топливные балансы

Основное и вспомогательное топлива по котельным Яманского сельского поселения приведены ниже:

| Наименование теплоисточника | Вид топлива |  |
| --- | --- | --- |
|  | Основное | Резервное |
| 1 | 2 | 3 |
| Котельная № 20 с.Яман | газ природный 8078 ккал/нм·м³. | Дизельное топливо 10700 ккал/нм·м³. |
| Котельная № 21 с.Яман | газ природный 8078 ккал/нм·м³. | Уголь 5100 ккал/нм·м³. |
| Котельная д.Новопокровка | Уголь 5100 ккал/нм·м³. | Уголь 5100 ккал/нм·м³. |
| Котельная д.Новопокровка (после реконструкции с переводом на природный газ) | газ природный 8078 ккал/нм·м³. | Уголь 5100 ккал/нм·м³. |

Потребность в топливе централизованной котельной Яманского сельского поселения на расчетный срок до 2028 года представлена в таблице 8.1

Таблица 8.1. Общая потребность в топливе котельной Яманского сельского поселения на период 2013г -2028г

| Наименование теплоисточника | Кол-во тепл. энергии, Гкал | Удельные затраты условн. топл. кг у.т./Гкал | Общая потреб- ность в топливе, т.у.т. | Общая потреб- ность в топливе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Основное Уголь - т.н.т. Газ –тыс куб.м | Резервное Уголь, диз.топливо - т.н.т. Газ –тыс куб.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Котельная № 20 с.Яман | 913,04 | 155,45 | 141,93 | 163,22 | 205,80 |
| Котельная № 21 с.Яман | 277,43 | 164,20 | 45,55 | 131,18 | 76,88 |
| Котельная д.Новопокровка | 361,49 | 213,20 | 77,07 | 30,70 | 30,70 |
| Котельная д.Новопокровка (после реконструкции) | 233,61 | 164,20 | 38,36 | 88,63 | 111,75 |

## ГЛАВА  9
Оценка надежности теплоснабжения

Для оценки надежности системы коммунального теплоснабжения используются критерии, характеризующие состояние электроснабжения, водоснабжения, топливоснабжения источников теплоты, соответствие мощности теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам, техническое состояние и резервирование тепловых сетей.

Система теплоснабжения Яманского сельского поселения относится к надежной, с коэффициентом надежности 0,81.

## ГЛАВА 10
Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Расчет необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников теплоснабжения и тепловых сетей выполнен по сборнику Государственных укрупненных сметных нормативов цены строительства НЦС 81-02-13-2012.

| № п\п | Наименование предложения по строительству и реконструкции | Кап. вложения тыс. руб. | Предполагаемые источники финансирования | Объем финансирования тыс.руб |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013-2017 | 2018-2022 | 2023-2028 |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Реконструкция котельной д.Новопокровка со снижением мощности котельной и переводом ан природный газ | 1500 | Муниципальный бюджет, бюджет муниципального района |  | 1500 |  |
| 2. | Реконструкция котельной № 21 с.Яман | 1500 | Муниципальный бюджет, бюджет муниципального района | 1500 |  |  |
| 3. | Замена ветхих и изношенных сетей | 2500 | Муниципальный бюджет, бюджет муниципального района, собственные средства потребителей тепловой энергии | 500 | 1100 | 900 |
| 4. | Наладочные работы тепловых сетей с.Яман | 300 | Муниципальный бюджет, бюджет муниципального района | 100 | 100 | 100 |

Капитальный и текущий ремонт источников теплоснабжения и теплотрасс финансируется отдельно от статьи инвестиций в строительство и реконструкцию.

## ГЛАВА 11
Обоснование предложения по присвоению статуса единой теплоснабжающей организации

В соответствии с критериями по определению единой теплоснабжающей организации,  установленными «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», предлагается присвоить статус единой теплоснабжающей организации для теплоснабжения муниципальных объектов Яманского сельского поселения МУП  «Крутинское».