# СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2

ВВЕДЕНИЕ	5

Общая информация.	6

Схема теплоснабжения КРУТИНСКОГО ГОРОДСКОГО поселения КРУТИНСКОГО муниципального района	7

Раздел 1 Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа	7

Раздел 2 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой  нагрузки потребителей	10

Раздел 3 Перспективные балансы теплоносителя	12

Раздел 4 Предложения по строительству, реконструкции , техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	15

Раздел 5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	16

Раздел 6 Перспективные топливные балансы	16

Раздел 7 Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	21

Раздел 8 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	22

Раздел 9 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	22

Раздел 10 Решения по бесхозяйным тепловым сетям	23

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения	24

ГЛАВА  1.  Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	24

часть 1 Функциональная структура теплоснабжения	24

часть 2 Источники тепловой энергии	38

часть 3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	67

часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии	88

часть 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	88

часть 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	103

часть 7 Балансы теплоносителя	108

часть 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	111

часть 9 Надежность теплоснабжения	116

часть 10 Технико-экономические показатели теплоснабжения	119

часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	120

часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа	121

ГЛАВА  2 Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	122

2.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов	122

2.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности)	125

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных  источников тепловой энергии	129

ГЛАВА 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа	129

ГЛАВА 4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки	130

ГЛАВА 5 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	133

ГЛАВА 6 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	136

6.1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления;	136

6.2. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок;	137

6.3. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;	138

6.4. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок;	138

6.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии;	138

6.6. Предложения по новому строительству и реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.	138

6.7. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.	139

6.8. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.	139

6.9. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.	139

6.10. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.	139

6.11. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.	141

ГЛАВА  7 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	142

7.1 Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов);	143

7.2 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения;	143

7.3 Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения;	143

7.4 Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;	144

7.5 Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения;	144

7.6 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;	144

7.7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;	144

7.8. Строительство и реконструкция насосных станций.	145

ГЛАВА  8 Перспективные топливные балансы	145

ГЛАВА  9 Оценка надежности теплоснабжения	149

ГЛАВА 10 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	150

ГЛАВА 11 Обоснование предложения по присвоению статуса единой теплоснабжающей организации	152

Приложение 1 Техническое задание …………………………………………..

# ВВЕДЕНИЕ

Схема теплоснабжения Крутинского городского  поселения Крутинского муниципального района Омской области (далее по тексту Крутинское городское поселение) разработана ООО «Земпроект» в 2014 году по договору № 223-з  от 15 ноября 2013г. с администрацией Крутинского городского поселения Крутинского муниципального района. Схема теплоснабжения разработана в соответствии с ФЗ о теплоснабжении №190-ФЗ от 27 июля 2010 года и постановлением правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Целью работы является разработка базового документа, определяющего стратегию и единую техническую политику перспективного развития систем теплоснабжения Крутинского городского поселения.

В соответствии с техническим заданием приложение 1, Схема теплоснабжения разработана на  следующие периоды:

- существующее положение (2013 год),

- перспективные периоды до 2018 г. и до 2028 г.

# Общая информация.

Крутинское  городское поселение расположено в южной части Крутинского муниципального района Омской области.

В состав Крутинского городского поселения входят следующие населенные пункты:

- р.п. Крутинка;

- д. Калачики;

- п. Новгородцево;

- д. Самаровка.

Административным центром Крутинского городского поселения является  р.п. Крутинка.

# Схема теплоснабжения КРУТИНСКОГО ГОРОДСКОГО поселения КРУТИНСКОГО муниципального района

## Раздел 1 Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа

Тепловая нагрузка перспективных объектов, планируемых к подключению от индивидуальных источников теплоснабжения на расчетный срок (2018-2028гг) представлена в таблице 1.

Таблица 1. Тепловая нагрузка перспективных объектов 
Крутинского городского поселения

| № п/п | Потребители | Тепловая нагрузка Гкал/час |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | Всего |  |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | фельдшерско-акушерский пункт в д.Калачики, п.Новгородцево, д.Самаровка (для каждого в отдельности) | 0,0074 | - | 0,0074 | Индивидуальный источник тепла |
| 2 | аптечный пункт в д.Калачики, п.Новгородцево, д.Самаровка | 0,0074 | - | 0,0074 | Индивидуальный источник тепла |
| 3 | детский сад на 10 мест в п.Новгородцево | 0,038 | 0,0052 | 0,043 | Индивидуальный источник тепла |
| 4 | сельский дом культуры в п.Новгородцево, д.Самаровка | 0,13 | 0,087 | 0,22 | Индивидуальный источник тепла |
| 5 | сельская библиотека в п.Новгородцево, д.Самаровка | 0,067 | 0,044 | 0,11 | Индивидуальный источник тепла |

Перспективная тепловая нагрузка на период до 2028 года централизованных источников теплоснабжения будет выглядеть следующим образом: (см. таблицу 2).

Таблица 2.  Перспективные тепловые нагрузки потребителей

Крутинского городского поселения на период (2013-2028гг)

| Наименование котельной | Установл. Производит. Котельной, Гкал/ч | Расчетная подключенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв (+), Дифицит (-) мощности, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Котельная №24 школа №2 р.п.Крутинка | 1,27 | 0,28 | 77,95 |
| Котельная №13 Администрация р.п.Крутинка | 0,17 | 0,18 | -9,09 |

Продолжение таблицы 2.  Перспективные тепловые нагрузки потребителей

Крутинского городского поселения на период (2013-2028гг)

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №13 Администрация р.п.Крутинка(после реконструкции котельной) | 0,20 | 0,18 | 10,00 |
| Котельная №12 муниципальная милиция р.п.Крутинка (1 потребитель) | 0,23 | 0,02 | 91,31 |
| Котельная № 11 Детский дом Надежда р.п.Крутинка | 0,25 | 0,18 | 28,0 |
| Котельная №10 ДШИ р.п.Крутинка | 0,17 | 0,08 | 51,52 |
| Котельная №3 РОВД р.п.Крутинка | 0,11 | 0,10 | 9,1 |
| Котельная №31 налоговая инспекция р.п.Крутинка | 0,20 | 0,08 | 60,00 |
| Котельная №30 РУЭС р.п.Крутинка | 1,00 | 0,15 | 85,00 |
| Котельная №1 типография р.п.Крутинка | 0,11 | 0,08 | 24,53 |
| Котельная №17 ЦРБ, р.п.Крутинка | 3,87 | 1,22 | 68,48 |
| Котельная №9 ДДТ, р.п.Крутинка (1 потребитель) | 0,13 | 0,08 | 36,00 |
| Котельная №8 детский сад «Светлячок», р.п.Крутинка (1 потребитель) | 0,25 | 0,15 | 39,27 |
| Котельная №7 ДК и КДЦ «Колизей» р.п.Крутинка | 0,50 | 0,31 | 38,0 |
| Котельная №6 Школа № 1 р.п.Крутинка | 0,50 | 0,36 | 27,27 |
| Котельная №23 ул. Заречная (школа №3) | 0,86 | 0,30 | 65,12 |
| Котельная центра занятости населения р.п.Крутинка (1 потребитель) | 0,10 | 0,02 | 80,00 |
| Котельная Комплексного центра социальной реабилитации р.п.Крутинка | 0,07 | 0,05 | 24,24 |
| Котельная Ветстанции р.п.Крутинка | 0,02 | 0,01 | 50,00 |
| Котельная Ветстанции гаражи р.п.Крутинка | 0,01 | 0,02 | -100 |
| Котельная Ветстанции гаражи р.п.Крутинка (после реконструкции) | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| Котельная Ветстанция лаборатория р.п.Крутинка | 0,04 | 0,01 | 72,22 |
| Котельная Св.Ильинского храма р.п.Крутинка | 0,30 | 0,02 | 93,33 |
| Котельная казначейства р.п.Крутинка | 0,10 | 0,04 | 60,00 |
| Котельная районного суда р.п.Крутинка | 0,30 | 0,04 | 86,67 |
| Котельная автовокзала р.п.Крутинка | 0,30 | 0,07 | 76,67 |
| Котельная ВОА р.п.Крутинка | 0,20 | 0,03 | 85,00 |
| Котельная АТП № 1 р.п.Крутинка | 0,50 | 0,05 | 90,00 |
| Котельная АТП № 2 р.п.Крутинка | 0,50 | 0,14 | 72,00 |
| Котельная Библиотеки ул.Комсомольская р.п.Крутинка | 0,10 | 0,06 | 40,00 |
| Котельная атлетического зала р.п.Крутинка | 0,03 | 0,02 | 25,93 |
| Котельная хоккейного домика р.п.Крутинка | 0,02 | 0,01 | 41,18 |
| Котельная ОГУ социального обеспечения "Крутинский дом-интернат для престарелых и инвалидов р.п.Крутинка | 0,50 | 0,32 | 36,00 |
| Котельная Крутинского почтамта р.п.Крутинка | 0,30 | 0,10 | 66,67 |
| Котельная администрации Крутинского городского поселения р.п.Крутинка | 0,02 | 0,01 | 41,18 |

На котельной №13 Администрация р.п.Крутинка,  и котельной Ветстанции гаражи р.п.Крутинка возникает дефицит тепловой энергии. Связано это с тем что котельное оборудование установленное в 2003-2004 годах морально устарело и износилось, а так же из-за того, что установленная мощность котельного оборудования меньше фактической нагрузки. Возможным решением данной ситуации может послужить замена котельного оборудования на новое, отвечающее нормативным документам и действующих СНиП и ГОСТ на территории РФ.

На остальных котельных Крутинского городского поселения наблюдается нормативный резерв тепловой мощности. На всех котельных необходимо выполнить реконструкцию котельных с заменой устаревшего оборудования.

Насосное оборудование планируемых к строительству котельных, пропускная способность тепловых сетей будут способны обеспечить нормативный гидравлический режим существующих и перспективных потребителей тепла на период с 2013г по 2028г.

Таблица 3. Существующие величины

средневзвешенной плотности тепловой нагрузки

| Наименование котельной | Тепловая нагрузка потребителей котельной, Гкал | Площадь отапливаемых объектов, м. кв. | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Котельная №24 школа №2 р.п.Крутинка | 685,31 | 4061,95 | 0,1687 |
| Котельная №13 Администрация р.п.Крутинка | 467,24 | 1572,95 | 0,2971 |
| Котельная №12 муниципальная милиция р.п.Крутинка (1 потребитель) | 53,64 | 142,0 | 0,3777 |
| Котельная № 11 Детский дом Надежда р.п.Крутинка | 320,64 | 1234,0 | 0,2598 |
| Котельная №10 ДШИ р.п.Крутинка | 219,23 | 988,9 | 0,2217 |
| Котельная №3 РОВД р.п.Крутинка | 242,54 | 619,10 | 0,3918 |
| Котельная №31 налоговая инспекция р.п.Крутинка | 221 | 667,80 | 0,3309 |
| Котельная №30 РУЭС р.п.Крутинка | 376,19 | 1663,80 | 0,2261 |
| Котельная №1 типография р.п.Крутинка |  |  |  |
| Котельная №17 ЦРБ, р.п.Крутинка |  |  |  |
| Котельная №9 ДДТ, р.п.Крутинка (1 потребитель) |  |  |  |
| Котельная №8 детский сад «Светлячок», р.п.Крутинка (1 потребитель) |  |  |  |
| Котельная №7 ДК и КДЦ «Колизей» р.п.Крутинка |  |  |  |
| Котельная №6 Школа № 1 р.п.Крутинка |  |  |  |
| Котельная №23 ул. Заречная (школа №3) |  |  |  |
| Котельная центра занятости населения р.п.Крутинка (1 потребитель) |  |  |  |
| Котельная Комплексного центра социальной реабилитации р.п.Крутинка |  |  |  |
| Котельная Ветстанции р.п.Крутинка |  |  |  |
| Котельная Ветстанции гаражи р.п.Крутинка |  |  |  |
| Котельная Ветстанции гаражи р.п.Крутинка (после реконструкции) |  |  |  |
| Котельная Ветстанция лаборатория р.п.Крутинка |  |  |  |
| Котельная Св.Ильинского храма р.п.Крутинка |  |  |  |
| Котельная казначейства р.п.Крутинка |  |  |  |
| Котельная районного суда р.п.Крутинка |  |  |  |
| Котельная автовокзала р.п.Крутинка |  |  |  |
| Котельная ВОА р.п.Крутинка |  |  |  |
| Котельная АТП № 1 р.п.Крутинка |  |  |  |
| Котельная АТП № 2 р.п.Крутинка |  |  |  |
| Котельная Библиотеки ул.Комсомольская р.п.Крутинка |  |  |  |
| Котельная атлетического зала р.п.Крутинка |  |  |  |
| Котельная хоккейного домика р.п.Крутинка |  |  |  |
| Котельная ОГУ социального обеспечения "Крутинский дом-интернат для престарелых и инвалидов р.п.Крутинка |  |  |  |
| Котельная Крутинского почтамта р.п.Крутинка |  |  |  |
| Котельная администрации Крутинского городского поселения р.п.Крутинка |  |  |  |

## Раздел 2 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой  нагрузки потребителей

Перспективный баланс тепловой мощности по Крутинскому городскому поселению на расчетный срок до 2028 года.

Таблица 3. Перспективный баланс тепловой мощности Крутинского городского поселения

| Перспективный баланс тепловой мощности по Крутинскому городскому поселению на расчетный срок до 2028 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование котельной | Установл. производит. котельной, | Расчетная подключенная нагрузка, | Потери мощности в тепловых сетях, | Собственные нужды | Полезный отпуск тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал | Гкал | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  |  | 2018 | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 | 2028 |  |  |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |  | 15 |  | 16 |  | 17 | 18 |  |  |
| Котельная №24 школа №2 р.п. Крутинка | 0,86 | 0,29 | 34,86 | 0 | 729,8 |  | 721,5 |  | 620,5 |  | 721,5 |  |  | 721,5 | 721,5 |  | 721,5 |  | 721,5 |  | 721,5 |  | 721,5 |  | 721,5 |  |  | 721,5 |  | 721,5 |  | 721,5 | 721,5 |  |  |
| Котельная №13 Администрация р.п. Крутинка | 0,165 | 0,18 | 13,8 | 0 | 458,68 |  | 458,68 |  | 458,7 |  | 453,44 |  |  | 453,44 | 453,44 |  | 453,44 |  | 453,44 |  | 453,44 |  | 453,44 |  | 453,44 |  |  | 453,44 |  | 453,44 |  | 453,44 | 453,44 |  |  |
| Котельная №12 муниципальная милиция р.п.Крутинка (1 потребитель) | 0,1 | 0,03 | 0 | 0 | 54,3 |  | 65,17 |  | 54,31 |  | 53,64 |  |  | 53,64 | 53,64 |  | 53,64 |  | 53,64 |  | 53,64 |  | 53,64 |  | 53,64 |  |  | 53,64 |  | 53,64 |  | 53,64 | 53,64 |  |  |
| Котельная № 11 Детский дом Надежда р.п. Крутинка | 0,247 | 0,13 | 9,53 | 0 | 344,71 |  | 347,28 |  | 352,06 |  | 363,71 |  |  | 363,71 | 363,71 |  | 363,71 |  | 363,71 |  | 363,71 |  | 363,71 |  | 363,71 |  |  | 363,71 |  | 363,71 |  | 363,71 | 363,71 |  |  |
| Котельная №10 ДШИ р.п. Крутинка | 0,165 | 0,08 | 7,47 | 0 | 214,78 |  | 214,79 |  | 214,77 |  | 211,76 |  |  | 211,76 | 211,76 |  | 211,76 |  | 211,76 |  | 211,76 |  | 211,76 |  | 211,76 |  |  | 211,76 |  | 211,76 |  | 211,76 | 211,76 |  |  |
| Котельная №3 РОВД р.п. Крутинка | 0,125 | 0,09 | 0 | 0 | 258,31 |  | 218,9 |  | 241,69 |  | 255,11 |  |  | 255,11 | 255,11 |  | 255,11 |  | 255,11 |  | 255,11 |  | 255,11 |  | 255,11 |  |  | 255,11 |  | 255,11 |  | 255,11 | 255,11 |  |  |
| Котельная №31 налоговая инспекция р.п. Крутинка | 0,2 | 0,08 | 0 | 0 | 224,19 |  | 221,37 |  | 224,21 |  | 221 |  |  | 221 | 221 |  | 221 |  | 221 |  | 221 |  | 221 |  | 221 |  |  | 221 |  | 221 |  | 221 | 221 |  |  |
| Котельная №30 РУЭС р.п. Крутинка | 1 | 0,15 | 0 | 0 | 380,96 |  | 380,96 |  | 380,96 |  | 380,96 |  |  | 380,96 | 380,96 |  | 380,96 |  | 380,96 |  | 380,96 |  | 380,96 |  | 380,96 |  |  | 380,96 |  | 380,96 |  | 380,96 | 380,96 |  |  |
| Котельная №1 типография р.п.Крутинка | 0,106 | 0,08 | 0 | 0 | 217,56 |  | 210 |  | 217,91 |  | 214,54 |  |  | 214,54 | 214,54 |  | 214,54 |  | 214,54 |  | 214,54 |  | 214,54 |  | 214,54 |  |  | 214,54 |  | 214,54 |  | 214,54 | 214,54 |  |  |
| Котельная №17 ЦРБ, р.п.Крутинка | 2,58 | 1,33 | 319,74 | 0 | 3051,93 |  | 2398,18 |  | 2691,05 |  | 3021,4 |  |  | 3021,4 | 3021,4 |  | 3021,4 |  | 3021,4 |  | 3021,4 |  | 3021,4 |  | 3021,4 |  |  | 3021,4 |  | 3021,4 |  | 3021,4 | 3021,4 |  |  |
| Котельная №9 ДДТ, р.п.Крутинка (1 потребитель) | 0,125 | 0,08 | 8,82 | 0 | 219,84 |  | 219,87 |  | 219,85 |  | 216,799 |  |  | 216,799 | 216,799 |  | 216,799 |  | 216,799 |  | 216,799 |  | 216,799 |  | 216,799 |  |  | 216,799 |  | 216,799 |  | 216,799 | 216,799 |  |  |
| Котельная №8 детский сад «Светлячок», р.п.Крутинка (1 потребитель) | 0,247 | 0,15 | 12,63 | 0 | 412,59 | 413,69 |  |  | 412,59 |  | 407,7 |  |  | 407,7 | 407,7 |  | 407,7 |  | 407,7 |  | 407,7 |  | 407,7 |  | 407,7 |  |  | 407,7 |  | 407,7 |  | 407,7 | 407,7 |  |  |
| Котельная №7 ДК и КДЦ «Колизей» р.п.Крутинка | 0,495 | 0,3 | 31 | 0 | 759,43 | 760,55 |  |  | 759,46 |  | 745,53 |  |  | 745,53 | 745,53 |  | 745,53 |  | 745,53 |  | 745,53 |  | 745,53 |  | 745,53 |  |  | 745,53 |  | 745,53 |  | 745,53 | 745,53 |  |  |
| Котельная №6 Школа № 1 р.п.Крутинка | 0,495 | 0,36 | 61,96 | 0 | 903,39 | 854,66 |  |  | 682,87 |  | 893,022 |  |  | 893,022 | 893,022 |  | 893,022 |  | 893,022 |  | 893,022 |  | 893,022 |  | 893,022 |  |  | 893,022 |  | 893,022 |  | 893,022 | 893,022 |  |  |
| Котельная №23 ул. Заречная (школа №3) | 1,45 | 0,29 | 46,19 | 0 | 700,22 | 699,66 |  |  | 698,63 |  | 690,076 |  |  | 690,076 | 690,076 |  | 690,076 |  | 690,076 |  | 690,076 |  | 690,076 |  | 690,076 |  |  | 690,076 |  | 690,076 |  | 690,076 | 690,076 |  |  |
| Котельная центра занятости населения р.п.Крутинка (1 потребитель) | 0,1 | 0,02 | 0 | 0 | 56,73 | 56,73 |  |  | 56,73 |  | 56,73 |  |  | 56,73 | 56,73 |  | 56,73 |  | 56,73 |  | 56,73 |  | 56,73 |  | 56,73 |  |  | 56,73 |  | 56,73 |  | 56,73 | 56,73 |  |  |
| Котельная Комплексного центра социальной реабилитации р.п.Крутинка | 0,066 | 0,05 | 0 | 0 | 122,01 | 122,01 |  |  | 122,01 |  | 122,01 |  |  | 122,01 | 122,01 |  | 122,01 |  | 122,01 |  | 122,01 |  | 122,01 |  | 122,01 |  |  | 122,01 |  | 122,01 |  | 122,01 | 122,01 |  |  |
| Котельная Ветстанции р.п.Крутинка | 0,02 | 0,01 | 0 | 0 | 38,61 | 38,61 |  |  | 38,61 |  | 38,61 |  |  | 38,61 | 38,61 |  | 38,61 |  | 38,61 |  | 38,61 |  | 38,61 |  | 38,61 |  |  | 38,61 |  | 38,61 |  | 38,61 | 38,61 |  |  |
| Котельная Ветстанции гаражи р.п.Крутинка | 0,011 | 0,02 | 0 | 0,72 | 35,76 | 35,76 |  |  | 35,76 |  | 35,76 |  |  | 35,76 | 35,76 |  | 35,76 |  | 35,76 |  | 35,76 |  | 35,76 |  | 35,76 |  |  | 35,76 |  | 35,76 |  | 35,76 | 35,76 |  |  |
| Котельная Ветстанция лаборатория р.п.Крутинка | 0,036 | 0,01 | 0 | 0,34 | 16,9 | 16,9 |  |  | 16,9 |  | 16,9 |  |  | 16,9 | 16,9 |  | 16,9 |  | 16,9 |  | 16,9 |  | 16,9 |  | 16,9 |  |  | 16,9 |  | 16,9 |  | 16,9 | 16,9 |  |  |
| Котельная Св.Ильинского храма р.п.Крутинка | 0,3 | 0,02 | 0 | 0,97 | 48,19 | 48,19 |  |  | 48,19 |  | 48,19 |  |  | 48,19 | 48,19 |  | 48,19 |  | 48,19 |  | 48,19 |  | 48,19 |  | 48,19 |  |  | 48,19 |  | 48,19 |  | 48,19 | 48,19 |  |  |
| Котельная казначейства р.п.Крутинка | 0,1 | 0,04 | 0 | 2,03 | 100,95 | 100,95 |  |  | 100,95 |  | 100,95 |  |  | 100,95 | 100,95 |  | 100,95 |  | 100,95 |  | 100,95 |  | 100,95 |  | 100,95 |  |  | 100,95 |  | 100,95 |  | 100,95 | 100,95 |  |  |
| Котельная районного суда р.п.Крутинка | 0,3 | 0,04 | 0 | 2,01 | 100,22 | 100,22 |  |  | 100,22 |  | 100,22 |  |  | 100,22 | 100,22 |  | 100,22 |  | 100,22 |  | 100,22 |  | 100,22 |  | 100,22 |  |  | 100,22 |  | 100,22 |  | 100,22 | 100,22 |  |  |
| Котельная автовокзала р.п.Крутинка | 0,3 | 0,07 | 0 | 3,68 | 182,86 | 182,86 |  |  | 182,86 |  | 182,86 |  |  | 182,86 | 182,86 |  | 182,86 |  | 182,86 |  | 182,86 |  | 182,86 |  | 182,86 |  |  | 182,86 |  | 182,86 |  | 182,86 | 182,86 |  |  |
| Котельная ВОА р.п.Крутинка | 0,2 | 0,03 | 0 | 1,73 | 86,17 | 86,17 |  |  | 86,17 |  | 86,17 |  |  | 86,17 | 86,17 |  | 86,17 |  | 86,17 |  | 86,17 |  | 86,17 |  | 86,17 |  |  | 86,17 |  | 86,17 |  | 86,17 | 86,17 |  |  |
| Котельная АТП № 1 р.п.Крутинка | 0,5 | 0,05 | 0 | 2,54 | 126,61 | 126,61 |  |  | 126,61 |  | 126,61 |  |  | 126,61 | 126,61 |  | 126,61 |  | 126,61 |  | 126,61 |  | 126,61 |  | 126,61 |  |  | 126,61 |  | 126,61 |  | 126,61 | 126,61 |  |  |
| Котельная АТП № 2 р.п.Крутинка | 0,5 | 0,14 | 0 | 5,97 | 296,96 | 296,96 |  |  | 296,96 |  | 296,96 |  |  | 296,96 | 296,96 |  | 296,96 |  | 296,96 |  | 296,96 |  | 296,96 |  | 296,96 |  |  | 296,96 |  | 296,96 |  | 296,96 | 296,96 |  |  |
| Котельная Библиотеки ул.Комсомольская р.п.Крутинка | 0,1 | 0,06 | 0 | 3,15 | 156,57 | 156,57 |  |  | 156,57 |  | 156,57 |  |  | 156,57 | 156,57 |  | 156,57 |  | 156,57 |  | 156,57 |  | 156,57 |  | 156,57 |  |  | 156,57 |  | 156,57 |  | 156,57 | 156,57 |  |  |
| Котельная атлетического зала р.п.Крутинка | 0,027 | 0,02 | 0 | 1,2 | 59,56 | 59,56 |  |  | 59,56 |  | 59,56 |  |  | 59,56 | 59,56 |  | 59,56 |  | 59,56 |  | 59,56 |  | 59,56 |  | 59,56 |  |  | 59,56 |  | 59,56 |  | 59,56 | 59,56 |  |  |
| Котельная хоккейного домика р.п.Крутинка | 0,017 | 0,01 | 0 | 0,49 | 24,52 | 24,52 |  |  | 24,52 |  | 24,52 |  |  | 24,52 | 24,52 |  | 24,52 |  | 24,52 |  | 24,52 |  | 24,52 |  | 24,52 |  |  | 24,52 |  | 24,52 |  | 24,52 | 24,52 |  |  |
| Котельная ОГУ социального обеспечения "Крутинский дом-интернат для престарелых и инвалидов р.п.Крутинка | 0,5 | 0,32 | 68,52 | 2,45 | 122,01 | 122,01 |  |  | 122,01 |  | 122,01 |  |  | 122,01 | 122,01 |  | 122,01 |  | 122,01 |  | 122,01 |  | 122,01 |  | 122,01 |  |  | 122,01 |  | 122,01 |  | 122,01 | 122,01 |  |  |
| Котельная Крутинского почтамта р.п.Крутинка | 0,3 | 0,1 | 0 | 5,31 | 264,33 | 264,33 |  |  | 264,33 |  | 264,33 |  |  | 264,33 | 264,33 |  | 264,33 |  | 264,33 |  | 264,33 |  | 264,33 |  | 264,33 |  |  | 264,33 |  | 264,33 |  | 264,33 | 264,33 |  |  |
| Котельная администрации Крутинского городского поселения р.п.Крутинка | 0,017 | 0,01 | 0 | 0,48 | 23,92 | 23,92 |  |  | 23,92 |  | 23,92 |  |  | 23,92 | 23,92 |  | 23,92 |  | 23,92 |  | 23,92 |  | 23,92 |  | 23,92 |  |  | 23,92 |  | 23,92 |  | 23,92 | 23,92 |  |  |

## Раздел 3 Перспективные балансы теплоносителя

Теплоносителем на котельных Крутинского городского поселения является вода.

Планируемые к строительству объекты социально-экономического развития поселения и жилого фонда планируется подключать от индивидуальных источников теплоснабжения.

К потерям и затратам теплоносителя в процессе передачи, распределения и потребления тепловой энергии и теплоносителя относятся технологические затраты, обусловленные используемыми технологическими решениями и техническим уровнем оборудования системы теплоснабжения, а также утечки теплоносителя, обусловленные эксплуатационным состоянием тепловой сети и систем теплопотребления.

Перспективный баланс теплоносителя котельных Крутинского городского поселения на период до 2028 года отображен в таблице 4

Таблица 4.Перспективный баланс теплоносителя котельных Крутинского городского поселения

| № п/п | Наименование | Нормативные значе-ния потерь теплоно-сителя (Mу.н.) |  |  | Расход воды на ХВО | Нормативный расход подпиточной воды | Объем воды для разового наполнения тепловых сетей и системы ГВС | Технологические затраты | Итого годовая потребность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отоп. сезон | Не отоп. сезон | год |  |  |  |  |  |
|  |  | м3 \ сут | м3 \ сут | м3 \ год | м3 | м3 \ сут | м3 | м3 \ год | м3 \ год |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Котельная №24 школа №2 р.п.Крутинка | 0,26 | 0,00 | 59,31 | 0,00 | 0,26 | 4,35 | 0,39 | 64,06 |
| 2 | Котельная №13 Администрация р.п.Крутинка | 0,16 | 0,00 | 37,28 | 0,00 | 0,16 | 2,74 | 0,25 | 40,26 |
| 3 | Котельная №12 муниципальная милиция р.п.Крутинка (1 потребитель) | 0,02 | 0,00 | 4,41 | 0,00 | 0,02 | 0,32 | 0,03 | 4,77 |
| 4 | Котельная № 11 Детский дом Надежда р.п.Крутинка | 0,12 | 0,00 | 28,02 | 0,00 | 0,12 | 2,06 | 0,19 | 30,26 |
| 5 | Котельная №10 ДШИ р.п.Крутинка | 0,08 | 0,00 | 17,46 | 0,00 | 0,08 | 1,28 | 0,12 | 18,85 |
| 6 | Котельная №3 РОВД р.п.Крутинка | 0,09 | 0,00 | 20,99 | 0,00 | 0,09 | 1,54 | 0,14 | 22,67 |
| 7 | Котельная №31 налоговая инспекция р.п.Крутинка | 0,08 | 0,00 | 18,22 | 0,00 | 0,08 | 1,34 | 0,12 | 19,68 |
| 8 | Котельная №30 РУЭС р.п.Крутинка | 0,14 | 0,00 | 30,96 | 0,00 | 0,14 | 2,27 | 0,20 | 33,44 |
| 9 | Котельная №1 типография р.п.Крутинка | 0,08 | 0,00 | 17,68 | 0,00 | 0,08 | 1,30 | 0,12 | 19,10 |
| 10 | Котельная №17 ЦРБ, р.п.Крутинка | 1,09 | 0,00 | 248,05 | 0,00 | 1,09 | 18,21 | 1,64 | 267,90 |
| 11 | Котельная №9 ДДТ, р.п.Крутинка (1 потребитель) | 0,08 | 0,00 | 17,87 | 0,00 | 0,08 | 1,31 | 0,12 | 19,30 |
| 12 | Котельная №8 детский сад «Светлячок», р.п.Крутинка (1 потребитель) | 0,15 | 0,00 | 33,53 | 0,00 | 0,15 | 2,46 | 0,22 | 36,22 |
| 13 | Котельная №7 ДК и КДЦ «Колизей» р.п.Крутинка | 0,27 | 0,00 | 61,72 | 0,00 | 0,27 | 4,53 | 0,41 | 66,66 |
| 14 | Котельная №6 Школа № 1 р.п.Крутинка | 0,32 | 0,00 | 73,42 | 0,00 | 0,32 | 5,39 | 0,49 | 79,30 |
| 15 | Котельная №23 ул. Заречная (школа №3) | 0,25 | 0,00 | 56,91 | 0,00 | 0,25 | 4,18 | 0,38 | 61,47 |
| 16 | Котельная центра занятости населения р.п.Крутинка (1 потребитель) | 0,02 | 0,00 | 4,61 | 0,00 | 0,02 | 0,34 | 0,03 | 4,98 |

Продолжение таблицы 4.Перспективный баланс теплоносителя котельных Крутинского городского поселения

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Котельная Комплексного центра социальной реабилитации р.п.Крутинка | 0,04 | 0,00 | 9,92 | 0,00 | 0,04 | 0,73 | 0,07 | 10,71 |
| 18 | Котельная Ветстанции р.п.Крутинка | 0,01 | 0,00 | 3,14 | 0,00 | 0,01 | 0,23 | 0,02 | 3,39 |
| 19 | Котельная Ветстанции гаражи р.п.Крутинка | 0,01 | 0,00 | 2,91 | 0,00 | 0,01 | 0,21 | 0,02 | 3,14 |
| 20 | Котельная Ветстанция лаборатория р.п.Крутинка | 0,01 | 0,00 | 1,37 | 0,00 | 0,01 | 0,10 | 0,01 | 1,48 |
| 21 | Котельная Св.Ильинского храма р.п.Крутинка | 0,02 | 0,00 | 3,92 | 0,00 | 0,02 | 0,29 | 0,03 | 4,23 |
| 22 | Котельная казначейства р.п.Крутинка | 0,04 | 0,00 | 8,20 | 0,00 | 0,04 | 0,60 | 0,05 | 8,86 |
| 23 | Котельная районного суда р.п.Крутинка | 0,04 | 0,00 | 8,15 | 0,00 | 0,04 | 0,60 | 0,05 | 8,80 |
| 24 | Котельная автовокзала р.п.Крутинка | 0,07 | 0,00 | 14,86 | 0,00 | 0,07 | 1,09 | 0,10 | 16,05 |
| 25 | Котельная ВОА р.п.Крутинка | 0,03 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,03 | 0,51 | 0,05 | 7,56 |
| 26 | Котельная АТП № 1 р.п.Крутинка | 0,05 | 0,00 | 10,29 | 0,00 | 0,05 | 0,76 | 0,07 | 11,11 |
| 27 | Котельная АТП № 2 р.п.Крутинка | 0,11 | 0,00 | 24,14 | 0,00 | 0,11 | 1,77 | 0,16 | 26,07 |
| 28 | Котельная Библиотеки ул.Комсомольская р.п.Крутинка | 0,06 | 0,00 | 12,73 | 0,00 | 0,06 | 0,93 | 0,08 | 13,74 |
| 29 | Котельная атлетического зала р.п.Крутинка | 0,02 | 0,00 | 4,84 | 0,00 | 0,02 | 0,36 | 0,03 | 5,23 |
| 30 | Котельная хоккейного домика р.п.Крутинка | 0,01 | 0,00 | 1,99 | 0,00 | 0,01 | 0,15 | 0,01 | 2,15 |
| 31 | Котельная ОГУ социального обеспечения "Крутинский дом-интернат для престарелых и инвалидов р.п.Крутинка | 0,04 | 0,00 | 9,92 | 0,00 | 0,04 | 0,73 | 0,07 | 10,71 |
| 32 | Котельная Крутинского почтамта р.п.Крутинка | 0,09 | 0,00 | 21,48 | 0,00 | 0,09 | 1,58 | 0,14 | 23,20 |
| 33 | Котельная администрации Крутинского городского поселения р.п.Крутинка | 0,01 | 0,00 | 1,94 | 0,00 | 0,01 | 0,14 | 0,01 | 2,10 |

## Раздел 4 Предложения по строительству, реконструкции , техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

1. Схемой теплоснабжения предлагается выполнить реконструкцию котельных Крутинского городского поселения с заменой котельного и вспомогательного оборудования. Мероприятия по реконструкции котельных предлагается выполнить при уменьшении тепловой нагрузки путем замены котельного оборудования на менее мощное, или консервацией части действующих котлов.

1.1. 	Реконструкция котельной №24 школа №2 р.п.Крутинка

1.2.	Реконструкция котельной №13 Администрация р.п.Крутинка

1.3.	Реконструкция котельной № 11 Детский дом Надежда р.п.Крутинка

1.4.	Реконструкция котельной №10 ДШИ р.п.Крутинка

1.5.	Реконструкция котельной №3  РОВД р.п.Крутинка

1.6.	Реконструкция котельной №31 налоговая инспекция р.п.Крутинка

1.7.	Реконструкция котельной №30 РУЭС р.п.Крутинка

1.8.	Реконструкция котельной №1 типография р.п.Крутинка

1.9.	Реконструкция котельной №8 детский сад «Светлячок», р.п.Крутинка

1.10.	Реконструкция котельной №17 ЦРБ, р.п.Крутинка

1.11.	Реконструкция котельной №7 ДК  и КДЦ «Колизей» р.п.Крутинка

1.12. Реконструкция котельной №6 Школа № 1  р.п.Крутинка

1.13.	Реконструкция котельной №23 ул. Заречная (школа №3)

2. Прирост жилого фонда в населенных пунктах поселения необходимо предусматривать с индивидуальными источниками тепла.

3. Проектируемые объекты сферы образования, культуры и искусства будут подключаться к индивидуальным источникам теплоснабжения согласно выдаваемым эксплуатирующей организацией техническим условиям по разработанным проектам.

4. В соответствии с  ФЗ № 261 от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», строящиеся котельные должны быть обязательно паспортизированы.

## Раздел 5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

1. Реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения согласно проектной документации, а так на основании технических освидетельствований и технического диагностирования, проведенных в установленном порядке.

2. В соответствии с  ФЗ № 261 от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», провести обязательные энергетические обследования тепловых сетей на территории Крутинского городского поселения.

## Раздел 6 Перспективные топливные балансы

В качестве основного топлива на котельных планируется использовать  природный газ с низшей теплотой сгорания 8078  ккал/нм·м³.

Природный газ транспортируется по системе магистральных газопроводов из северных районов Тюменской области от промыслов месторождений “Уренгой”, “Вынгапуровское” и “Комсомольское”.

На участке Тюмень-Омск действует однониточный газопровод из труб диаметром 1200 мм (1220х14,5 мм) на давление 7,5 МПа.

Потребность в топливе централизованных котельных Крутинского городского  поселения на расчетный срок до 2028 года представлена в таблице № 5.

Основное и вспомогательное топлива по котельным Крутинского городского  поселения на период 2013-2028гг приведены ниже:

| Наименование теплоисточника | Вид топлива |  |
| --- | --- | --- |
|  | Основное | Резервное |
| 1 | 2 | 3 |
| Котельная №24 школа №2 р.п.Крутинка | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная №13 Администрация р.п.Крутинка | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная №12 муниципальная милиция р.п.Крутинка (1 потребитель) | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная № 11 Детский дом Надежда р.п.Крутинка | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Котельная №10 ДШИ р.п.Крутинка | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная №3 РОВД р.п.Крутинка | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная №31 налоговая инспекция р.п.Крутинка | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная №30 РУЭС р.п.Крутинка | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная №1 типография р.п.Крутинка | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная №17 ЦРБ, р.п.Крутинка | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная №9 ДДТ, р.п.Крутинка (1 потребитель) | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная №8 детский сад «Светлячок», р.п.Крутинка (1 потребитель) | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная №7 ДК и КДЦ «Колизей» р.п.Крутинка | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная №6 Школа № 1 р.п.Крутинка | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная №23 ул. Заречная (школа №3) | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная центра занятости населения р.п.Крутинка (1 потребитель) | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная Комплексного центра социальной реабилитации р.п.Крутинка | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная Ветстанции р.п.Крутинка | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная Ветстанции гаражи р.п.Крутинка | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная Ветстанция лаборатория р.п.Крутинка | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная Св.Ильинского храма р.п.Крутинка | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная казначейства р.п.Крутинка | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная районного суда р.п.Крутинка | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная автовокзала р.п.Крутинка | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Котельная ВОА р.п.Крутинка | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная АТП № 1 р.п.Крутинка | дрова | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная АТП № 2 р.п.Крутинка | дрова | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная Библиотеки ул.Комсомольская р.п.Крутинка | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная атлетического зала р.п.Крутинка | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная хоккейного домика р.п.Крутинка | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная ОГУ социального обеспечения "Крутинский дом-интернат для престарелых и инвалидов р.п.Крутинка | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная Крутинского почтамта р.п.Крутинка | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная администрации Крутинского городского поселения р.п.Крутинка | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |

Таблица 5. Общая потребность в топливе котельных Крутинского городского поселения на период 2013г -2028г

| Наименование теплоисточника | Кол-во тепл. энергии, Гкал | Удельные затраты условн. топл. кг у.т./Гкал | Общая потреб- ность в топливе, т.у.т. | Общая потреб- ность в топливе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Основное Уголь - т.н.т. Газ –тыс куб.м | Резервное Уголь - т.н.т. Газ –тыс куб.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Котельная №24 школа №2 р.п.Крутинка | 744,43 | 160,21 | 119,27 | 137,15 | - |
| Котельная №13 Администрация р.п.Крутинка | 467,90 | 168,09 | 78,65 | 90,45 | - |
| Котельная №12 муниципальная милиция р.п.Крутинка (1 потребитель) | 55,39 | 165,30 | 9,16 | 10,53 | - |
| Котельная № 11 Детский дом Надежда р.п.Крутинка | 351,64 | 167,57 | 58,92 | 67,76 | - |

Продолжение таблицы 5. Общая потребность в топливе котельных Крутинского городского поселения на период 2013г -2028г

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №10 ДШИ р.п.Крутинка | 219,10 | 167,57 | 36,71 | 42,22 | - |
| Котельная №3 РОВД р.п.Крутинка | 263,50 | 169,99 | 44,79 | 51,51 | - |
| Котельная №31 налоговая инспекция р.п.Крутинка | 228,70 | 164,20 | 37,55 | 43,19 | - |
| Котельная №30 РУЭС р.п.Крутинка | 388,62 | 164,20 | 63,81 | 73,38 | - |
| Котельная №1 типография р.п.Крутинка | 221,93 | 162,09 | 35,97 | 41,37 | - |
| Котельная №17 ЦРБ, р.п.Крутинка | 3113,30 | 157,78 | 491,22 | 564,90 | - |
| Котельная №9 ДДТ, р.п.Крутинка (1 потребитель) | 224,26 | 166,96 | 37,44 | 43,06 | - |
| Котельная №8 детский сад «Светлячок», р.п.Крутинка (1 потребитель) | 420,88 | 167,57 | 70,53 | 81,11 | - |
| Котельная №7 ДК и КДЦ «Колизей» р.п.Крутинка | 774,70 | 167,57 | 129,82 | 149,29 | - |
| Котельная №6 Школа № 1 р.п.Крутинка | 921,56 | 167,57 | 154,43 | 177,59 | - |
| Котельная №23 ул. Заречная (школа №3) | 714,30 | 158,49 | 113,21 | 130,19 | - |
| Котельная центра занятости населения р.п.Крутинка (1 потребитель) | 57,87 | 173,10 | 10,02 | 11,52 | - |
| Котельная Комплексного центра социальной реабилитации р.п.Крутинка | 124,46 | 164,20 | 20,44 | 23,50 | - |
| Котельная Ветстанции р.п.Крутинка | 39,38 | 174,22 | 6,86 | 7,89 | - |
| Котельная Ветстанции гаражи р.п.Крутинка | 36,48 | 165,54 | 6,04 | 6,94 | - |
| Котельная Ветстанция лаборатория р.п.Крутинка | 17,24 | 165,54 | 2,85 | 3,28 | - |

Продолжение таблицы 5. Общая потребность в топливе котельных Крутинского городского поселения на период 2013г -2028г

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Св.Ильинского храма р.п.Крутинка | 49,16 | 173,10 | 8,51 | 9,79 | - |
| Котельная казначейства р.п.Крутинка | 102,98 | 173,10 | 17,83 | 20,50 | - |
| Котельная районного суда р.п.Крутинка | 102,23 | 173,10 | 17,70 | 20,35 | - |
| Котельная автовокзала р.п.Крутинка | 186,54 | 173,10 | 32,29 | 37,13 | - |
| Котельная ВОА р.п.Крутинка | 87,90 | 173,10 | 15,22 | 17,50 | - |
| Котельная АТП № 1 р.п.Крутинка | 129,16 | 213,20 | 27,54 | 8,26 | - |
| Котельная АТП № 2 р.п.Крутинка | 302,93 | 213,20 | 64,58 | 19,38 | - |
| Котельная Библиотеки ул.Комсомольская р.п.Крутинка | 159,72 | 173,10 | 27,65 | 31,79 | - |
| Котельная атлетического зала р.п.Крутинка | 60,76 | 173,10 | 10,52 | 12,10 | - |
| Котельная хоккейного домика р.п.Крутинка | 25,01 | 173,10 | 4,33 | 4,98 | - |
| Котельная ОГУ социального обеспечения "Крутинский дом-интернат для престарелых и инвалидов р.п.Крутинка | 124,47 | 173,10 | 21,55 | 24,78 | - |
| Котельная Крутинского почтамта р.п.Крутинка | 269,65 | 173,10 | 46,68 | 53,68 | - |
| Котельная администрации Крутинского городского поселения р.п.Крутинка | 24,40 | 173,10 | 4,22 | 4,86 | - |

## Раздел 7 Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Расчет необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников теплоснабжения и тепловых сетей выполнен по сборнику Государственных укрупненных сметных нормативов цены строительства НЦС 81-02-13-2012.

| № п\п | Наименование предложения по строительству и реконструкции | Кап. вложения тыс. руб. | Предполагаемые источники финансирования | Объем финансирования тыс.руб |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013-2017 | 2018-2022 | 2023-2027 |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Реконструкция котельной №24 школа №2 р.п.Крутинка | 397 | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района |  | 397 |  |
| 2 | Реконструкция котельной №13 Администрация р.п.Крутинка | 76 | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | 76 |  |  |
| 3 | Реконструкция котельной № 11 Детский дом Надежда р.п.Крутинка | 92 | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | 92 |  |  |
| 4 | Реконструкция котельной №10 ДШИ р.п.Крутинка | 46 | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | 46 |  |  |
| 5 | Реконструкция котельной №3 РОВД р.п.Крутинка | 76 | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | 76 |  |  |
| 6 | Реконструкция котельной №31 налоговая инспекция р.п.Крутинка | 58 | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | 58 |  |  |
| 7 | Реконструкция котельной №30 РУЭС р.п.Крутинка | 49 | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | 49 |  |  |
| 8 | Реконструкция котельной №1 типография р.п.Крутинка | 69 | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | 69 |  |  |

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Реконструкция котельной №8 детский сад «Светлячок», р.п.Крутинка | 92 | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | 92 |  |  |
| 10 | Реконструкция котельной №17 ЦРБ, р.п.Крутинка | 462 | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района |  | 462 |  |
| 11 | Реконструкция котельной №7 ДК и КДЦ «Колизей» р.п.Крутинка | 49 | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | 49 |  |  |
| 12 | Реконструкция котельной №6 Школа № 1 р.п.Крутинка | 794 | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района |  | 794 |  |
| 13 | Реконструкция котельной №23 ул. Заречная (школа №3) | 1191 | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района |  | 1191 |  |
| 14 | Замена ветхих и изношенных сетей | 15000 | Муниципальный бюджет, бюджет муниципального района, собственные средства потребителей тепловой энергии | 5000 | 5000 | 5000 |
| 15 | Наладочные работы тепловых сетей Крутинского городского поселения | 5000 | Муниципальный бюджет, бюджет муниципального района, собственные средства потребителей тепловой энергии | 2000 | 2000 | 1000 |

Капитальный и текущий ремонт источников теплоснабжения и теплотрасс финансируется отдельно от статьи инвестиций в строительство и реконструкцию.

## Раздел 8 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

В соответствии с критериями по определению единой теплоснабжающей организации,  установленными «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», предлагается присвоить статус единой теплоснабжающей организации для теплоснабжения муниципальных объектов Крутинского городского поселения - Муниципальное унитарное предприятие «Крутинское» Крутинского муниципального района Омской области.

## Раздел 9 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не планируется.

## Раздел 10 Решения по бесхозяйным тепловым сетям

В Крутинском городском поселении бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

# Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

## ГЛАВА  1. 
Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

### часть 1 Функциональная структура теплоснабжения

Теплоснабжение - снабжение теплом жилых, общественных и промышленных зданий (сооружений) для обеспечения коммунально-бытовых (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) и технологических нужд потребителей. Различают местное (индивидуальное) и централизованное теплоснабжение. Система местного теплоснабжения обслуживает одно или несколько зданий, система централизованного — жилой или промышленный район.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Крутинского городского поселения осуществляется по смешанной схеме. Часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей  в р.п.Крутинка, п.Новгородцево, д.Самаровка, д.Калачики подключены к источникам теплоснабжения. Жилые дома на всей территории поселения, оборудованы автономными источниками тепла. Поставки горячего водоснабжения осуществляется индивидуальными источниками теплоснабжения (двухконтурные котлы) и электрическими водонагревателями.

Теплоснабжающей организацией в р.п.Крутинка на территории Крутинского городского поселения  является МУП «Крутинское». Зона эксплуатационной ответственности до границ объектов теплопотребления. Источники центрального теплоснабжения и тепловые сети  переданы МУП «Крутинское» по договору хозяйственного ведения № 1 от 02.07.2008 года в бессрочное пользование для осуществления деятельности по теплоснабжению потребителей.

Размещение котельных и магистральных тепловых сетей представлено в графической части.

#### 1.1.1 Зоны действия производственных котельных;

В настоящее время  теплоснабжение  поселения для населения и объектов социального назначения  в р.п.Крутинка, д.Калачики, п.Новгородцево, д.Самаровка осуществляется  котельными,  представленными в таблице 1.1.

Таблица 1.1. Централизованные источники теплоснабжения Крутинского городского поселения

| № п/п | Наименование теплового источника (котельная) | Адрес тепло источника | Вид собственности | Наименование Эксплуатирую-щей организации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Котельная №24 школа №2 р.п.Крутинка | Омская область, Крутинский район, р.п.Крутинка ул. Вишневского 43 | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | МУП «Крутинское» |
| 2 | Котельная №13 Администрация р.п.Крутинка | Омская область, Крутинский район, р.п.Крутинка | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | МУП «Крутинское» |
| 3 | Котельная №12 муниципальная милиция р.п.Крутинка (1 потребитель) | Омская область, Крутинский район, р.п.Крутинка | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | МУП «Крутинское» |
| 4 | Котельная № 11 Детский дом Надежда р.п.Крутинка | Омская область, Крутинский район, р.п.Крутинка | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | МУП «Крутинское» |
| 5 | Котельная №10 ДШИ р.п.Крутинка | Омская область, Крутинский район, р.п.Крутинка | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | МУП «Крутинское» |
| 6 | Котельная №5 гостиница р.п.Крутинка | Омская область, Крутинский район, р.п.Крутинка | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | МУП «Крутинское» |
| 7 | Котельная №3 РОВД р.п.Крутинка | Омская область, Крутинский район, р.п.Крутинка | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | МУП «Крутинское» |
| 8 | Котельная №2 Баня р.п.Крутинка | Омская область, Крутинский район, р.п.Крутинка | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | МУП «Крутинское» |
| 9 | Котельная №31 налоговая инспекция р.п.Крутинка | Омская область, Крутинский район, р.п.Крутинка | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | МУП «Крутинское» |

Продолжение таблицы 1.1. Централизованные источники теплоснабжения Крутинского городского поселения

| А | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Котельная №30 РУЭС р.п.Крутинка | Омская область, Крутинский район, р.п.Крутинка | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | МУП «Крутинское» |
| 11 | Котельная №1 типография р.п.Крутинка | Омская область, Крутинский район, р.п.Крутинка | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | МУП «Крутинское» |
| 12 | Котельная №33 ул.Лесная, 1, р.п.Крутинка | Омская область, Крутинский район, р.п.Крутинка | Ведомственный принадлежность | МУП «Крутинское» |
| 13 | Котельная №17 ЦРБ, р.п.Крутинка | Омская область, Крутинский район, р.п.Крутинка | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | МУП «Крутинское» |
| 14 | Котельная №9 ДДТ, р.п.Крутинка (1 потребитель) | Омская область, Крутинский район, р.п.Крутинка | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | МУП «Крутинское» |
| 15 | Котельная №8 детский сад «Светлячок», р.п.Крутинка (1 потребитель) | Омская область, Крутинский район, р.п.Крутинка | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | МУП «Крутинское» |
| 16 | Котельная №7 ДК и КДЦ «Колизей» р.п.Крутинка | Омская область, Крутинский район, р.п.Крутинка | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | МУП «Крутинское» |
| 17 | Котельная №6 Школа № 1 р.п.Крутинка | Омская область, Крутинский район, р.п.Крутинка | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | МУП «Крутинское» |
| 18 | Котельная №23 ул. Заречная (школа №3) | Омская область, Крутинский район, р.п.Крутинка | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | МУП «Крутинское» |
| 19 | Котельная центра занятости населения р.п.Крутинка (1 потребитель) | Омская область, Крутинский район, р.п.Крутинка | Теплоисточники, стоящие на балансе учреждения, финансируемых из областного бюджета | Самостоятель-ное обслужива-ние персоналом потребителей тепловой энергии |

Продолжение таблицы 1.1. Централизованные источники теплоснабжения Крутинского городского поселения

| А | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Котельная Комплексного центра социальной реабилитации р.п.Крутинка | Омская область, Крутинский район, р.п.Крутинка , ул Аптечная | Теплоисточники, стоящие на балансе учреждения, финансируемых из областного бюджета | Самостоятель-ное обслужива-ние персоналом потребителей тепловой энергии» |
| 21 | Котельная Ветстанции р.п.Крутинка | Омская область, Крутинский район, р.п.Крутинка, ул.Садовая | Теплоисточники, стоящие на балансе учреждения, финансируемых из областного бюджета | Самостоятель-ное обслужива-ние персоналом потребителей тепловой энергии» |
| 22 | Котельная Ветстанции гаражи р.п.Крутинка | Омская область, Крутинский район, р.п.Крутинка, ул.Садовая | Теплоисточники, стоящие на балансе учреждения, финансируемых из областного бюджета | Самостоятель-ное обслужива-ние персоналом потребителей тепловой энергии» |
| 23 | Котельная Ветстанция лаборатория р.п.Крутинка | Омская область, Крутинский район, р.п.Крутинка, ул.Садовая | Теплоисточники, стоящие на балансе учреждения, финансируемых из областного бюджета | Самостоятель-ное обслужива-ние персоналом потребителей тепловой энергии» |
| 24 | Котельная ДРСУ р.п.Крутинка | Омская область, Крутинский район, р.п.Крутинка, ул.Маяковского | Частная собственность | Самостоятель-ное обслужива-ние персоналом ДРСУ |
| 25 | Котельная Св.Ильинского храма р.п.Крутинка | Омская область, Крутинский район, р.п.Крутинка, ул.Ленина | Частная собственность | Самостоятель-ное обслужива-ние персоналом Св.Ильинского храма |
| 26 | Котельная казначейства р.п.Крутинка | Омская область, Крутинский район, р.п.Крутинка, ул.Ленина | Теплоисточники, стоящие на балансе учреждения, финансируемые из федерального бюджета | Самостоятель-ное обслужива-ние персоналом казначейства |
| 27 | Котельная аптеки р.п.Крутинка | Омская область, Крутинский район, р.п.Крутинка, ул.Аптекарская | Частная собственность | Самостоятель-ное обслужива-ние персоналом аптеки |
| 28 | Котельная районного суда р.п.Крутинка | Омская область, Крутинский район, р.п.Крутинка, ул.Ленина | Теплоисточники, стоящие на балансе учреждения, финансируемые из федерального бюджета | Самостоятель-ное обслужива-ние персоналом районного суда |

Продолжение таблицы 1.1. Централизованные источники теплоснабжения Крутинского городского поселения

| А | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | Котельная магазин ЧП Москвин р.п.Крутинка | Омская область, Крутинский район, р.п.Крутинка, ул.Ленина | Частная собственность | Самостоятель-ное обслужива-ние персоналом магазина |
| 30 | Котельная автовокзала р.п.Крутинка | Омская область, Крутинский район, р.п.Крутинка, ул.Ленина | Частная собственность | Самостоятель-ное обслужива-ние персоналом автовокзала |
| 31 | Котельная ВОА р.п.Крутинка | Омская область, Крутинский район, р.п.Крутинка, ул.Ленина | Теплоисточники, стоящие на балансе учреждения, финансируемых из областного бюджета | Самостоятель-ное обслужива-ние персоналом потребителей тепловой энергии» |
| 32 | Котельная ЧП Якименко р.п.Крутинка | Омская область, Крутинский район, р.п.Крутинка, ул.Аптекарская | Частная собственность | Самостоятель-ное обслужива-ние персоналом магазина |
| 33 | Котельная магазина Волна р.п.Крутинка | Омская область, Крутинский район, р.п.Крутинка, ул.Аптекарская | Частная собственность | Самостоятель-ное обслужива-ние персоналом магазина |
| 34 | Котельная АТП № 1 р.п.Крутинка | Омская область, Крутинский район, р.п.Крутинка, ул.Ленина | Частная собственность | Самостоятель-ное обслужива-ние персоналом АТП |
| 35 | Котельная АТП № 2 р.п.Крутинка | Омская область, Крутинский район, р.п.Крутинка, ул.Ленина | Частная собственность | Самостоятель-ное обслужива-ние персоналом АТП |
| 36 | Котельная ЧП Марков р.п.Крутинка | Омская область, Крутинский район, р.п.Крутинка, ул.Ленина | Частная собственность | Самостоятель-ное обслужива-ние персоналом магазина |
| 37 | Котельная м.комбината р.п.Крутинка | Омская область, Крутинский район, р.п.Крутинка ул.1Мая | Теплоисточники, стоящие на балансе сельских товаропроизводителей | Самостоятель-ное обслужива-ние персоналом м.комбината |
| 38 | Котельная Библиотеки ул.Комсомольская р.п.Крутинка | Омская область, Крутинский район, р.п.Крутинка ул.Комсомольская | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | Самостоятель-ное обслужива-ние персоналом Библиотеки |
| 39 | Котельная Библиотека ул.Красный путь р.п.Крутинка | Омская область, Крутинский район, р.п.Крутинка ул.Красный путь | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | Самостоятель-ное обслужива-ние персоналом Библиотеки |

Продолжение таблицы 1.1. Централизованные источники теплоснабжения Крутинского городского поселения

| А | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | Котельная атлетического зала р.п.Крутинка | Омская область, Крутинский район, р.п.Крутинка ул.Делегатская | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | Самостоятель-ное обслужива-ние персоналом атлетического зала |
| 41 | Котельная хоккейного домика р.п.Крутинка | Омская область, Крутинский район, р.п.Крутинка ул.Делегатская | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | Самостоятель-ное обслужива-ние персоналом хоккейного домика |
| 42 | Котельная ОГУ социального обеспечения "Крутинский дом-интернат для престарелых и инвалидов р.п.Крутинка | Омская область, Крутинский район, р.п.Крутинка ул.Красный Путь | Теплоисточники, стоящие на балансе учреждения, финансируемых из областного бюджета | Самостоятель-ное обслужива-ние персоналом дома интернат |
| 43 | Котельная Крутинского почтамта р.п.Крутинка | Омская область, Крутинский район, р.п.Крутинка ул.Ленина | Частная собственность | Самостоятель-ное обслужива-ние персоналом почтамта |
| 44 | Котельная администрации Крутинского городского поселения р.п.Крутинка | Омская область, Крутинский район, р.п.Крутинка ул.Ленина | Теплоисточники, стоящие на балансе городского поселения | Самостоятель-ное обслужива-ние персоналом администрации |
| 45 | Котельная №25 п.Новгородцево | Омская область, Крутинский район, п.Новгородцево | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | МУП «Крутинское» |
| 46 | Котельная Школы д.Самаровка | Омская область, Крутинский район, д.Самаровка, ул. Школьная, 6-1 | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | Самостоятель-ное обслужива-ние персоналом школы |

Потребители тепловой энергии централизованных источников теплоснабжения приведены в таблицу 1.2 – 1.17.

Таблица 1.2. Перечень потребителей тепловой энергии котельной  №24 школа №2 р.п.Крутинка

| Наименование потребителей тепла | Отраслевая принадлежность | Наружный строительный объем здания, м3 | Наружная высота здания, м/ количество этажей жилого здания, шт | Отапливаемая площадь внутренних помещений, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Потребители, финансируемые из бюджета муниципального района |  |  |  |  |
| Школа (с подвалом) | Образование | 14934,6 | 7,87 | 3961,00 |
| Гараж | Образование | 216 | 3 | 72,00 |

Таблица 1.3. Перечень потребителей тепловой энергии котельной  №13 Администрация р.п.Крутинка

| Наименование потребителей тепла | Отраслевая принадлежность | Наружный строительный объем здания, м3 | Наружная высота здания, м/ количество этажей жилого здания, шт | Отапливаемая площадь внутренних помещений, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Потребители, финансируемые из бюджета муниципального района |  |  |  |  |
| Администрация муниципального образования | Госуправление и правоохранительная деятельность | 4734,6 | 10,93 | 962,90 |
| Гараж№ 1 | Госуправление и правоохранительная деятельность | 300 | 3,2 | 90,00 |
| Гараж № 2 | Госуправление и правоохранительная деятельность | 698 | 3,26 | 214,00 |
| Гараж № 3 | Госуправление и правоохранительная деятельность | 961 | 4 | 230,00 |
| Потребители, финансируемые за счет собственных средств |  |  |  |  |
| Филиал Росгосстрах | Госуправление и правоохранительная деятельность | 200,4 | 3,34 | 60,00 |

Таблица 1.4. Перечень потребителей тепловой энергии котельной  № 11 Детский дом Надежда р.п.Крутинка

| Наименование потребителей тепла | Отраслевая принадлежность | Наружный строительный объем здания, м3 | Наружная высота здания, м/ количество этажей жилого здания, шт | Отапливаемая площадь внутренних помещений, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Потребители, финансируемые из бюджета муниципального района |  |  |  |  |
| Детский дом "Надежда" | Образование | 4977 | 6,9 | 1060,70 |
| Учебные мастерские | Образование | 453 | 3,35 | 100,86 |
| Гараж | Образование | 305 | 3,65 | 62,44 |

Таблица 1.5. Перечень потребителей тепловой энергии котельной  №10 ДШИ р.п.Крутинка

| Наименование потребителей тепла | Отраслевая принадлежность | Наружный строительный объем здания, м3 | Наружная высота здания, м/ количество этажей жилого здания, шт | Отапливаемая площадь внутренних помещений, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Потребители, финансируемые из бюджета муниципального района |  |  |  |  |
| Детская школа искусств | Образование | 2340 | 3,64 | 531,30 |
| Муниципальный архив | Образование | 625 | 3,8 | 164,40 |

Таблица 1.6.. Перечень потребителей тепловой энергии котельной  №5 гостиница р.п.Крутинка

| Наименование потребителей тепла | Отраслевая принадлежность | Наружный строительный объем здания, м3 | Наружная высота здания, м/ количество этажей жилого здания, шт | Отапливаемая площадь внутренних помещений, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Потребители, финансируемые из областного бюджета |  |  |  |  |
| Помещение мирового суда | Госуправление и правоохранительная деятельность | 1029 | 3,5 | 290,00 |
| ЗАГС | Госуправление и правоохранительная деятельность | 951 | 3,5 | 200,00 |

Таблица 1.7. Перечень потребителей тепловой энергии №3  РОВД р.п.Крутинка

| Наименование потребителей тепла | Отраслевая принадлежность | Наружный строительный объем здания, м3 | Наружная высота здания, м/ количество этажей жилого здания, шт | Отапливаемая площадь внутренних помещений, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Потребители, финансируемые из областного бюджета |  |  |  |  |
| Крутинское РОВД (с подвалом) | Госуправление и правоохранительная деятельность | 2924,6 | 6,65 | 380,30 |
| гараж РОВД | Госуправление и правоохранительная деятельность | 756 | 3,5 | 216,00 |

Таблица 1.8. Перечень потребителей тепловой энергии котельной  №2 Баня р.п.Крутинка

| Наименование потребителей тепла | Отраслевая принадлежность | Наружный строительный объем здания, м3 | Наружная высота здания, м/ количество этажей жилого здания, шт | Отапливаемая площадь внутренних помещений, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Потребители, финансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |
| Гараж ПЧ -54 | Госуправление и правоохранительная деятельность | 1209 | 4,3 | 280,00 |
| Административное здание пожарной части | Госуправление и правоохранительная деятельность | 2059 | 3,2 | 643,00 |
| Потребители, финансируемые за счет собственных средств |  |  |  |  |
| Парикмахерская ЧП Побежук | Прочие | 176,064 | 3,2 | 55,02 |
| Баня ЖКХ | Прочие | 1272,94 | 3,2 | 396,98 |

Таблица 1.9. Перечень потребителей тепловой энергии котельной  №31 налоговая инспекция р.п.Крутинка

| Наименование потребителей тепла | Отраслевая принадлежность | Наружный строительный объем здания, м3 | Наружная высота здания, м/ количество этажей жилого здания, шт | Отапливаемая площадь внутренних помещений, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Потребители, финансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |
| Инспекция МНС России по Крутинскому району (с подвалом) | Госуправление и правоохранительная деятельность | 1383,53 | 3,34 | 261,00 |
| Гараж | Госуправление и правоохранительная деятельность | 199 | 3,1 | 47,80 |
| ФГУ "Земельная кадастровая палата" (с подвалом) | Госуправление и правоохранительная деятельность | 356,26 | 3,34 | 67,20 |
| Потребители, финансируемые из бюджета муниципального района |  |  |  |  |
| Комитет по образованию администрации (с подвалом) | Госуправление и правоохранительная деятельность | 1546,86 | 3,34 | 291,80 |

Таблица 1.10. Перечень потребителей тепловой энергии котельной  №30 РУЭС р.п.Крутинка

| Наименование потребителей тепла | Отраслевая принадлежность | Наружный строительный объем здания, м3 | Наружная высота здания, м/ количество этажей жилого здания, шт | Отапливаемая площадь внутренних помещений, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Потребители, финансируемые за счет собственных средств |  |  |  |  |
| Здание РУЭС филиал "Электросвязь" | Прочие | 5081 | 6,7 | 1278,00 |
| Гараж 1 | Прочие | 669 | 3,5 | 174,20 |
| Гараж 2 | Прочие | 468 | 2,68 | 165,00 |
| Агрегатный участок | Прочие | 165 | 2,48 | 46,60 |

Таблица 1.11. Перечень потребителей тепловой энергии котельной  №1 типография р.п.Крутинка

| Наименование потребителей тепла | Отраслевая принадлежность | Наружный строительный объем здания, м3 | Наружная высота здания, м/ количество этажей жилого здания, шт | Отапливаемая площадь внутренних помещений, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Потребители, финансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |
| Отделение пенсионного фонда | Прочие | 935,5 | 3,5 | 253,50 |
| Потребители, финансируемые из областного бюджета |  |  |  |  |
| Управление соцзащиты | Социальная политика | 141 | 3,75 | 32,50 |
| ГП ЦТИ | Госуправление и правоохранительная деятельность | 345 | 3,5 | 98,60 |
| Редакция газеты "Сельская трибуна" | Прочие | 912,2 | 3,6 | 262,20 |
| Гараж | Прочие | 204 | 3 | 68,00 |
| Центр социальных выплат и материально-технического обеспечения Крутинского района | Прочие | 664 | 3,75 | 152,50 |

Таблица 1.12. Перечень потребителей тепловой энергии котельной  №8 детский сад «Светлячок», р.п.Крутинка

| Наименование потребителей тепла | Отраслевая принадлежность | Наружный строительный объем здания, м3 | Наружная высота здания, м/ количество этажей жилого здания, шт | Отапливаемая площадь внутренних помещений, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Потребители, финансируемые из бюджета муниципального района |  |  |  |  |
| Детский сад "Светлячок" | Образование | 7805 | 6,5 | 1895,40 |

Таблица 1.13. Перечень потребителей тепловой энергии котельной  №17 ЦРБ, р.п.Крутинка

| Наименование потребителей тепла | Отраслевая принадлежность | Наружный строительный объем здания, м3 | Наружная высота здания, м/ количество этажей жилого здания, шт | Отапливаемая площадь внутренних помещений, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Потребители, финансируемые из областного бюджета |  |  |  |  |
| Морг | Здравоохранение | 233 | 3 | 52,40 |
| Неврология (с подвалом) | Здравоохранение | 7814,4 | 6,7 | 2245,90 |
| Прачечная | Здравоохранение | 1146 | 3,6 | 269,70 |
| Административный корпус | Здравоохранение | 3396 | 6,75 | 1004,60 |
| Инфекционный корпус | Здравоохранение | 1851 | 3,55 | 420,70 |
| Пищеблок | Здравоохранение | 1215 | 3,4 | 357,40 |
| Детское отделение | Здравоохранение | 4826 | 6,71 | 1111,90 |
| Хирургическое отделение (с подвалом) | Здравоохранение | 12169,4 | 7,6 | 1555,50 |
| Столярный цех | Здравоохранение | 269 | 3,55 | 62,60 |
| Новая поликлиника (с подвалом) | Здравоохранение | 13911,36 | 7,7 | 2502,00 |
| Гараж | Здравоохранение | 1764 | 3,81 | 411,00 |
| Население |  |  |  |  |
| Жилой дом | Население | 1838 | 3,1 | 406,90 |
| Потребители, финансируемые за счет собственных средств |  |  |  |  |
| Столовая ЧП Воробьева | Прочие | 143 | 2,85 | 42,30 |

Таблица 1.14. Перечень потребителей тепловой энергии котельной  №7 ДК  и КДЦ «Колизей» р.п.Крутинка

| Наименование потребителей тепла | Отраслевая принадлежность | Наружный строительный объем здания, м3 | Наружная высота здания, м/ количество этажей жилого здания, шт | Отапливаемая площадь внутренних помещений, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Потребители, финансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |
| Территориальный орган Федеральной службы статистики по Омской области | Госуправление и правоохранительная деятельность | 113,85 | 7,4 | 26,60 |

Продолжение таблицы 1.14. Перечень потребителей тепловой энергии котельной  №7 ДК  и КДЦ «Колизей» р.п.Крутинка

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ФГУ "Омская квартирно-эксплуатационная часть района" | Госуправление и правоохранительная деятельность | 222,9 | 4,28 | 52,10 |
| Потребители, финансируемые из бюджета муниципального района |  |  |  |  |
| Дом культуры | Культура и искусство, физкультура и спорт | 8578 | 7,6 | 1076,60 |
| КДЦ "Колизей" (с подвалом) | Культура и искусство, физкультура и спорт | 6060,15 | 7,4 | 990,00 |
| Музей | Культура и искусство, физкультура и спорт | 925 | 3,72 | 248,60 |
| Потребители, финансируемые из бюджета городского поселения |  |  |  |  |
| Администрация р.п.Крутинка | Госуправление и правоохранительная деятельность | 95,9 | 4,28 | 22,40 |
| Потребители, финансируемые за счет собственных средств |  |  |  |  |
| Филиал ГПОО ГТРК Омск | Культура и искусство, физкультура и спорт | 416 | 3,2 | 130,00 |

Таблица 1.15. Перечень потребителей тепловой энергии котельной  №6 Школа № 1  р.п.Крутинка

| Наименование потребителей тепла | Отраслевая принадлежность | Наружный строительный объем здания, м3 | Наружная высота здания, м/ количество этажей жилого здания, шт | Отапливаемая площадь внутренних помещений, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Потребители, финансируемые из бюджета муниципального района |  |  |  |  |
| Средняя школа № 1 | Образование | 11948 | 7,3 | 3248,60 |
| Гараж школы | Образование | 551,45 | 3,7 | 158,10 |
| Спортивный комплекс "Авангард" | Образование | 5781 | 8,4 | 688,00 |

Таблица 1.16. Перечень потребителей тепловой энергии котельной  №23 ул. Заречная (школа №3) р.п.Крутинка

| Наименование потребителей тепла | Отраслевая принадлежность | Наружный строительный объем здания, м3 | Наружная высота здания, м/ количество этажей жилого здания, шт | Отапливаемая площадь внутренних помещений, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Потребители, финансируемые из бюджета муниципального района |  |  |  |  |
| Школа № 3 | Образование | 11611 | 3,1 | 3694,00 |
| Гараж | Образование | 2517 | 3,5 | 590,00 |

Таблица 1.17. Перечень потребителей тепловой энергии котельной  №25 п.Новгородцево

| Наименование потребителей тепла | Отраслевая принадлежность | Наружный строительный объем здания, м3 | Наружная высота здания, м/ количество этажей жилого здания, шт | Отапливаемая площадь внутренних помещений, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Потребители, финансируемые из бюджета муниципального района |  |  |  |  |
| Школа | Образование | 215 | 2,7 | 78,00 |
| Библиотека | Культура и искусство, физкультура и спорт | 113,1 | 2,8 | 40,40 |
| Население |  |  |  |  |
| Жилой дом 1 | Население | 1801 | 5,6 | 500,60 |
| Жилой дом 2 | Население | 1767 | 5,6 | 500,20 |
| Жилой дом 3 | Население | 1778 | 5,6 | 486,60 |
| Жилой дом 4 | Население | 1816 | 5,6 | 496,20 |
| Жилой дом 5 | Население | 1835 | 5,6 | 501,60 |
| Жилой дом 6 | Население | 1817 | 5,6 | 450,30 |
| Жилой дом 7 | Население | 1838 | 5,6 | 498,70 |
| Жилой дом 8 | Население | 1387,9 | 5,6 | 384,90 |
| Потребители, финансируемые за счет собственных средств |  |  |  |  |
| Магазин ЧП Клопова | Прочие | 51 | 3 | 17,00 |

Зона действия источников теплоснабжения  распространяется на объекты приведенные в таблице 1.2 – 1.16. Обслуживанием тепловых сетей и ГВС данных объектов занимаются организации, представленные в таблице 1.1.

#### 1.1.2. Зоны действия индивидуального теплоснабжения.

В соответствии с Постановлением от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», при разработке схем теплоснабжения поселений с численностью населения до 10 тыс. человек, в которых в соответствии с документами территориального планирования используется индивидуальное теплоснабжение потребителей тепловой энергии, выполнение данного пункта, не является обязательным.

### часть 2 Источники тепловой энергии

Источниками тепловой энергии  централизованных котельных Крутинского городского поселения на 2013 год являются котельные, приведенные в таблице 1.1.

#### 1.2.1 Структура основного оборудования

Котельные, расположенные на территории Крутинского городского поселения, обеспечивают теплоснабжение потребителей жилой зоны и соцкультбыта, собственные нужды и сторонних потребителей. Полный перечень потребителей описан в части 1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

Котельная №24 школа №2 р.п.Крутинка располагается по адресу Омская область, Крутинский район, р.п.Крутинка ул. Вишневского 43. Котельная введена в эксплуатацию в 2002 году.

В котельной установлены два газовых котла. Один котел марки КВВ-1, находится в работе, а котел марки  КВВ-0,6 находится в резерве.

Общая производительность котельной согласно паспорта котельной составляет – 0,86 Гкал/час.

Теплоносителем на котельной является вода, с параметрами 95/70°С. Транспорт теплоносителя осуществляется сетевыми насосами,  обеспечивающими циркуляцию сетевой воды. Давление в обратном коллекторе тепловой сети поддерживается с помощью подпиточных насосов. Характеристика сетевого оборудования приведена ниже.

| Назначение | Тип насоса | Год уста- новки | Кол-во штук | Техническая характеристика |  | Электродвигатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подача, куб. м/ час | Напор, м. в. ст. | Тип | Мощ- ность кВт | Ско- рость, об./ мин. |
| Сетевой | К 90-35 | 2009 | 2 |  |  |  | 5,5 | 3000 |
| Подпиточный | К 50-32-125 | 2001 | 2 |  |  |  | 2,2 | 3000 |

Удаление дымовых газов осуществляется через дымовую трубу со следующими характеристиками.

материал металл;

высота 25 м;

диаметр 500 мм.

Котельная №13 Администрация р.п.Крутинка  располагается по адресу Омская область, Крутинский район, р.п.Крутинка. Котельная введена в эксплуатацию в 2003 году.

В котельной установлены два газовых котла КЧМ 5-96. Оба котла  находятся в работе.

Общая производительность котельной согласно паспорта котельной составляет – 0,165 Гкал/час.

Теплоносителем на котельной является вода, с параметрами 95/70°С. Транспорт теплоносителя осуществляется сетевыми насосами,  обеспечивающими циркуляцию сетевой воды. Давление в обратном коллекторе тепловой сети поддерживается с помощью подпиточных насосов. Характеристика сетевого оборудования приведена ниже.

| Назначение | Тип насоса | Год уста- новки | Кол-во штук | Техническая характеристика |  | Электродвигатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подача, куб. м/ час | Напор, м. в. ст. | Тип | Мощ- ность кВт | Ско- рость, об./ мин. |
| Сетевой | К 20-30 | 2003 | 1 |  |  |  | 4 | 3000 |
| Подпиточный | К 8-18 | 2003 | 1 |  |  |  | 1,5 | 3000 |
| Сетевой | К 8-18 | 2009 | 1 |  |  |  | 1,5 | 3000 |

Удаление дымовых газов осуществляется через дымовую трубу со следующими характеристиками.

материал металл;

высота 12 м;

диаметр 200 мм.

Котельная № 11 Детский дом Надежда р.п.Крутинка располагается по адресу Омская область, Крутинский район, р.п.Крутинка. Котельная введена в эксплуатацию в 2003 году.

В котельной установлены три газовых котла КЧМ 5-96. Все котлы  находятся в работе.

Общая производительность котельной согласно паспорта котельной составляет – 0,247 Гкал/час.

Теплоносителем на котельной является вода, с параметрами 95/70°С. Транспорт теплоносителя осуществляется сетевыми насосами,  обеспечивающими циркуляцию сетевой воды. Давление в обратном коллекторе тепловой сети поддерживается с помощью подпиточных насосов. Характеристика сетевого оборудования приведена ниже.

| Назначение | Тип насоса | Год уста- новки | Кол-во штук | Техническая характеристика |  | Электродвигатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подача, куб. м/ час | Напор, м. в. ст. | Тип | Мощ- ность кВт | Ско- рость, об./ мин. |
| Сетевой | К 20-30 | 2003 | 1 |  |  |  | 4 | 3000 |
| Подпиточный | К 8-18 | 2003 | 1 |  |  |  | 1,5 | 3000 |
| Сетевой | К 8-18 | 2009 | 1 |  |  |  | 1,5 |  |

Удаление дымовых газов осуществляется через дымовую трубу со следующими характеристиками.

материал металл;

высота 12 м;

диаметр 300 мм.

Котельная №10 ДШИ р.п.Крутинка располагается по адресу Омская область, Крутинский район, р.п.Крутинка. Котельная введена в эксплуатацию в 2003 году.

В котельной установлены два газовых котла КЧМ 5-96. Все котлы  находятся в работе.

Общая производительность котельной согласно паспорта котельной составляет – 0,165  Гкал/час.

Теплоносителем на котельной является вода, с параметрами 95/70°С. Транспорт теплоносителя осуществляется сетевыми насосами,  обеспечивающими циркуляцию сетевой воды. Давление в обратном коллекторе тепловой сети поддерживается с помощью подпиточных насосов. Характеристика сетевого оборудования приведена ниже.

| Назначение | Тип насоса | Год уста- новки | Кол-во штук | Техническая характеристика |  | Электродвигатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подача, куб. м/ час | Напор, м. в. ст. | Тип | Мощ- ность кВт | Ско- рость, об./ мин. |
| Сетевой | К 20-30 | 2003 | 1 |  |  |  | 4 | 3000 |
| Подпиточный | К 8-18 | 2003 | 1 |  |  |  | 1,5 | 3000 |
| Сетевой | К 50-30 | 2009 | 1 |  |  |  | 2,2 | 3000 |

Удаление дымовых газов осуществляется через дымовую трубу со следующими характеристиками.

материал металл;

высота 12 м;

диаметр 300 мм.

Котельная №5 гостиница р.п.Крутинка располагается по адресу Омская область, Крутинский район, р.п.Крутинка. Котельная введена в эксплуатацию в 2003 году.

В котельной установлены два газовых котла КЧМ 5-61,5. Все котлы  находятся в работе.

Общая производительность котельной согласно паспорта котельной составляет – 0,106   Гкал/час.

Теплоносителем на котельной является вода, с параметрами 95/70°С. Транспорт теплоносителя осуществляется сетевыми насосами,  обеспечивающими циркуляцию сетевой воды. Давление в обратном коллекторе тепловой сети поддерживается с помощью подпиточных насосов. Характеристика сетевого оборудования приведена ниже.

| Назначение | Тип насоса | Год уста- новки | Кол-во штук | Техническая характеристика |  | Электродвигатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подача, куб. м/ час | Напор, м. в. ст. | Тип | Мощ- ность кВт | Ско- рость, об./ мин. |
| Сетевой | К 50-32 | 2003 | 2 |  |  |  | 2,2 | 3000 |
| Подпиточный | К 8-18 | 2003 | 1 |  |  |  | 1,5 | 3000 |

Удаление дымовых газов осуществляется через дымовую трубу со следующими характеристиками.

материал металл;

высота 12 м;

диаметр 200 мм.

Котельная №3  РОВД р.п.Крутинка располагается по адресу Омская область, Крутинский район, р.п.Крутинка. Котельная введена в эксплуатацию в 2003 году.

В котельной установлены два газовых котла КЧМ 5-61,5.

Общая производительность котельной согласно паспорта котельной составляет – 0,125   Гкал/час.

Теплоносителем на котельной является вода, с параметрами 95/70°С. Транспорт теплоносителя осуществляется сетевыми насосами,  обеспечивающими циркуляцию сетевой воды. Давление в обратном коллекторе тепловой сети поддерживается с помощью подпиточных насосов. Характеристика сетевого оборудования приведена ниже.

| Назначение | Тип насоса | Год уста- новки | Кол-во штук | Техническая характеристика |  | Электродвигатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подача, куб. м/ час | Напор, м. в. ст. | Тип | Мощ- ность кВт | Ско- рость, об./ мин. |
| Сетевой | К 50-30 | 2003 | 2 |  |  |  | 2,2 | 3000 |
| Подпиточный | К 8-18 | 2003 | 1 |  |  |  | 1,5 | 3000 |

Удаление дымовых газов осуществляется через дымовую трубу со следующими характеристиками.

материал металл;

высота 12 м;

диаметр 200 мм.

Котельная №2 Баня р.п.Крутинка располагается по адресу Омская область, Крутинский район, р.п.Крутинка. Котельная введена в эксплуатацию в 2003 году.

В котельной установлены три газовых котла КЧМ 5-84,5.

Общая производительность котельной согласно паспорта котельной составляет – 0,106 Гкал/час.

Теплоносителем на котельной является вода, с параметрами 95/70°С. Транспорт теплоносителя осуществляется сетевыми насосами,  обеспечивающими циркуляцию сетевой воды. Давление в обратном коллекторе тепловой сети поддерживается с помощью подпиточных насосов. Характеристика сетевого оборудования приведена ниже.

| Назначение | Тип насоса | Год уста- новки | Кол-во штук | Техническая характеристика |  | Электродвигатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подача, куб. м/ час | Напор, м. в. ст. | Тип | Мощ- ность кВт | Ско- рость, об./ мин. |
| Сетевой | К 20-30 | 2003 | 1 |  |  |  | 4 | 3000 |
| Подпиточный | К 8-18 | 2003 | 1 |  |  |  | 1,5 | 3000 |
| Сетевой | К 8-18 | 2009 | 1 |  |  |  | 1,5 | 3000 |

Удаление дымовых газов осуществляется через дымовую трубу со следующими характеристиками.

материал металл;

высота 12 м;

диаметр 200 мм.

Котельная №31 налоговая инспекция р.п.Крутинка располагается по адресу Омская область, Крутинский район, р.п.Крутинка. Котельная введена в эксплуатацию в 2003 году.

В котельной установлены два газовых котла КЧМ 5-96.

Общая производительность котельной согласно паспорта котельной составляет – 0,2 Гкал/час.

Теплоносителем на котельной является вода, с параметрами 95/70°С. Транспорт теплоносителя осуществляется сетевыми насосами,  обеспечивающими циркуляцию сетевой воды. Давление в обратном коллекторе тепловой сети поддерживается с помощью подпиточных насосов. Характеристика сетевого оборудования приведена ниже.

| Назначение | Тип насоса | Год уста- новки | Кол-во штук | Техническая характеристика |  | Электродвигатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подача, куб. м/ час | Напор, м. в. ст. | Тип | Мощ- ность кВт | Ско- рость, об./ мин. |
| Сетевой | К 8-18 | 2003 | 2 |  |  |  | 1,5 | 3000 |

Удаление дымовых газов осуществляется через дымовую трубу со следующими характеристиками.

материал металл;

высота 12 м;

диаметр 200 мм.

Котельная №30 РУЭС р.п.Крутинка располагается по адресу Омская область, Крутинский район, р.п.Крутинка. Котельная введена в эксплуатацию в 2003 году.

В котельной установлены три газовых котла КЧМ 5-96.

Общая производительность котельной согласно паспорта котельной составляет – 0,25 Гкал/час.

Теплоносителем на котельной является вода, с параметрами 95/70°С. Транспорт теплоносителя осуществляется сетевыми насосами,  обеспечивающими циркуляцию сетевой воды. Давление в обратном коллекторе тепловой сети поддерживается с помощью подпиточных насосов. Характеристика сетевого оборудования приведена ниже.

| Назначение | Тип насоса | Год уста- новки | Кол-во штук | Техническая характеристика |  | Электродвигатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подача, куб. м/ час | Напор, м. в. ст. | Тип | Мощ- ность кВт | Ско- рость, об./ мин. |
| Сетевой | UPS-40-120F | 2003 | 2 |  |  |  | 1,5 | 3000 |
| Подпиточный | К 8-18 | 2003 | 2 |  |  |  | 1,5 | 3000 |

Удаление дымовых газов осуществляется через дымовую трубу со следующими характеристиками.

материал металл;

высота 9 м;

диаметр 300 мм.

Котельная №1 типография р.п.Крутинка располагается по адресу Омская область, Крутинский район, р.п.Крутинка. Котельная введена в эксплуатацию в 2003 году.

В котельной установлены два газовых котла КЧМ 5-61,5.

Общая производительность котельной согласно паспорта котельной составляет – 0,106 Гкал/час.

Теплоносителем на котельной является вода, с параметрами 95/70°С. Транспорт теплоносителя осуществляется сетевыми насосами,  обеспечивающими циркуляцию сетевой воды. Давление в обратном коллекторе тепловой сети поддерживается с помощью подпиточных насосов. Характеристика сетевого оборудования приведена ниже.

| Назначение | Тип насоса | Год уста- новки | Кол-во штук | Техническая характеристика |  | Электродвигатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подача, куб. м/ час | Напор, м. в. ст. | Тип | Мощ- ность кВт | Ско- рость, об./ мин. |
| Сетевой | К 8-18 | 2003 | 1 |  |  |  | 1,5 | 3000 |
| Подпиточный | К 8-18 | 2003 | 1 |  |  |  | 1,5 | 3000 |
| Сетевой | К 8,18 | 2003 | 1 |  |  |  | 1,5 | 3000 |

Удаление дымовых газов осуществляется через дымовую трубу со следующими характеристиками.

материал металл;

высота 12 м;

диаметр 200 мм.

Котельная №8 детский сад «Светлячок», р.п.Крутинка располагается по адресу Омская область, Крутинский район, р.п.Крутинка. Котельная введена в эксплуатацию в 2003 году.

В котельной установлены три газовых котла КЧМ 5-96.

Общая производительность котельной согласно паспорта котельной составляет – 0,247 Гкал/час.

Теплоносителем на котельной является вода, с параметрами 95/70°С. Транспорт теплоносителя осуществляется сетевыми насосами,  обеспечивающими циркуляцию сетевой воды. Давление в обратном коллекторе тепловой сети поддерживается с помощью подпиточных насосов. Характеристика сетевого оборудования приведена ниже.

| Назначение | Тип насоса | Год уста- новки | Кол-во штук | Техническая характеристика |  | Электродвигатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подача, куб. м/ час | Напор, м. в. ст. | Тип | Мощ- ность кВт | Ско- рость, об./ мин. |
| Сетевой | К 20-30 | 2003 | 1 |  |  |  | 4 | 3000 |
| Подпиточный | К 8-18 | 2003 | 1 |  |  |  | 1,5 | 3000 |
| Сетевой | К 8-18 | 2009 | 1 |  |  |  | 1,5 |  |

Удаление дымовых газов осуществляется через дымовую трубу со следующими характеристиками.

материал металл;

высота 24 м;

диаметр 500 мм.

Котельная №17 ЦРБ, р.п.Крутинка располагается по адресу Омская область, Крутинский район, р.п.Крутинка. Котельная введена в эксплуатацию в 2008 году.

В котельной установлены три газовых котла. Один котел марки КВСА-1,5, один котел марки  КВСА-1 и котел марки КВВ-2.

Общая производительность котельной согласно паспорта котельной составляет – 3,869 Гкал/час.

Теплоносителем на котельной является вода, с параметрами 95/70°С. Транспорт теплоносителя осуществляется сетевыми насосами,  обеспечивающими циркуляцию сетевой воды. Давление в обратном коллекторе тепловой сети поддерживается с помощью подпиточных насосов. Характеристика сетевого оборудования приведена ниже.

| Назначение | Тип насоса | Год уста- новки | Кол-во штук | Техническая характеристика |  | Электродвигатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подача, куб. м/ час | Напор, м. в. ст. | Тип | Мощ- ность кВт | Ско- рость, об./ мин. |
| Сетевой котельного контура | GN 80-1460/752 GN 11 | 2008 | 2 |  |  |  | 7.5 | 3000 |
| Подпиточный | VE 04/04VE 13 | 2008 | 2 |  |  |  | 0.75 | 3000 |
| Сетевой 2 –го контура | G 65-160G1 | 2008 | 2 |  |  |  | 15 | 3000 |
| Рециркуляционный | GN 65-160/114.1 GN11 | 2008 | 1 |  |  |  | 2.2 | 3000 |
| Рециркуляционный | GN 50-160/074 GN 11 | 2008 | 1 |  |  |  | 1.5 | 3000 |

Удаление дымовых газов осуществляется через дымовую трубу со следующими характеристиками.

материал металл;

высота 27 м;

диаметр 400 мм.

Котельная №7 ДК  и КДЦ «Колизей» р.п.Крутинка располагается по адресу Омская область, Крутинский район, р.п.Крутинка. Котельная введена в эксплуатацию в 2003 году.

В котельной установлены шесть газовых котлов марки КЧМ 5-96.

Общая производительность котельной согласно паспорта котельной составляет – 0,495 Гкал/час.

Теплоносителем на котельной является вода, с параметрами 95/70°С. Транспорт теплоносителя осуществляется сетевыми насосами,  обеспечивающими циркуляцию сетевой воды. Давление в обратном коллекторе тепловой сети поддерживается с помощью подпиточных насосов. Характеристика сетевого оборудования приведена ниже.

| Назначение | Тип насоса | Год уста- новки | Кол-во штук | Техническая характеристика |  | Электродвигатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подача, куб. м/ час | Напор, м. в. ст. | Тип | Мощ- ность кВт | Ско- рость, об./ мин. |
| Сетевой | К 50-30 | 2003 | 1 |  |  |  | 7,5 | 3000 |
| Подпиточный | К 8-18 | 2003 | 1 |  |  |  | 1,5 | 3000 |
| Сетевой | К20-30 | 2009 | 1 |  |  |  | 4 |  |

Удаление дымовых газов осуществляется через дымовую трубу со следующими характеристиками.

материал металл;

высота 12 м;

диаметр 300 мм.

Котельная №6 Школа № 1  р.п.Крутинка располагается по адресу Омская область, Крутинский район, р.п.Крутинка. Котельная введена в эксплуатацию в 2003 году.

В котельной установлены шесть газовых котлов марки КЧМ 5-96.

Общая производительность котельной согласно паспорта котельной составляет – 0,495 Гкал/час.

Теплоносителем на котельной является вода, с параметрами 95/70°С. Транспорт теплоносителя осуществляется сетевыми насосами,  обеспечивающими циркуляцию сетевой воды. Давление в обратном коллекторе тепловой сети поддерживается с помощью подпиточных насосов. Характеристика сетевого оборудования приведена ниже.

| Назначение | Тип насоса | Год уста- новки | Кол-во штук | Техническая характеристика |  | Электродвигатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подача, куб. м/ час | Напор, м. в. ст. | Тип | Мощ- ность кВт | Ско- рость, об./ мин. |
| Сетевой | К 80-65 | 2003 | 1 |  |  |  | 5,5 | 3000 |
| Подпиточный | К 8-18 | 2003 | 1 |  |  |  | 1,5 | 3000 |
| Сетевой | К 65-50 | 2003 | 1 |  |  |  | 4 | 3000 |

Удаление дымовых газов осуществляется через дымовую трубу со следующими характеристиками.

материал металл;

высота 12 м;

диаметр 300 мм.

Котельная №6 Школа № 1  р.п.Крутинка располагается по адресу Омская область, Крутинский район, р.п.Крутинка. Котельная введена в эксплуатацию в 2003 году.

В котельной установлены шесть газовых котлов марки КЧМ 5-96.

Общая производительность котельной согласно паспорта котельной составляет – 0,495 Гкал/час.

Теплоносителем на котельной является вода, с параметрами 95/70°С. Транспорт теплоносителя осуществляется сетевыми насосами,  обеспечивающими циркуляцию сетевой воды. Давление в обратном коллекторе тепловой сети поддерживается с помощью подпиточных насосов. Характеристика сетевого оборудования приведена ниже.

| Назначение | Тип насоса | Год уста- новки | Кол-во штук | Техническая характеристика |  | Электродвигатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подача, куб. м/ час | Напор, м. в. ст. | Тип | Мощ- ность кВт | Ско- рость, об./ мин. |
| Сетевой | К 80-65 | 2003 | 1 |  |  |  | 5,5 | 3000 |
| Подпиточный | К 8-18 | 2003 | 1 |  |  |  | 1,5 | 3000 |
| Сетевой | К 65-50 | 2003 | 1 |  |  |  | 4 | 3000 |

Удаление дымовых газов осуществляется через дымовую трубу со следующими характеристиками.

материал металл;

высота 12 м;

диаметр 300 мм.

Котельная №23 ул. Заречная (школа №3располагается по адресу Омская область, Крутинский район, р.п.Крутинка. Котельная введена в эксплуатацию в 1988 году.

В котельной установлены два газовых котла марки КВВ-1 и Е-1-09. Общая производительность котельной согласно паспорта котельной составляет – 1,45 Гкал/час.

Теплоносителем на котельной является вода, с параметрами 95/70°С. Транспорт теплоносителя осуществляется сетевыми насосами,  обеспечивающими циркуляцию сетевой воды. Давление в обратном коллекторе тепловой сети поддерживается с помощью подпиточных насосов. Характеристика сетевого оборудования приведена ниже.

| Назначение | Тип насоса | Год уста- новки | Кол-во штук | Техническая характеристика |  | Электродвигатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подача, куб. м/ час | Напор, м. в. ст. | Тип | Мощ- ность кВт | Ско- рость, об./ мин. |
| Подпиточный | К 8-18 | 2001 | 2 |  |  |  | 1,5 | 3000 |
| Сетевой | К 80-50 | 2009 | 1 |  |  |  | 7,5 | 3000 |
| Сетевой | К 80-50 | 2009 | 1 |  |  |  | 4 |  |

Удаление дымовых газов осуществляется через дымовую трубу со следующими характеристиками.

материал металл;

высота 25 м;

диаметр 500 мм.

Котельная №25 п.Новгородцево располагается по адресу Омская область, Крутинский район, п.Новгородцево.

В котельной установлены два угольных котла марки КВр-0,8. Общая производительность котельной согласно паспорта котельной составляет – 1.138 Гкал/час.

Теплоносителем на котельной является вода, с параметрами 95/70°С. Транспорт теплоносителя осуществляется сетевыми насосами,  обеспечивающими циркуляцию сетевой воды. Давление в обратном коллекторе тепловой сети поддерживается с помощью подпиточных насосов. Характеристика сетевого оборудования приведена ниже.

| Назначение | Тип насоса | Год уста- новки | Кол-во штук | Техническая характеристика |  | Электродвигатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подача, куб. м/ час | Напор, м. в. ст. | Тип | Мощ- ность кВт | Ско- рость, об./ мин. |
| Подпиточный | К 50-32-125 | 2009 | 2 |  |  |  | 1,5 | 3000 |
| Сетевой | К 80-50 | 2009 | 1 |  |  |  | 11 | 3000 |
| Сетевой | К 90-35 | 2009 | 1 |  |  |  | 11 | 3000 |

Удаление дымовых газов осуществляется через дымовую трубу со следующими характеристиками.

материал металл;

высота 25 м;

диаметр 700 мм.

Описание котельного оборудования приведено ниже:

Котел марки КЧМ

Котел универсальный предназначен для теплоснабжения индивидуальных домов и зданий коммунально-бытового назначения, оборудованных системами водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией, изготавливается по техническим условиям и в соответствии с ГОСТ 20548, относится к разряду отопительных водогрейных приборов с открытой камерой горения.

Котел предназначен для  газового топлива: природный газ низкого давления ГОСТ 5542-87,

сжиженный газ ГОСТ 20448-90 , жидкого топлива: жидкое топливо ГОСТ 305-82, печное топливо, отработанное масло, мазут и тд.

Котел типа  КВВ

Техническое описание

Водогрейные водотрубные котлы типа КВВ рассчитаны для работы на угле. Нормативный КПД составляет 80% (уголь). Котлы сертифицированы в системе сертификации ГОСТ-Р и имеют сертификат соответствия РОСС RU.AИ16.B04667.

При эксплуатации водогрейного котла необходимо руководствоваться "Правилами устройства и безопасной эксплуатации водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115°С)", «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденными приказом Минэнерго России от 24.03.2003г. №115; «Правилами устройства электроустановок (ПЭУ)», «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ)» с соблюдением общих правил техники безопасности, требованиям паспортов и инструкций контрольно-измерительных приборов и приборов автоматики.

Технические данные

| № п.п | Наименование показателя | КВВ – 1тшп |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номинальная теплопроизводительность МВт / Гкал/ч | 1/0,86 |
| 2 | Минимальная теплопроизводительность уголь | 20% |
| 3 | Вид топлива | уголь |
| 4 | Коэффициент полезного действия %, не менее | 82 |
| 5 | Температура воды на входе в котел, оС, не менее | 60 |
| 6 | Максимальная температура воды на выходе из котла, оС | 115 |
| 7 | Водяной объем котла, м3 | 1,5 |
| 8 | Поверхность нагрева, м2 | 88 |
| 9 | Гидравлическое сопротивление котла, не более, кгс/см2 | 0,8 |
| 10 | Температура уходящих газов, оС не более | 280 |
| 11 | Избыточное давление воды, не более, МПа(кгс/см2) | 0,6 / 6 |
| 12 | Расход воды минимальный, м3/час | 20 |
| 13 | Расход воды номинальный, м3/час | 43 |
| 14 | Качество подпиточной воды | СниП – 11 – 35 – 76 |
| 15 | Разряжение по газовому тракту, кг/м2 | 8 |
| 16 | Габаритные размеры, мм, не более Длина Ширина Высота | 4000 2000 2500 |
| 17 | Температура ограждающих поверхностей, оС, не более | 45 |
| 18 | Масса котла, кг, не более | 3800 |

Устройство водогрейного котла

Котлы типа «КВВ», работающие на угле ГОСТ–10020-88, предназначены для отопления закрытых систем теплоснабжения с максимальной температурой нагрева воды до 115°С и абсолютным давлением воды не выше 0,6 МПа.

Принципиальное устройство котла и места подключения приборов показаны на рисунке 2.

Котел состоит из: теплоизолированный корпус (1), основание с колосниковой решёткой (2), газоход(3), дверка загрузочная 1 шт (4), дверка зольника 1 шт. (5), штуцер 4шт. (6), слив дренажный  4 шт. (7), вход воды в котёл (8), выход воды из котла (9), вход воды в колосниковую решётку (10), выход воды из колосниковой решётки (11),  рым (4 шт.) (12), золоудаление (13)  устанавливается под заказ.

Котел марки КВСа

Котлы типа КВСА, предназначены для сжигания газа, легкого жидкого топлива, мазута и сырой нефти. Особенностью конструкции данных котлов является компактная трехходовая конструкция. Конвективный пучок выполнен из труб разного диаметра, что снижает тепловое напряжение на трубной доске первого прохода.

Под обшивкой выполнена теплоизоляция из минераловатного материала. Поверхности нагрева котлов данного ряда также выполнены из легированной стали. Особенностью конструкции является специальная коммутация теплоносителя, в результате чего скорость прохождения теплоносителя на самых теплонапряженных участках увеличена до 3 м/с, с незначительным увеличением гидравлического сопротивления котла до 0,34 кгс/см2, тем самым обеспечиваются более благоприятные условия работы самых теплонапряженных участков. Для удобства обслуживания на верхней части котлов выполнены площадки обслуживания котлы оборудованы клапаном предельного давления в топке и предохранительными клапанами по предельному давлению теплоносителя.

Камеры сгорания котлов типа КВСА имеют такие размеры и геометрию, благодаря которым не только снижается температура пламени, но и сокращают время нахождения отходящих газов в реакционной зоне, что значительно снижает уровень выбросов.

Газоплотная конструкция котлов обеспечивают возможность использования горелочных устройств работающих как под наддувом, так и с разряжением. Геометрия и размеры топок сконструированы таким образом, что имеется возможность применения горелочных устройств как отечественного, так и импортного производства.

Котел типа «КВСА Октан» с горелкой , работающий на природном газе, ГОСТ 5542-87, либо на мазуте марки 40-100 ГОСТ 1501-87, предназначен  для отопления закрытых систем теплоснабжения.

Принципиальное устройство и места подключения приборов автоматики показаны на рис. 1

Котел состоит из: теплоизолированный корпус (1), теплоизолированная дверь (2), патрубок входа теплоносителя (3), патрубок выхода теплоносителя (4), патрубок слива теплоносителя (5), газоход (6), плита горелки (7), люк для осмотра и чистки верхний (8), люк для осмотра и чистки нижний (9) – для котлов теплопроизводительностью от 3 МВт – 2 шт., опора передняя (10), опора задняя (11), взрывной предохранительный клапан (12), трубка присоединения манометра (13), гильза установки термометра (14), место установки датчика температуры теплоносителя (15), место установки датчика температуры уходящих газов (16), место установки лямбда-зонда (17), штуцер отбора воздуха на обдув гляделок (18), штуцер присоединения тягонапоромера (19), люк для чистки дымогарника (20), люк для осмотра и чистки передний (21), патрубок для слива конденсата (22), гляделка передняя (23) – отсутствует у котлов КВСА-0,8; 1, гляделка задняя (24), табличка (25), место для замеров параметров газоанализатором (26), рым (27), патрубок для слива теплоносителя и чистки водоомываемой двери (28), рама (29), дымогарник (30), ручка двери (31).

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | КВСА1 | КВСА1,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплопроизводительность номинальная | ГКал/чМВт | 0,86 1,0 | 1,29 1,5 |
| 2 | Вид топлива |  | газ, мазут |  |
| 3 | Коэффициент полезного действия: Газ Жидкое топливо | % | 92 91 | 92 91 |
| 4 | Максимальная температура воды на выходе | °С | 115 | 115 |
| 5 | Минимальная температура воды на входе | °С | 60 | 60 |
| 6 | Водяной объем котла | м³ | 3,67 | 4,7 |
| 7 | Гидравлическое сопротивление котла, не более | кгс/см² | 0,34 | 0,34 |
| 8 | Сопротивление котла по газовому тракту | Па | 150 | 150 |
| 9 | Избыточное давление воды, не более | кг/см² | 6 | 6 |
| 10 | Расход воды номинальный | м³/ч | 34,4 | 51,6 |
| 11 | Расход воды минимальный | м³/ч | 21,5 | 32,25 |
| 12 | Поверхность нагрева котла: радиационная конвективная | м² м² | 7,01 35,25 | 8,65 65,8 |
| 13 | Температура уходящих газов при номин. теплопроизв., не более | °С | 160 | 160 |
| 14 | Качество подпиточной воды |  | СНиП 11-35-76 |  |
| 15 | Температура наружной поверхности кожуха (теплоизоляции) котла, не более | °С | 45 | 45 |
| 16 | Вязкость мазута перед горелкой, не более | м²/°С | 16*10-6 | 16*10-6 |
| 17 | Категория размещения котла по ГОСТ 15150-69 |  | 4,2 | 4,2 |
| 18 | Габаритные размеры, не более L B H | мм мм мм | 4505 1565 2040 | 4225 2070 2545 |
| 19 | Масса котла, не более | тн | 4,3 | 7,2 |

#### 1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования

Для покрытия тепловых нагрузок в котельной установлены котельные агрегаты. Перечень котельного оборудования и его характеристики приведены выше в части 2 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

Установленная тепловая мощность котельных Крутинского городского поселения приведена таблице 1.18.

Таблица 1.18. Установленная тепловая мощность котельных Крутинского городского поселения

| Наименование котельной | Установл. Производит. Котельной, Гкал/ч |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Котельная №24 школа №2 р.п.Крутинка | 0,860 |
| Котельная №13 Администрация р.п.Крутинка | 0,165 |
| Котельная №12 муниципальная милиция р.п.Крутинка (1 потребитель) | 0,100 |
| Котельная № 11 Детский дом Надежда р.п.Крутинка | 0,247 |
| Котельная №10 ДШИ р.п.Крутинка | 0,165 |
| Котельная №5 гостиница р.п.Крутинка | 0,106 |
| Котельная №3 РОВД р.п.Крутинка | 0,125 |
| Котельная №2 Баня р.п.Крутинка | 0,106 |
| Котельная №31 налоговая инспекция р.п.Крутинка | 0,200 |
| Котельная №30 РУЭС р.п.Крутинка | 1,000 |
| Котельная №1 типография р.п.Крутинка | 0,106 |
| Котельная №33 ул.Лесная, 1, р.п.Крутинка | 1,720 |
| Котельная №17 ЦРБ, р.п.Крутинка | 2,580 |
| Котельная №9 ДДТ, р.п.Крутинка (1 потребитель) | 0,125 |
| Котельная №8 детский сад «Светлячок», р.п.Крутинка (1 потребитель) | 0,247 |
| Котельная №7 ДК и КДЦ «Колизей» р.п.Крутинка | 0,495 |
| Котельная №6 Школа № 1 р.п.Крутинка | 0,495 |
| Котельная №23 ул. Заречная (школа №3) | 1,450 |
| Котельная центра занятости населения р.п.Крутинка (1 потребитель) | 0,100 |
| Котельная Комплексного центра социальной реабилитации р.п.Крутинка | 0,066 |
| Котельная Ветстанции р.п.Крутинка | 0,020 |
| Котельная Ветстанции гаражи р.п.Крутинка | 0,011 |
| Котельная Ветстанция лаборатория р.п.Крутинка | 0,036 |
| Котельная Св.Ильинского храма р.п.Крутинка | 0,300 |
| Котельная казначейства р.п.Крутинка | 0,100 |
| Котельная районного суда р.п.Крутинка | 0,300 |
| Котельная автовокзала р.п.Крутинка | 0,300 |
| Котельная ВОА р.п.Крутинка | 0,200 |
| Котельная АТП № 1 р.п.Крутинка | 0,500 |

Продолжение таблицы 1.18. Установленная тепловая мощность котельных Крутинского городского поселения

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Котельная АТП № 2 р.п.Крутинка | 0,500 |
| Котельная м.комбината р.п.Крутинка | 2,500 |
| Котельная Библиотеки ул.Комсомольская р.п.Крутинка | 0,100 |
| Котельная Библиотека ул.Красный путь р.п.Крутинка | 0,500 |
| Котельная атлетического зала р.п.Крутинка | 0,027 |
| Котельная хоккейного домика р.п.Крутинка | 0,017 |
| Котельная ОГУ социального обеспечения "Крутинский дом-интернат для престарелых и инвалидов р.п.Крутинка | 0,500 |
| Котельная Крутинского почтамта р.п.Крутинка | 0,300 |
| Котельная администрации Крутинского городского поселения р.п.Крутинка | 0,017 |
| Котельная №25 п.Новгородцево | 1,138 |
| Котельная Школы д.Самаровка | 0,500 |

#### 1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Располагаемая мощность котельных составляет 6,201 Гкал/ч, в том числе:

Таблица 1.19. Располагаемая мощность котельных Крутинского городского поселения

| Наименование котельной | Расчетная подключенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Котельная №24 школа №2 р.п.Крутинка | 0,290 |
| Котельная №13 Администрация р.п.Крутинка | 0,180 |
| Котельная №12 муниципальная милиция р.п.Крутинка (1 потребитель) | 0,030 |
| Котельная № 11 Детский дом Надежда р.п.Крутинка | 0,130 |
| Котельная №10 ДШИ р.п.Крутинка | 0,080 |
| Котельная №5 гостиница р.п.Крутинка | 0,050 |
| Котельная №3 РОВД р.п.Крутинка | 0,090 |
| Котельная №2 Баня р.п.Крутинка | 0,130 |
| Котельная №31 налоговая инспекция р.п.Крутинка | 0,080 |
| Котельная №30 РУЭС р.п.Крутинка | 0,150 |
| Котельная №1 типография р.п.Крутинка | 0,080 |
| Котельная №33 ул.Лесная, 1, р.п.Крутинка | 0,800 |
| Котельная №17 ЦРБ, р.п.Крутинка | 1,330 |
| Котельная №9 ДДТ, р.п.Крутинка (1 потребитель) | 0,080 |
| Котельная №8 детский сад «Светлячок», р.п.Крутинка (1 потребитель) | 0,150 |
| Котельная №7 ДК и КДЦ «Колизей» р.п.Крутинка | 0,300 |
| Котельная №6 Школа № 1 р.п.Крутинка | 0,360 |
| Котельная №23 ул. Заречная (школа №3) | 0,290 |

Продолжение таблицы 1.19. Располагаемая мощность котельных Крутинского городского поселения

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Котельная центра занятости населения р.п.Крутинка (1 потребитель) | 0,020 |
| Котельная Комплексного центра социальной реабилитации р.п.Крутинка | 0,050 |
| Котельная Ветстанции р.п.Крутинка | 0,010 |
| Котельная Ветстанции гаражи р.п.Крутинка | 0,020 |
| Котельная Ветстанция лаборатория р.п.Крутинка | 0,010 |
| Котельная Св.Ильинского храма р.п.Крутинка | 0,020 |
| Котельная казначейства р.п.Крутинка | 0,040 |
| Котельная районного суда р.п.Крутинка | 0,040 |
| Котельная автовокзала р.п.Крутинка | 0,070 |
| Котельная ВОА р.п.Крутинка | 0,030 |
| Котельная АТП № 1 р.п.Крутинка | 0,050 |
| Котельная АТП № 2 р.п.Крутинка | 0,140 |
| Котельная м.комбината р.п.Крутинка | 0,010 |
| Котельная Библиотеки ул.Комсомольская р.п.Крутинка | 0,060 |
| Котельная Библиотека ул.Красный путь р.п.Крутинка | 0,010 |
| Котельная атлетического зала р.п.Крутинка | 0,020 |
| Котельная хоккейного домика р.п.Крутинка | 0,010 |
| Котельная ОГУ социального обеспечения "Крутинский дом-интернат для престарелых и инвалидов р.п.Крутинка | 0,320 |
| Котельная Крутинского почтамта р.п.Крутинка | 0,100 |
| Котельная администрации Крутинского городского поселения р.п.Крутинка | 0,010 |
| Котельная №25 п.Новгородцево | 0,560 |
| Котельная Школы д.Самаровка | 0,001 |

#### 1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто;

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды. Мощность на собственные нужды котельной представлены ниже.

Таблица 1.20. Мощность на собственные нужды котельных Крутинского городского поселения

| Наименование котельной | Мощность на собственные нужды котельной Гкал/ч |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Котельная №24 школа №2 р.п.Крутинка | 0,005829 |
| Котельная №13 Администрация р.п.Крутинка | 0,003618 |

Продолжение таблицы 1.20. Мощность на собственные нужды котельных Крутинского городского поселения

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Котельная №12 муниципальная милиция р.п.Крутинка (1 потребитель) | 0,000603 |
| Котельная № 11 Детский дом Надежда р.п.Крутинка | 0,002613 |
| Котельная №10 ДШИ р.п.Крутинка | 0,001608 |
| Котельная №5 гостиница р.п.Крутинка | 0,001005 |
| Котельная №3 РОВД р.п.Крутинка | 0,001809 |
| Котельная №2 Баня р.п.Крутинка | 0,002613 |
| Котельная №31 налоговая инспекция р.п.Крутинка | 0,001608 |
| Котельная №30 РУЭС р.п.Крутинка | 0,003015 |
| Котельная №1 типография р.п.Крутинка | 0,001608 |
| Котельная №33 ул.Лесная, 1, р.п.Крутинка | 0,01608 |
| Котельная №17 ЦРБ, р.п.Крутинка | 0,026733 |
| Котельная №9 ДДТ, р.п.Крутинка (1 потребитель) | 0,001608 |
| Котельная №8 детский сад «Светлячок», р.п.Крутинка (1 потребитель) | 0,003015 |
| Котельная №7 ДК и КДЦ «Колизей» р.п.Крутинка | 0,00603 |
| Котельная №6 Школа № 1 р.п.Крутинка | 0,007236 |
| Котельная №23 ул. Заречная (школа №3) | 0,005829 |
| Котельная центра занятости населения р.п.Крутинка (1 потребитель) | 0,000402 |
| Котельная Комплексного центра социальной реабилитации р.п.Крутинка | 0,001005 |
| Котельная Ветстанции р.п.Крутинка | 0,000201 |
| Котельная Ветстанции гаражи р.п.Крутинка | 0,000402 |
| Котельная Ветстанция лаборатория р.п.Крутинка | 0,000201 |
| Котельная Св.Ильинского храма р.п.Крутинка | 0,000402 |
| Котельная казначейства р.п.Крутинка | 0,000804 |
| Котельная районного суда р.п.Крутинка | 0,000804 |
| Котельная автовокзала р.п.Крутинка | 0,001407 |
| Котельная ВОА р.п.Крутинка | 0,000603 |
| Котельная АТП № 1 р.п.Крутинка | 0,001005 |
| Котельная АТП № 2 р.п.Крутинка | 0,002814 |
| Котельная м.комбината р.п.Крутинка | 0,000232 |
| Котельная Библиотеки ул.Комсомольская р.п.Крутинка | 0,001206 |
| Котельная Библиотека ул.Красный путь р.п.Крутинка | 0,000201 |
| Котельная атлетического зала р.п.Крутинка | 0,000402 |
| Котельная хоккейного домика р.п.Крутинка | 0,000201 |
| Котельная ОГУ социального обеспечения "Крутинский дом-интернат для престарелых и инвалидов р.п.Крутинка | 0,006432 |
| Котельная Крутинского почтамта р.п.Крутинка | 0,00201 |
| Котельная администрации Крутинского городского поселения р.п.Крутинка | 0,000201 |
| Котельная №25 п.Новгородцево | 0,011256 |
| Котельная Школы д.Самаровка | 0,0000201 |

#### 1.2.5 Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования

Срок ввода теплофикационного оборудования по поселению сведен в таблицу 1.21

Таблица 1.21. Годы ввода теплофикационного оборудования

| № п/п | Марка котла | Завод изготовитель, заводской номер | Год ввода в эксплуатацию | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Котельная №24 школа №2 р.п.Крутинка |  |  |  |  |
| 1 | КВВ-1 |  | 2002 | в работе |
| 2 | КВВ-0,6 |  |  | Резерв. |
| Котельная №13 Администрация р.п.Крутинка |  |  |  |  |
| 1 | КЧМ 5-96 |  | 2003 | в работе |
| 2 | КЧМ 5-96 |  | 2003 | в работе |
| Котельная № 11 Детский дом Надежда р.п.Крутинка |  |  |  |  |
| 1 | КЧМ 5-96 |  | 2003 | в работе |
| 2 | КЧМ 5-96 |  | 2003 |  |
| 3 | КЧМ 5-96 |  | 2003 |  |
| Котельная №10 ДШИ р.п.Крутинка |  |  |  |  |
| 1 | КЧМ 5-96 |  | 2003 | в работе |
| 2 | КЧМ 5-96 |  | 2003 | в работе |
| Котельная №5 гостиница р.п.Крутинка |  |  |  |  |
| 1 | КЧМ 5-61,5 |  | 2003 | в работе |
| 2 | КЧМ 5-61,5 |  | 2003 | в работе |
| Котельная №3 РОВД р.п.Крутинка |  |  |  |  |
| 1 | КЧМ 5-61,5 |  | 2003 | в работе |
| 2 | КЧМ 5-61,5 |  | 2003 |  |
| Котельная №2 Баня р.п.Крутинка |  |  |  |  |
| 1 | КЧМ 5-84,5 |  | 2003 | в работе |
| 2 | КЧМ 5-84,5 |  | 2003 | в работе |
| 3 | КЧМ 5-84,5 |  | 2003 | в работе |
| Котельная №31 налоговая инспекция р.п.Крутинка |  |  |  |  |
| 1 | КЧМ 5-96 |  | 2003 | в работе |
| 2 | КЧМ 5-96 |  | 2003 | в работе |
| Котельная №30 РУЭС р.п.Крутинка |  |  |  |  |
| 1 | КЧМ 5-96 |  | 2003 | в работе |
| 2 | КЧМ 5-96 |  | 2003 | в работе |
| 3 | КЧМ 5-96 |  | 2003 | в работе |
| Котельная №1 типография р.п.Крутинка |  |  |  |  |
| 1 | КЧМ 5-61,5 |  | 2003 | в работе |
| 2 | КЧМ 5-61,5 |  | 2003 | в работе |

Продолжение таблицы 1.21. Годы ввода теплофикационного оборудования

| А | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №8 детский сад «Светлячок», р.п.Крутинка |  |  |  |  |
| 1 | КЧМ 5-96 |  | 2003 | в работе |
| 2 | КЧМ 5-96 |  | 2003 | в работе |
|  | КЧМ 5-96 |  |  |  |
| Котельная №17 ЦРБ, р.п.Крутинка |  |  |  |  |
| 1 | КВСА-1,5 |  | 2008 | в работе |
| 2 | КВСА-1 |  | 2008 | в работе |
| 3 | КВВ-2 |  | 2008 | Резервн. |
| Котельная №7 ДК и КДЦ «Колизей» р.п.Крутинка |  |  |  |  |
| 1 | КЧМ 5-96 |  | 2003 | в работе |
| 2 | КЧМ 5-96 |  | 2003 | в работе |
| 3 | КЧМ 5-96 |  | 2003 | в работе |
| 4 | КЧМ 5-96 |  | 2003 | в работе |
| 5 | КЧМ 5-96 |  | 2003 | в работе |
| 6 | КЧМ 5-96 |  | 2003 | в работе |
| Котельная №6 Школа № 1 р.п.Крутинка |  |  |  |  |
| 1 | КЧМ 5-96 |  | 2003 | в работе |
| 2 | КЧМ 5-96 |  | 2003 | в работе |
| 3 | КЧМ 5-96 |  | 2003 | в работе |
| 4 | КЧМ 5-96 |  | 2003 | в работе |
| 5 | КЧМ 5-96 |  | 2003 | в работе |
| 6 | КЧМ 5-96 |  | 2003 | в работе |
| Котельная №23 ул. Заречная (школа №3) р.п.Крутинка |  |  |  |  |
| 1 | КВВ-1 |  | 2001 | в работе |
| 2 | Е-1-09 |  | 1988 | Резерв. |
| Котельная №25 п.Новгородцево |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,8 |  | 2011 | в работе |
| 2 | КВр-0,8 |  | 2011 | в работе |

Данные по паспортному значению назначенного срока службы котлов отсутствуют.

Согласно ГОСТ 21563-93 полный назначенный срок службы  водогрейных котлов теплопроизводительностью до 4,5 МВт – 10 лет, теплопроизводительностью до 35 МВт -15 лет, теплопроизводительностью выше 35 МВт – 20 лет при средней продолжительности работы котла в год с номинальной теплопроизводительностью – 3000ч.

Необходимо отметить, что на данный момент котельные агрегаты котельной (№24 школа №2 р.п.Крутинка, №13 Администрация р.п.Крутинка, № 11 Детский дом Надежда р.п.Крутинка, №10 ДШИ р.п.Крутинка, №5 гостиница р.п.Крутинка, №3  РОВД р.п.Крутинка, №2 Баня р.п.Крутинка, №31 налоговая инспекция р.п.Крутинка, №30 РУЭС р.п.Крутинка, №1 типография р.п.Крутинка, №8 детский сад «Светлячок», р.п.Крутинка, №7 ДК  и КДЦ «Колизей» р.п.Крутинка, №6 Школа № 1  р.п.Крутинка, №23 ул. Заречная (школа №3) р.п.Крутинка) выработали свой ресурс согласно ГОСТ 21563-93,  возникнет необходимость в проведении капитального ремонта или продлении срока службы данного оборудования, либо проведение реконструкции котельной с заменой основного оборудования.

На момент разработки схемы теплоснабжения котельные №17 ЦРБ, р.п.Крутинка и котельная №25 п.Новгородцево не выработали свой ресурс.

Решения по капитальному ремонту или продлению срока службы  оборудования должны приниматься на основании технических освидетельствований и технического диагностирования, проведенных в установленном порядке.

#### 1.2.6 Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя

В общем случае котельная установка представляет собой совокупность котла (котлов) и оборудования, включающего следующие устройства: устройства подачи и сжигания топлива, очистки, химической подготовки и деаэрации воды, теплообменные аппараты различного назначения; насосы исходной (сырой) воды, сетевые или циркуляционные – для циркуляции воды в системе теплоснабжения, подпиточные – для возмещения воды, расходуемой у потребителя и утечек в сетях, питательные для подачи воды в паровые котлы, рециркуляционные (подмешивающие); баки питательные, конденсационные, баки-аккумуляторы горячей воды; дутьевые вентиляторы и воздушный тракт, дымососы, газовый тракт и дымовую трубу; устройства вентиляции, системы автоматического регулирования и безопасности сжигания топлива, тепловой щит или пульт управления.

Тепловая схема котельной зависит от вида вырабатываемого теплоносителя и от схемы тепловых сетей, связывающих котельную с потребителями тепловой энергии. Водяные тепловые сети бывают двух типов: закрытые и открытые. При закрытой системе вода (или пар) отдает свою теплоту в местных системах и полностью возвращается в котельную. При открытой системе вода (или пар) частично, а в редких случаях полностью отбирается в местных установках. Схема тепловой сети определяет производительность оборудования водоподготовки, а также вместимость баков-аккумуляторов.

В качестве примера приведена принципиальная тепловая схема водогрейных котельных большой и средней мощностей (рисунок 1). Установленный на обратной линии сетевой (циркуляционный) насос обеспечивает поступление питательной воды в котел и далее в систему теплоснабжения. Обратная и подающая линии соединены между собой перемычками – перепускной и рециркуляционной. Через первую из них при всех режимах работы, кроме максимального зимнего, перепускается часть воды из обратной в подающую линию для поддержания заданной температуры.

Рисунок 3 принципиальная схема водогрейной котельной

По условиям предупреждения коррозии металла температура воды на входе в котел должна быть не ниже 60 °С во избежание конденсации водяных паров, содержащихся в уходящих газах. Так как температура обратной воды почти всегда ниже этого значения, то в котельных со стальными котлами часть горячей воды подается в обратную линию рециркуляционным насосом.

В коллектор сетевого насоса из бака поступает подпиточная вода (насос, компенсирующая расход воды у потребителей).

Подогрев в теплообменниках химически очищенной и исходной воды осуществляется водой, поступающей из котлов. Во многих случаях насос, установленный на этом трубопроводе (показан штриховой линией), используется также и в качестве рециркуляционного.

Регулирование отпуска тепловой энергии от котельных принято качественное по нагрузке на нужды отопления. При изменении температуры наружного воздуха изменяется температура теплоносителя, сохраняя постоянный расход.

Расчетные параметры теплоносителя 95/70 °С. Температурные графики работы котельных приведены ниже

| Температурный график 95-70ºС |  |  |
| --- | --- | --- |
| Температура наружного воздуха | Температура воды в подающем трубопроводе | Температура воды в обратном трубопроводе |
| +10 | 37,7 | 33,3 |
| +9 | 39,2 | 34,3 |
| +8 | 40,6 | 35,3 |
| +7 | 42,0 | 36,3 |
| +6 | 43,4 | 37,3 |
| +5 | 44,8 | 38,2 |
| +4 | 46,1 | 39,1 |
| +3 | 47,5 | 40,0 |
| +2 | 48,8 | 40,9 |
| +1 | 50,1 | 41,8 |
| 0 | 51,4 | 42,7 |
| -1 | 52,7 | 43,6 |
| -2 | 54,0 | 44,4 |
| -3 | 55,3 | 45,2 |
| -4 | 56,5 | 46,0 |
| -5 | 57,8 | 46,9 |
| -6 | 59,1 | 47,7 |
| -7 | 60,3 | 48,5 |
| -8 | 61,5 | 49,3 |
| -9 | 62,8 | 50,1 |
| -10 | 64,0 | 50,8 |
| -11 | 65,2 | 51,6 |
| -12 | 66,4 | 52,4 |
| -13 | 67,6 | 53,2 |
| -14 | 68,8 | 53,9 |
| -15 | 70,0 | 54,7 |
| -16 | 71,2 | 55,4 |
| -17 | 72,4 | 56,2 |
| -18 | 73,5 | 56,9 |
| -19 | 74,7 | 57,6 |
| -20 | 75,9 | 58,3 |
| -21 | 77,1 | 59,0 |
| -22 | 78,2 | 59,7 |
| -23 | 79,6 | 60,5 |
| -24 | 81,0 | 61,2 |
| -25 | 81,9 | 61,9 |
| -26 | 82,7 | 62,6 |
| -27 | 83,9 | 63,3 |
| -28 | 85,0 | 63,9 |
| -29 | 86,1 | 64,6 |
| -30 | 87,2 | 65,3 |
| -31 | 88,4 | 66,0 |
| -32 | 89,5 | 66,7 |
| -33 | 90,6 | 67,4 |
| -34 | 91,7 | 68,0 |
| -35 | 92,8 | 68,7 |
| -36 | 93,9 | 69,3 |
| -37 | 95,0 | 70,0 |

#### 1.2.7 Среднегодовая загрузка оборудования;

На каждом источнике централизованного теплоснабжения ведется статистика загрузки основного и вспомогательного оборудования. Наработка часов котельными агрегатами и другим оборудованием отображается в журнале оперативного управления котельными агрегатами. Ежемесячно данная статистика  суммируется и по наработке часов основным и вспомогательным оборудованием котельных производится ремонт оборудования.

#### 1.2.8 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Учет тепла ведется как на источнике тепла (котельной), так и непосредственно у потребителя. Информации о КИП расположенных непосредственно у потребителя информация отсутствует. Места установки приборов учета и типы приборов находящихся на котельных представлены в таблице 1.22

Таблица 1.22. Приборное оснащение котельных Крутинского городского поселения

| Наименование прибора (приборы учета и регулирования) | Код наименования | Шкала прибора (тип системы) | Количество штук | Место установки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Котельная №24 школа №2 р.п.Крутинка |  |  |  |  |
| Учет расхода газа | СПГ-761 |  | 1 |  |
| Учет расхода электроэнергии | СА4У-И6052 |  | 1 |  |
| Котельная №13 Администрация р.п.Крутинка |  |  |  |  |
| Учет расхода газа | ВК G 16 |  | 1 |  |
| Учет расхода электроэнергии | СЭТ 4 1/2 |  | 1 |  |
| Котельная № 11 Детский дом Надежда р.п.Крутинка |  |  |  |  |
| Учет расхода газа | ВК G 16 |  | 1 |  |
|  | ВК G 6 |  | 1 |  |
|  | НРСИ-подогрев воды |  | 1 |  |
| Учет расхода тепловой энергии |  |  | 1 |  |
| Учет расхода электроэнергии | СЭТ4-1/2 |  | 1 |  |
| Котельная №10 ДШИ р.п.Крутинка |  |  |  |  |
| Учет расхода газа | ВК G 16 |  | 1 |  |
| Учет расхода электроэнергии | СЭТ4-1/2 |  | 1 |  |
| Котельная №5 гостиница р.п.Крутинка |  |  |  |  |
| Учет расхода газа | СГМН1G |  | 1 |  |
| Учет расхода электроэнергии | СЭТ4-1/2 |  | 1 |  |
| Котельная №3 РОВД р.п.Крутинка |  |  |  |  |
| Учет расхода газа | ВК G 6 |  | 1 |  |
| Учет расхода электроэнергии | СЭТ 4 1/2 |  | 1 |  |

Продолжение таблицы 1.22. Приборное оснащение котельных Крутинского городского поселения

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2 Баня р.п.Крутинка |  |  |  |  |
| Учет расхода газа | ВК G 25 |  | 1 |  |
| Учет расхода электроэнергии | СЭТ4-1/2 |  | 1 |  |
| Котельная №31 налоговая инспекция р.п.Крутинка |  |  |  |  |
| Учет расхода газа | ВК G-16 |  | 1 |  |
| Котельная №30 РУЭС р.п.Крутинка |  |  |  |  |
| Учет расхода газа | ТС 90/Т |  | 1 |  |
| Котельная №1 типография р.п.Крутинка |  |  |  |  |
| Учет расхода газа | СГМН 1 6G |  | 1 |  |
| Учет расхода электроэнергии | ЦЭ 6803В |  | 1 |  |
| Котельная №8 детский сад «Светлячок», р.п.Крутинка |  |  |  |  |
| Учет расхода газа | ВК G 25 |  | 1 |  |
| Учет расхода электроэнергии | СЭТ4-1/2 |  | 1 |  |
| Котельная №17 ЦРБ, р.п.Крутинка |  |  |  |  |
| Учет расхода исходной воды | ВСХ-20 |  | 1 |  |
| Учет расхода газа | СГ 16М-200-30-С-2 |  | 1 |  |
| Котельная №7 ДК и КДЦ «Колизей» р.п.Крутинка |  |  |  |  |
| Учет расхода газа | ВК G 25 |  | 1 |  |
| Учет расхода электроэнергии | СЭТ4-1/2 |  | 1 |  |
| Котельная №6 Школа № 1 р.п.Крутинка |  |  |  |  |
| Учет расхода газа | ВК G 25 |  | 1 |  |
| Учет расхода электроэнергии | СЭТ4-1/2 |  | 1 |  |
| Котельная №23 ул. Заречная (школа №3) р.п.Крутинка |  |  |  |  |
| Учет расхода газа | ППР- |  | 1 |  |
| Учет расхода электроэнергии | СА4-И672М |  | 1 |  |
| Котельная №25 п.Новгородцево |  |  |  |  |
| Учет расхода электроэнергии | СА4У-И6052 |  | 1 |  |

#### 1.2.9 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии;

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии на источниках тепловой энергии эксплуатирующими организациями не ведется.

#### 1.2.10 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии отсутствуют.

Сибирским управлением Ростехнадзора Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору составлены незначительные замечания, которые к началу отопительного сезона эксплуатирующей организацией были устранены.

Ежегодно выдаются паспорта готовности котельных и тепловых сетей к отопительному сезону

### часть 3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

#### 1.3.1 Описание структуры тепловых сетей

Прокладка сетей – надземная на низких ж.б. опорах и подземная бесканальная.

Компенсация температурных удлинений теплопроводов решается самокомпенсацией (естественные повороты теплотрассы), П – образными компенсаторами. Трубопроводы тепловой сети имеют тепловую изоляцию.

В тепловых сетях действует температурный график отпуска тепла в сеть 95/70°С.. Транспорт теплоносителя от котельной осуществляется сетевыми насосами. Сетевое оборудование централизованных  котельных приведено ниже.

Прокладка тепловой сети приведена на схемах тепловых сетей в п.1.3.2 части 3 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Общая протяженность тепловых сетей проходящих по территории р.п.Крутинка по паспорту тепловых сетей составляет  - 2,77 км и сетей.  В связи с длительным сроком эксплуатации состояние сетей  неудовлетворительное,  износ тепловых сетей составляет порядка 42%, это отчетливо видно в технических паспортах на тепловые сети.

#### 1.3.2 Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии;

Прокладка тепловой сети и сети горячего водоснабжения приведена на схемах тепловых сетей от котельных к потребителям р.п.Крутинка. На схеме теплосетей отображена котельная (№24 школа №2 р.п.Крутинка, №13 Администрация р.п.Крутинка, № 11 Детский дом Надежда р.п.Крутинка, №10 ДШИ р.п.Крутинка, №5 гостиница р.п.Крутинка, №3  РОВД р.п.Крутинка, №2 Баня р.п.Крутинка, №31 налоговая инспекция р.п.Крутинка, №30 РУЭС р.п.Крутинка, №1 типография р.п.Крутинка, №8 детский сад «Светлячок», р.п.Крутинка, №7 ДК  и КДЦ «Колизей» р.п.Крутинка, №6 Школа № 1  р.п.Крутинка, №23 ул. Заречная (школа №3) р.п.Крутинка, №17 ЦРБ, р.п.Крутинка и котельная №25 п.Новгородцево).

Добавить схему сетей 1

Добавить схему сетей 2

Добавить схему сетей 3

#### 1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки;

Характеристика трубопроводов тепловой сети присоединенной к котельным р.п.Крутинка  приведено в таблице 1.23-1.34.

Таблица 1.23. – Трубопроводы котельной №24 школа №2 р.п.Крутинка

| Наружный диаметр труб, мм | Вид системы теплоснабжения | Тип прокладки | Общая протя-женность сетей, км | Потери отопл через поверх-ность, Гкал | Потери отопл с утечками, Гкал | Максимальная часовая нагрузка трубопроводов | Количество тепла, теряемого при транспор-тировании, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ø 159 | 2х трубная | ПБ | 0,0579 | 33,38 | 1,48 | 0,01 | 34,86 |
| Итого |  |  | 0,0579 | 33,38 | 1,48 | 0,01 | 34,86 |

Таблица 1.24. – Трубопроводы котельной №13 Администрация р.п.Крутинка

| Наружный диаметр труб, мм | Вид системы теплоснабжения | Тип прокладки | Общая протя-женность сетей, км | Потери отопл через поверх-ность, Гкал | Потери отопл с утечками, Гкал | Максимальная часовая нагрузка трубопроводов | Количество тепла, теряемого при транспор-тировании, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ø 89 | 2х трубная | ПБ | 0,0321 | 13,56 | 0,25 | 0,00 | 13,80 |
| Итого |  |  | 0,0321 | 13,56 | 0,25 | 0,00 | 13,80 |

Таблица 1.25. – Трубопроводы котельной № 11 Детский дом Надежда р.п.Крутинка ка

| Наружный диаметр труб, мм | Вид системы теплоснабжения | Тип прокладки | Общая протя-женность сетей, км | Потери отопл через поверх-ность, Гкал | Потери отопл с утечками, Гкал | Максимальная часовая нагрузка трубопроводов | Количество тепла, теряемого при транспор-тировании, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ø 108 | 2х трубная | ПБ | 0,02 | 9,30 | 0,23 | 0,00 | 9,53 |
| Итого |  |  | 0,02 | 9,30 | 0,23 | 0,00 | 9,53 |

Таблица 1.26. – Трубопроводы котельной №10 ДШИ р.п.Крутинка

| Наружный диаметр труб, мм | Вид системы теплоснабжения | Тип прокладки | Общая протя-женность сетей, км | Потери отопл через поверх-ность, Гкал | Потери отопл с утечками, Гкал | Максимальная часовая нагрузка трубопроводов | Количество тепла, теряемого при транспор-тировании, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ø 57 | 2х трубная | ПБ | 0,0216 | 7,40 | 0,06 | 0,00 | 7,47 |
| Итого |  |  | 0,0216 | 7,40 | 0,06 | 0,00 | 7,47 |

Таблица 1.27. – Трубопроводы котельной №5 гостиница р.п.Крутинка

| Наружный диаметр труб, мм | Вид системы теплоснабжения | Тип прокладки | Общая протя-женность сетей, км | Потери отопл через поверх-ность, Гкал | Потери отопл с утечками, Гкал | Максимальная часовая нагрузка трубопроводов | Количество тепла, теряемого при транспор-тировании, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ø 89 | 2х трубная | ПБ | 0,0155 | 6,55 | 0,12 | 0,00 | 6,66 |
| Итого |  |  | 0,0155 | 6,55 | 0,12 | 0,00 | 6,66 |

Таблица 1.28. – Трубопроводы котельной №2 Баня р.п.Крутинка

| Наружный диаметр труб, мм | Вид системы теплоснабжения | Тип прокладки | Общая протя-женность сетей, км | Потери отопл через поверх-ность, Гкал | Потери отопл с утечками, Гкал | Максимальная часовая нагрузка трубопроводов | Количество тепла, теряемого при транспор-тировании, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ø 76 | 2х трубная | ПБ | 0,0192 | 7,52 | 0,11 | 0,00 | 7,63 |
| Ø 49 | 2х трубная | ПБ | 0,0089 | 2,86 | 0,02 | 0,00 | 2,87 |
| Ø 49 | 2х трубная | Н | 0,007 | 2,29 | 0,01 | 0,00 | 2,30 |
| Итого |  |  | 0,0351 | 12,67 | 0,14 | 0,00 | 12,80 |

Таблица 1.29. – Трубопроводы котельной №23 ул. Заречная (школа №3) р.п.Крутинка

| Наружный диаметр труб, мм | Вид системы теплоснабжения | Тип прокладки | Общая протя-женность сетей, км | Потери отопл через поверх-ность, Гкал | Потери отопл с утечками, Гкал | Максимальная часовая нагрузка трубопроводов | Количество тепла, теряемого при транспор-тировании, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ø 159 | 2х трубная | ПБ | 0,043 | 24,79 | 1,10 | 0,01 | 25,89 |
| Ø 108 | 2х трубная | ПБ | 0,0426 | 19,82 | 0,49 | 0,01 | 20,30 |
| Итого |  |  | 0,0856 | 44,61 | 1,59 | 0,01 | 46,19 |

Таблица 1.30. – Трубопроводы котельной №8 детский сад «Светлячок», р.п.Крутинка

| Наружный диаметр труб, мм | Вид системы теплоснабжения | Тип прокладки | Общая протя-женность сетей, км | Потери отопл через поверх-ность, Гкал | Потери отопл с утечками, Гкал | Максимальная часовая нагрузка трубопроводов | Количество тепла, теряемого при транспор-тировании, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ø 108 | 2х трубная | ПБ | 0,0265 | 12,33 | 0,30 | 0,00 | 12,63 |
| Итого |  |  | 0,0265 | 12,33 | 0,30 | 0,00 | 12,63 |

Таблица 1.31. – Трубопроводы котельной №17 ЦРБ, р.п.Крутинка

| Наружный диаметр труб, мм | Вид системы теплоснабжения | Тип прокладки | Общая протя-женность сетей, км | Потери отопл через поверх-ность, Гкал | Потери отопл с утечками, Гкал | Максимальная часовая нагрузка трубопроводов | Количество тепла, теряемого при транспор-тировании, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ø 108 | 2х трубная | ПБ | 0,13 | 60,48 | 1,48 | 0,02 | 61,96 |
| Ø 89 | 2х трубная | Н | 0,168 | 78,47 | 1,29 | 0,03 | 79,76 |
| Ø 159 | 2х трубная | Н | 0,225 | 133,20 | 5,76 | 0,05 | 138,96 |
| Ø 57 | 2х трубная | Н | 0,022 | 8,04 | 0,07 | 0,00 | 8,11 |
| Ø 219 | 2х трубная | ПБ | 0,0315 | 21,80 | 1,54 | 0,01 | 23,34 |
| Ø 219 | 2х трубная | Н | 0,01 | 7,12 | 0,49 | 0,00 | 7,60 |
| Итого |  |  | 0,5865 | 309,11 | 10,62 | 0,10 | 319,74 |

Таблица 1.32. – Трубопроводы котельной №7 ДК  и КДЦ «Колизей» р.п.Крутинка

| Наружный диаметр труб, мм | Вид системы теплоснабжения | Тип прокладки | Общая протя-женность сетей, км | Потери отопл через поверх-ность, Гкал | Потери отопл с утечками, Гкал | Максимальная часовая нагрузка трубопроводов | Количество тепла, теряемого при транспор-тировании, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ø 76 | 2х трубная | ПБ | 0,078 | 30,56 | 0,44 | 0,01 | 31,00 |
| Итого |  |  | 0,078 | 30,56 | 0,44 | 0,01 | 31,00 |

Таблица 1.33. – Трубопроводы котельной №6 Школа № 1  р.п.Крутинка

| Наружный диаметр труб, мм | Вид системы теплоснабжения | Тип прокладки | Общая протя-женность сетей, км | Потери отопл через поверх-ность, Гкал | Потери отопл с утечками, Гкал | Максимальная часовая нагрузка трубопроводов | Количество тепла, теряемого при транспор-тировании, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ø 108 | 2х трубная | ПБ | 0,0511 | 23,68 | 0,58 | 0,01 | 24,26 |
| Ø 57 | 2х трубная | ПБ | 0,1095 | 37,38 | 0,32 | 0,01 | 37,70 |
| Итого |  |  | 0,1606 | 61,06 | 0,90 | 0,02 | 61,96 |

Таблица 1.34. – Трубопроводы котельной №25 п.Новгородцево

| Наружный диаметр труб, мм | Вид системы теплоснабжения | Тип прокладки | Общая протя-женность сетей, км | Потери отопл через поверх-ность, Гкал | Потери отопл с утечками, Гкал | Максимальная часовая нагрузка трубопроводов | Количество тепла, теряемого при транспор-тировании, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ø 108 | 2х трубная | Н | 0,628 | 330,32 | 7,15 | 0,11 | 337,47 |
| Ø 89 | 2х трубная | ПБ | 0,102 | 43,08 | 0,78 | 0,01 | 43,86 |
| Итого |  |  | 0,73 | 373,40 | 7,93 | 0,12 | 381,33 |

#### 1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях;

В тепловых камерах установлена необходимая запорная арматура для секционирования тепловых сетей на участки, дренирования сетевой воды, выпуска воздуха из трубопроводов и отключения ответвлений к потребителям тепловой энергии. Информация об установленных на тепловых сетях запорной арматуры отображена на схемах тепловых сетей в п.1.3.2 части 3 главы 1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

Характеристика запорной арматуры установленной непосредственно в котельной представлена в таблице 1.35

- Таблица 1.35.  Основная арматура котельных Крутинского городского поселения

| Теплоноситель | Тип арматуры | Год установки | кол-во шт | Давление (Ру) кгс/см2 | Диаметр (Ду)мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Котельная №24 школа №2 р.п.Крутинка |  |  |  |  |  |
| Водопровод |  |  |  |  |  |
| Вентиль |  | 2004 | 1 |  | 40 |
| Газопровод |  |  |  |  |  |
| Кран газовый |  | 2004 | 4 |  | 32 |
| -//- |  |  | 4 |  | 25 |
| -//- |  |  | 2 |  | 20 |
| -//- |  |  | 4 |  | 15 |
| Клапан редук | РДСК-40 |  | 1 |  | 40 |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  |
| Задвижки |  |  | 4 |  | 100 |
| -//- |  |  | 2 |  | 80 |
| -//- |  |  | 4 |  | 50 |
| Клапан пред |  |  | 2 |  | 50 |
| Котельная №13 Администрация р.п.Крутинка |  |  |  |  |  |
| Водопровод |  |  |  |  |  |
| Вентиль |  | 2003 | 1 |  | 25 |
| Газопровод |  |  |  |  |  |
| Кран газовый | 11Б27П | 2003 | 4 |  | 40 |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  |
| Задвижки | 30Ч6БР | 2003 | 2 |  | 80 |
|  |  | 2003 | 2 |  | 50 |
| Вентиль | 15КГ19П | 2003 | 8 |  | 50 |
| Клапан пред | 14Ч3БР | 2003 | 1 |  | 40 |
| Котельная № 11 Детский дом Надежда р.п.Крутинка |  |  |  |  |  |
| Водопровод |  |  |  |  |  |
| вентель |  | 2003 | 1 |  | 32 |
| Газопровод |  |  |  |  |  |
| Кран газовый | 11Б27П | 2003 | 2 |  | 32 |
|  |  | 2003 | 3 |  | 25 |
|  |  | 2003 | 3 |  | 20 |
|  |  | 2003 | 3 |  | 15 |
| Фильтр газовый | ФС 40 | 2003 | 1 |  | 40 |

- Продолжение таблицы 1.35.  Основная арматура котельных Крутинского городского поселения

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  |
| задвижки | 35Ч6БР | 2003 | 2 |  | 100 |
|  |  | 2003 | 2 |  | 80 |
| Вентель флянцев | 15КЧ19П | 2003 | 6 |  | 50 |
| Клапан предохран | 17Ч3П | 2003 | 1 |  | 40 |
| Котельная №10 ДШИ р.п.Крутинка |  |  |  |  |  |
| Водопровод |  |  |  |  |  |
| вентель |  | 2003 | 1 |  | 25 |
| Газопровод |  |  |  |  |  |
| Кран газовый | 11Б27П | 2003 | 4 |  | 40 |
|  |  | 2003 | 2 |  | 25 |
|  |  | 2003 | 3 |  | 20 |
|  |  | 2003 | 3 |  | 15 |
| Фильтр газовый | ФС 40 | 2003 | 1 |  | 40 |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  |
| задвижки | 30 Ч6БР | 2003 | 2 |  | 80 |
|  |  | 2003 | 2 |  | 50 |
| Вентель флянцев |  | 2003 | 8 |  | 50 |
| Клапан предохран |  | 2003 | 1 |  | 40 |
| Котельная №5 гостиница р.п.Крутинка |  |  |  |  |  |
| Водопровод |  |  |  |  |  |
| вентель |  | 2003 | 1 |  | 25 |
| Газопровод |  |  |  |  |  |
| Кран газовый | 11Б27П | 2003 | 1 |  | 40 |
|  |  | 2003 | 3 |  | 25 |
|  |  | 2003 | 2 |  | 20 |
|  |  | 2003 | 2 |  | 15 |
| Фильтр газовый | ФС 40 | 2003 | 1 |  | 40 |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  |
| задвижки | 30 Ч6БР | 2003 | 2 |  | 80 |
|  |  | 2003 | 2 |  | 50 |
| Вентель флянцев |  | 2003 | 4 |  | 50 |
| Клапан предохран |  | 2003 | 1 |  | 40 |
| Котельная №3 РОВД р.п.Крутинка |  |  |  |  |  |
| Водопровод |  |  |  |  |  |
| Вентиль |  | 2003 | 1 |  | 25 |
| Газопровод |  |  |  |  |  |
| Кран газовый | 11Б27П | 2003 | 1 |  | 40 |
|  |  | 2003 | 2 |  | 25 |
|  |  | 2003 | 2 |  | 20 |
|  |  | 2003 | 2 |  | 15 |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  |
| Задвижки | 30Ч6БР | 2003 | 2 |  | 80 |
|  |  | 2003 | 2 |  | 50 |

- Продолжение таблицы 1.35.  Основная арматура котельных Крутинского городского поселения

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2 Баня р.п.Крутинка |  |  |  |  |  |
| Водопровод |  |  |  |  |  |
| вентель |  | 2003 | 1 |  | 32 |
| Газопровод |  |  |  |  |  |
| Кран газовый | 11Б27П | 2003 | 1 |  | 40 |
|  |  | 2003 | 3 |  | 25 |
|  |  | 2003 | 3 |  | 20 |
|  |  | 2003 | 3 |  | 15 |
| Фильтр газовый | ФС 40 | 2003 | 1 |  | 40 |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  |
| задвижки | 30 Ч6БР | 2003 | 2 |  | 80 |
| Вентель флянцев |  | 2003 | 4 |  | 50 |
| Клапан предохран |  | 2003 | 1 |  | 40 |
| Котельная №31 налоговая инспекция р.п.Крутинка |  |  |  |  |  |
| Водопровод |  |  |  |  |  |
| вентель |  | 2003 | 1 |  | 20 |
| Газопровод |  |  |  |  |  |
| Кран газовый |  | 2003 | 1 |  | 32 |
|  |  | 2003 | 2 |  | 25 |
|  |  | 2003 | 2 |  | 20 |
|  |  | 2003 | 4 |  | 15 |
| Фильтр газовый | ФГ 50 с | 2003 | 1 |  | 50 |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  |
| задвижки |  | 2003 | 4 |  | 50 |
| Клапан предохран |  | 2003 | 1 |  | 40 |
| Котельная №30 РУЭС р.п.Крутинка |  |  |  |  |  |
| Водопровод |  |  |  |  |  |
| Вентиль |  | 2003 | 1 |  | 25 |
| Газопровод |  |  |  |  |  |
| Кран газовый | 11Б27П | 2003 | 3 |  | 20 |
|  |  | 2003 | 5 |  | 15 |
| Задвижка | 3КЛ2 | 2003 | 3 |  | 50 |
| Фильтр газ | ФГ50С | 2003 | 1 |  | 50 |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  |
| Задвижка | 30Ч16БР | 2003 | 2 |  | 100 |
| Клапан обр | 16КЧ9П | 2003 | 5 |  | 50 |
| Котельная №1 типография р.п.Крутинка |  |  |  |  |  |
| Водопровод |  |  |  |  |  |
| вентель |  | 2003 | 1 |  | 25 |
| Газопровод |  |  |  |  |  |
| Кран газовый | 11Б27П | 2003 | 1 |  | 40 |
|  |  | 2003 | 2 |  | 25 |
|  |  | 2003 | 2 |  | 20 |
|  |  | 2003 | 2 |  | 15 |
| Фильтр газовый | ФС 40 | 2003 | 1 |  | 40 |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  |
| задвижки | 30 Ч6БР | 2003 | 2 |  | 50 |
| Вентель флянцев |  | 2003 | 4 |  | 50 |

- Продолжение таблицы 1.35.  Основная арматура котельных Крутинского городского поселения

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Клапан предохран |  | 2003 | 1 |  | 50 |
| Котельная №8 детский сад «Светлячок», р.п.Крутинка |  |  |  |  |  |
| Водопровод |  |  |  |  |  |
| Газопровод |  |  |  |  |  |
| Кран газовый | Чуг | 2003 | 3/4 |  | 32/25 |
| -//- | Чуг | 2003 | 3/8 |  | 20/15 |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  |
| задвижки | Д4-100 | 2003 | 2 |  |  |
| Котельная №17 ЦРБ, р.п.Крутинка |  |  |  |  |  |
| Водопровод |  |  |  |  |  |
| Затвор поворотный | Огниво НН | 2008 | 10 |  | 200 |
| Затвор поворотный | Огниво НН | 2008 | 12 |  | 150 |
| Затвор поворотный | Огниво НН | 2008 | 5 |  | 100 |
| Затвор поворотный | Огниво НН | 2008 | 2 |  | 80 |
| Затвор поворотный | Огниво НН | 2008 | 15 |  | 50 |
| Затвор поворотный | Немен | 2008 | 1 |  | 50 |
| Кран шаровый | КШ 40 | 2008 | 3 |  | 40 |
| Кран шаровый | КШ 32 | 2008 | 1 |  | 40 |
| Кран шаровый | КШ 25 | 2008 | 12 |  | 25 |
| Кран шаровый | КШ 20 | 2008 | 5 |  | 20 |
| Кран шаровый | КШ 15 | 2008 | 25 |  | 15 |
| Кран шаровый | EFAWA | 2008 | 2 |  | 150 |
| Кран шаровый | EFAWA | 2008 | 6 |  | 50 |
| Кран шаровый | EFAWA | 2008 | 1 |  | 25 |
| Кран шаровый | EFAWA | 2008 | 3 |  | 20 |
| Кран шаровый | КШ 15 | 2008 | 9 |  | 15 |
| Клапан обратный | WKP-1 | 2008 | 4 |  | 200 |
| Клапан обратный | WKP-1 | 2008 | 1 |  | 100 |
| Клапан обратный | WKP-1 | 2008 | 1 |  | 80 |
| Клапан обратный | WKP-1 | 2008 | 9 |  | 50 |
| Клапан обратный |  | 2008 | 1 |  | 25 |
| Газопровод |  |  |  |  |  |
| Кран газовый |  | 2008 | 2 |  | 32 |
| Кран газовый |  | 2008 | 4 |  | 25 |
| Кран газовый |  | 2008 | 2 |  | 20 |
| Кран газовый |  | 2008 | 2 |  | 15 |
| Клапан редук | РДБК-50 | 2008 | 1 |  | 50 |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  |
| Задвижки |  | 2008 | 2 |  | 200 |
| Задвижки |  | 2000 | 6 |  | 150 |
| Задвижки |  | 2000 | 4 |  | 50 |
| Котельная №7 ДК и КДЦ «Колизей» р.п.Крутинка |  |  |  |  |  |
| Водопровод |  |  |  |  |  |
| вентель | 15К4888 | 2003 | 1 |  | 25 |
| Газопровод |  |  |  |  |  |

- Продолжение таблицы 1.35.  Основная арматура котельных Крутинского городского поселения

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кран газовый | В3М15Б1П | 2003 | 1 |  | 40 |
|  | В3М15Б1П | 2003 | 5 |  | 25 |
|  | В3М15Б1П | 2003 | 4 |  | 20 |
|  | В3М15Б1П | 2003 | 4 |  | 15 |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  |
| задвижки | 30 Ч6БР | 2003 | 2 |  | 100 |
|  |  | 2003 | 6 |  | 80 |
|  |  | 2003 | 4 |  | 50 |
| Котельная №6 Школа № 1 р.п.Крутинка |  |  |  |  |  |
| Водопровод |  |  |  |  |  |
| вентель |  | 2003 | 1 |  | 32 |
| Газопровод |  |  |  |  |  |
| Кран газовый | 11Б27П | 2003 | 6 |  | 25 |
|  |  | 2003 | 4 |  | 20 |
|  |  | 2003 | 4 |  | 15 |
|  |  | 2003 | 2 |  | 15 |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  |
| задвижки | 30 Ч6БР | 2003 | 2 |  | 100 |
| Котельная №23 ул. Заречная (школа №3) р.п.Крутинка |  |  |  |  |  |
| Водопровод |  |  |  |  |  |
| Вентиль |  | 1989 | 1 |  | 40 |
| Газопровод |  |  |  |  |  |
| Кран газовый |  | 2002 | 4 |  | 32 |
| -//- |  | 2002 | 5 |  | 25 |
| -//- |  |  | 4 |  | 20 |
| -//- |  |  | 3 |  | 15 |
| Клапан редук | РДБК-50 |  | 1 |  | 50 |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  |
| Задвижки |  |  | 2 |  | 200 |
| -//- |  | 2002 | 4 |  | 150 |
| -//- |  |  | 2 |  | 80 |
| -//- |  |  | 4 |  | 50 |
| Клапан пред |  | 2001 | 2 |  | 50 |
| Котельная №25 п.Новгородцево |  |  |  |  |  |
| Водопровод |  |  |  |  |  |
| Вентиль |  |  | 1 |  | 20 |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  |
| Задвижки |  |  | 8 |  | 100 |
| -//- |  |  | 6 |  | 50 |

#### 1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

Отключающая арматура на тепловых трассах располагаются в тепловых камерах.

Тепловая камера (ТК) - сооружения на трассе теплопроводов для установки оборудования, требующего постоянного осмотра и обслуживания в процессе эксплуатации. В камерах тепловых сетей расположены задвижки, сальниковые компенсаторы, дренажные и воздушные устройства, контрольно-измерительные приборы и др. оборудование. Кроме того, в них обычно устанавливают ответвления к потребителям и неподвижные опоры. Переходы труб одного диаметра к трубам другого диаметра также должны находиться в пределах ТК. Всем ТК, установленным по трассе тепловой сети,  присваиваются эксплуатационные номера, которыми их обозначают на планах, схемах и пьезометрических графиках. Размещаемое в камерах оборудование должно быть доступным для обслуживания, что достигается обеспечением достаточных расстояний между оборудованием и стенками камер тепловых сетей. Высоту ТК выбирают не менее 1,8—2 м. Их внутренние габариты зависят от числа и диаметра прокладываемых труб, размеров устанавливаемого оборудования и минимальных расстояний между строительными, конструкциями и оборудованием. ТК. строят из кирпича, монолитного бетона и железобетона. В торцевых стенах оставляют проемы для пропуска теплопроводов. Полы в ТК выполняют из сборных железобетонных плит или монолитными. Для стока воды дно делается с уклоном не менее 0,02 в сторону приемника, который для удобства откачки воды из ТК  расположен под одним из стоков. Перекрытие может быть монолитным или из сборных железобетонных плит, уложенных на железобетонные или металлические балки. Для устройства люков в углах перекрытия укладывают плиты с отверстиями.. В соответствии с правилами техники безопасности при эксплуатации число люков для ТК. предусматривается не менее двух при внутренней площади камер до 6 м2 и не менее четырех при площади  более 6 м2. Для спуска обслуживающего персонала под люком устанавливают скобы, располагаемые в шахматном порядке с шагом по высоте не более 400 мм, или лестницы. В случае если габариты оборудования превышают размеры входных люков, предусматривают монтажные проемы, ширина которых равна наибольшему размеру арматуры, оборудования или диаметра труб плюс 0,1 м (но не менее 0,7 м). Распространены индустриальные камеры тепловых сетей из сборного железобетона, на монтаж которых уходит меньше времени и сокращаются трудозатраты. Применяются также сборные конструкции прямоугольных ТК со стенками из вертикальных блоков, которые бывают двух типов: сплошные и с отверстиями прямоугольной формы для пропуска теплопроводов. При строительстве тепловых сетей небольшого диаметра ТК могут выполняться из круглых железобетонных колец. Круглые плиты перекрытий имеют два отверстия для устройства смотровых люков.

Для гидроизоляционной защиты наружные поверхности днища и стен ТК при наличии высокого уровня грунтовых вод,    покрывают оклеечной гидроизоляцией из битумных рулонных материалов в несколько слоев, что определено проектом. В условиях повышенных требований водонепроницаемости, кроме наружной оклеечной гидроизоляции применяют дополнительную штукатурную цементно-песчаную гидроизоляцию внутренней поверхности, наносимую при больших объемах работ методом торкретирования.

Места установки тепловых камер изображены на схемах тепловых сетей пункте 1.3.1. части 3 главы 1  обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

В тепловых камерах установлена необходимая запорная арматура для секционирования тепловых сетей на участки, дренирования сетевой воды, выпуска воздуха из трубопроводов и отключения ответвлений к потребителям тепловой энергии.

#### 1.3.6 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Режим регулирования отпуска тепла осуществляется по графику качественного регулирования с расчетными температурами сетевой воды 95/70 °С. Отопительный сезон составляет 220 календарных дней. Расчетная температура воздуха внутри отапливаемых помещений = 16÷20 °С. Расчетная максимальная температура наружного воздуха для отопления = -37 °С: Расчетная температура наружного воздуха для населенных пунктов городского поселения согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» равна -37ºС.

- расчетная температура воды в подающей линии для отопительно-вентиляционной нагрузки и нагрузки ГВС составляет Т1р = 95°С;

- расчетная температура воды в обратной линии для отопительно-вентиляционной нагрузки составляет Т2р = 70°С.

Температурные график отпуска тепла в тепловые сети представлены в части 2 главы 1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

#### 1.3.7 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Разработка гидравлического режима для системы теплоснабжения населенного пункта в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 г. № 115 ежегодно разрабатываются гидравлические режимы работы системы теплоснабжения. Мероприятия по регулированию расхода воды у потребителей, составляются для каждого отопительного сезона. На планируемые к строительству объекты теплоснабжения гидравлические режимы разрабатываются проектной организацией при проектировании новых трубопроводов отопления и ГВС. Пьезометрические графики для тепловых сетей не разрабатывались.

#### 1.3.8 Статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет;

На территории Крутинского городского поселения статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцендентов) эксплуатирующими организациями не ведется.

#### 1.3.9 Статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет;

На территории Крутинского городского поселения статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей эксплуатирующими организациями не ведется.

#### 1.3.10 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Существует несколько способов проведения диагностики тепловых сетей, с помощью которых планируются капитальные и текущие ремонты.

Методы технической диагностики:

Метод акустической эмиссии. Метод, проверенный в мировой практике и позволяющий точно определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под изменяемым давлением, но по условиям применения на действующих ТС имеет ограниченную область использования.

Метод магнитной памяти металла. Метод хорош для выявления участков с повышенным напряжением металла при непосредственном контакте с трубопроводом ТС. Используется там, где можно прокатывать каретку по голому металлу трубы, этим обусловлена и ограниченность его применения.

Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора.

При доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может очень хорошо показывать состояние обследуемого участка. По вышеназванным условиям применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен для поиска утечек.

Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Метод очень эффективен для планирования ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить весной (март-апрель) и осенью (октябрь-ноябрь), когда система отопления работает, но снега на земле нет.

Метод акустической диагностики. Используются корреляторы усовершенствованной конструкции. Метод имеет перспективу как информационная составляющая в комплексе методов мониторинга состояния действующих теплопроводов, он хорошо вписывается в процесс эксплуатации и конструктивные особенности прокладок ТС.

Опрессовка на прочность повышенным давлением. Метод применялся и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время в среднем стабильно показывает эффективность 93-94%. То есть 94% повреждений выявляется в ремонтный период и только 6% уходит на период отопления. С применением комплексной оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов, опрессовку стало возможным рассматривать, как метод диагностики и планирования ремонтов, перекладок ТС.

#### 1.3.11 Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей;

Опыт планирования ремонтов, анализ состояния действующих сетей, опыт применения различных методов диагностики позволяет сделать следующие предложения для будущих нормативных документов по ТС.

- Техническую диагностику на предприятиях тепловых сетей нужно внедрять системно одновременно с изменением системы планирования и проведения ремонтных работ и индивидуально в зависимости от особенностей конкретного предприятия.

- Нормы эксплуатации необходимо разрабатывать отдельно для каждой теплоснабжающей организации на основании перевода всех данных в электронный вид и последующего анализа.

- Проектирование новых сетей должно выполняться с прогнозом надежности и предусматривать встроенную систему диагностики с описанием технологии ее проведения и расчетом необходимых финансовых и трудовых затрат.

- Для разработки нормативных документов, регламентирующих эксплуатацию ТС, необходимо предварительно проводить достаточно глубокий анализ актуальных паспортных данных прокладок сети, условий их эксплуатации и данные мониторинга состояния за ряд лет.

- Стратегия развития ЦТ должна быть нацелена на плановую замену сетей и устаревших конструкций на новые более надежные, с гарантированным сроком службы и встроенной автоматической системой выявления мест нарушения условий эксплуатации. Ремонт должен быть только планово-предупредительный.

Испытания тепловых сетей следует проводить в соответствии с СП 41-105-2002 «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индивидуальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке» . При проведении испытаний тепловых сетей следует соблюдать требования СНиП 3.05.03, Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды ПБ 03-75-94 , Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электрических станций и тепловых сетей РД 34.03.201-97.

#### 1.3.12 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя;

Потери теплоносителя связанные с транспортом по трубопроводам от  котельных расположенных на территории Крутинского городского поселения отображены в таблицах пункта 1.3.3 части 3 главы 1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

#### 1.3.13 Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии;

Данные по тепловым потерям котельными Крутинского городского поселения за последние 3 года эксплуатирующей организацией предоставлены не были. Не на всех котельных установлены приборы учета тепловой энергии. Информация об установленных приборах учета установленных на котельных отображена в п 1.2.8 части 2 главы 1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

#### 1.3.14 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения;

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации тепловых сетей  отсутствуют.

Ежегодно выдаются паспорта готовности тепловых сетей к отопительному сезону

#### 1.3.15 Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям;

Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям не производилось.

#### 1.3.16 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии

Приборы учета тепловой энергии устанавливаются как на централизованных источниках теплоснабжения, так и непосредственно у потребителей.

Информации о наличии коммерческого приборного учета потребителей тепловой энергии имеется у эксплуатирующей организации.

#### 1.3.17 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи;

Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи не проводился.

#### 1.3.18 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций;

Информации об уровне автоматизации теплоснабжающими организациями предоставлено не было.

#### 1.3.19 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления;

Информации  о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления теплоснабжающими организациями предоставлено не было.

#### 1.3.20. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

В Крутинском городском поселении бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

### часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

На территории р.п.Крутинка находится  15 источников централизованной тепловой энергии.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Крутинского городского поселения осуществляется по смешанной схеме. Часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей  в р.п.Крутинка, п.Новгородцево, д.Самаровка, д.Калачики подключены к источникам теплоснабжения. Жилые дома на всей территории поселения, оборудованы автономными газовыми теплогенераторами и источниками тепла на твердом топливе. Поставки горячего водоснабжения осуществляется индивидуальными источниками теплоснабжения (двухконтурные котлы) и электрическими водонагревателями.

Абоненты, подключенные к централизованным источникам теплоснабжения отображены в части 1 главы 1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения. Остальные объекты используют индивидуальные источники теплоснабжения. Таким образом, в зоне действия котельных находится не вся территория Крутинского городского поселения.

Зоны действия источников тепловой энергии в системах теплоснабжения отображены на схемах тепловых сетей в п 1.3.2 части 2 главы 1 обосновывающих материалов к схемам теплоснабжения  и распространяются на объекты теплопотребления, отображенные на данных схемах.

### часть 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

#### 1.5.1. Значений потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха;

При разработке схемы теплоснабжения были использованы данные о территориальном делении, установленные в схеме территориального планирования Крутинского муниципального района. Условно территория населенных пунктов с расположенными централизованными источниками теплоснабжения разделены на территории (зоны) действия источников теплоснабжения и территории (зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения. Информация о значении потребления тепловой энергии в расчетных элементах при расчетных температурах наружного воздуха приведена в пункте 1.5.4 части 5 главы 1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

#### 1.5.2. Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии;

На территории Крутинского городского поселения находится 16 многоквартирный жилой дом отапливаемых от централизованных источников теплоснабжения. Один дом отапливает котельная №17 ЦРБ р.п.Крутинка, а восемь других отапливает Котельная №25 п.Новгородцево

Сложившаяся ситуация такова, что потребители в целом по району отключаются от централизованных источников теплоснабжения, ввиду того, что стоимость 1 Гкал очень высока. Потребители тепловой энергии при газификации населенных пунктов, стараются перейти на альтернативные источники центральному теплоснабжению.

Прогнозирование развития сложившейся ситуации ведет к тому, что потребители тепловой энергии, а именно население и объекты социально-экономического обслуживания населения будут постепенно отключаться от централизованного источника теплоснабжения, если не будут приняты меры по снижению стоимости тепловой энергии.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ п.15 ст. 14. «О теплоснабжении» с 01.01.2011 г. запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством РФ, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения. Перевод на автономное отопление отдельно взятой квартиры в многоквартирном доме приводит к изменению теплового баланса дома и нарушению работы инженерной системы дома.

Учитывая данный факт, установка газовых теплогенераторов для теплоснабжения целесообразна только во всех помещениях многоквартирного дома, с обеспечением принудительной подачи (циркуляцией воды) в контуры отопления и горячего водоснабжения.

В случае имеющейся возможности установки индивидуального газового отопительного оборудования, на общем собрании собственников помещений (независимо от формы  собственности) принимается решение о переводе всех помещений дома на индивидуальное отопление, органами местного самоуправления издается постановление о переводе всех квартир дома на индивидуальное отопление, а управляющими компаниями, ТСЖ и другими балансодержателями многоквартирных домов должен выполняться расчет пропускной способности подводящих и внутренних газопроводов и разрабатывается откорректированный проект газоснабжения жилого дома в целом. Выступить с инициативой проведения переустройства помещений во всем доме может любой собственник соответствующего помещения или уполномоченное им лицо (например, наниматели и другие пользователи жилыми помещениями, не являющиеся собственниками, но уполномоченные собственником на совершение таких действий). Решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме оформляются протоколами в порядке, установленном общим собранием собственников помещений в данном доме.

Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, отнесенным к компетенции такого собрания, является обязательным для всех собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе для тех собственников, которые не участвовали в голосовании.

Следует отметить, что отключение от централизованного теплоснабжения многоквартирного дома невозможно в случае возникновения серьезных нарушений в схеме теплоснабжения муниципального образования, возникших при отключении многоквартирного дома от централизованного теплоснабжения.

В свою очередь, любые действия по замене и переносу инженерных отопительных сетей и оборудования, которые произведены при отсутствии соответствующего согласования или с нарушением проекта переустройства, представленного для согласования, именуются самовольным переустройством.

#### 1.5.3. Существующий нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение.

На территории Крутинского городского поселения по состоянию на 2013 год, действует норматив потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение утверждаемый главой Крутинского муниципального района Омской области. Согласно материалам, предоставленных администрацией района нормативное потребление установлено следующее:

| №№ п/п | Оборудование: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Норматив потреб-ления в жилых помещениях, Гкал/кв.м (центр. отоплен.); кбм или т/кв.м (твердое топливо); кбм/кв.м | Горячее водо-снабжение | Норматив потребления в жилых помещениях, кбм/чел. |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Многоквартирные дома |  |  |  |  |
| 1 | Центральное отопление | 0.0466 Гкал/кв.м. |  |  |
| 2 | Индивидуальное отопление газовое | 8,04 кбм/кв.м. |  |  |
| 3 | Индивидуальное отопление печное | Уголь - 0,065 т/кв.м., дрова - 0,087 куб.м./кв.м. |  |  |
| 2. Жилые дома (1-квартирные) |  |  |  |  |
| 4 | Индивидуальное отопление печное | Уголь - 0,065 т/кв.м., Дрова - 0,087 куб.м./кв.м. |  |  |
| 5 | Индивидуальное отопление газовое | 8,04 кбм/кв.м. |  |  |

#### 1.5.4 . Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии;

Тепловые нагрузки централизованных источников теплоснабжения потребителями в зоне действия теплоисточника (котельных) Крутинского городского поселения  сведены в таблицу 1.36-1.50.

Таблица 1.36.Тепловые нагрузки потребителей котельной №24 школа №2 р.п.Крутинка

| Наименование потребителей тепла | Отраслевая принадлежность | Наружный строи-тельный объем здания, м3 | Наружная высота здания,м/ количество этажей жилого здания, шт | Отапливаемая площадь внут-ренних помеще-ний, м² | Удельная отопи-тельная характе-ристика | Температура внутрен-него воздуха, оС | Расчетная часовая нагрузка системы отопления, Гкал/час | Количество потребля-емого тепла, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Потребители, финансируемые из бюджета муниципального района |  |  |  |  |  |  | 0,27558532 | 729,75571 |
| Школа (с подвалом) | Образование | 14934,6 | 7,87 | 3961,00 | 0,33 | 18 | 0,26865752 | 714,63 |
| Гараж | Образование | 216 | 3 | 72,00 | 0,7 | 10 | 0,0069278 | 15,13 |

Таблица 1.37.Тепловые нагрузки потребителей котельной №13 Администрация р.п.Крутинка

| Наименование потребителей тепла | Отраслевая принадлежность | Наружный строи-тельный объем здания, м3 | Наружная высота здания,м/ количество этажей жилого здания, шт | Отапливаемая площадь внут-ренних помеще-ний, м² | Удельная отопи-тельная характе-ристика | Температура внутрен-него воздуха, оС | Расчетная часовая нагрузка системы отопления, Гкал/час | Количество потребля-емого тепла, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Потребители, финансируемые из бюджета муниципального района |  |  |  |  |  |  | 0,17675593 | 445,85558 |
| Администрация муниципального образования | Госуправление и правоохранительная деятельность | 4734,6 | 10,93 | 962,90 | 0,43 | 19 | 0,1138292 | 308,46 |
| Гараж№ 1 | Госуправление и правоохранительная деятельность | 300 | 3,2 | 90,00 | 0,7 | 10 | 0,00962677 | 21,02 |

Продолжение таблицы 1.37.Тепловые нагрузки потребителей котельной №13 Администрация р.п.Крутинка

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гараж № 2 | Госуправление и правоохранительная деятельность | 698 | 3,26 | 214,00 | 0,7 | 10 | 0,02240164 | 48,91 |
| Гараж № 3 | Госуправление и правоохранительная деятельность | 961 | 4 | 230,00 | 0,7 | 10 | 0,03089831 | 67,47 |
| Потребители, финансируемые за счет собственных средств |  |  |  |  |  |  | 0,00473095 | 12,82 |
| Филиал Росгосстрах | Госуправление и правоохранительная деятельность | 200,4 | 3,34 | 60,00 | 0,43 | 19 | 0,00473095 | 12,82 |

Таблица 1.38.Тепловые нагрузки потребителей котельной № 11 Детский дом Надежда р.п.Крутинка

| Наименование потребителей тепла | Отраслевая принадлежность | Наружный строи-тельный объем здания, м3 | Наружная высота здания,м/ количество этажей жилого здания, шт | Отапливаемая площадь внут-ренних помеще-ний, м² | Удельная отопи-тельная характе-ристика | Температура внутрен-него воздуха, оС | Расчетная часовая нагрузка системы отопления, Гкал/час | Количество потребля-емого тепла, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Потребители, финансируемые из бюджета муниципального района |  |  |  |  |  |  | 0,12721782 | 344,70698 |
| Детский дом "Надежда" | Образование | 4977 | 6,9 | 1060,70 | 0,38 | 20 | 0,10672519 | 294,33 |
| Учебные мастерские | Образование | 453 | 3,35 | 100,86 | 0,43 | 19 | 0,01069451 | 28,98 |
| Гараж | Образование | 305 | 3,65 | 62,44 | 0,7 | 10 | 0,00979811 | 21,39 |

Таблица 1.39.Тепловые нагрузки потребителей котельной №10 ДШИ р.п.Крутинка

| Наименование потребителей тепла | Отраслевая принадлежность | Наружный строи-тельный объем здания, м3 | Наружная высота здания,м/ количество этажей жилого здания, шт | Отапливаемая площадь внут-ренних помеще-ний, м² | Удельная отопи-тельная характе-ристика | Температура внутрен-него воздуха, оС | Расчетная часовая нагрузка системы отопления, Гкал/час | Количество потребля-емого тепла, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Потребители, финансируемые из бюджета муниципального района |  |  |  |  |  |  | 0,06399926 | 170,97403 |
| Детская школа искусств | Образование | 2340 | 3,64 | 531,30 | 0,39 | 18 | 0,04922571 | 130,94 |
| Муниципальный архив | Образование | 625 | 3,8 | 164,40 | 0,43 | 19 | 0,01477356 | 40,03 |
| Потребители, финансируемые за счет собственных средств |  |  |  |  |  |  | 0,01752964 | 43,80 |
| Аптека ЧП Кондратьева | Прочие | 352 | 3,2 | 110,00 | 0,38 | 15 | 0,00680312 | 17,00 |
| Магазин ЧП Рожковой | Прочие | 387 | 3,2 | 121,00 | 0,38 | 15 | 0,00747957 | 18,69 |
| Магазин ЧП Хромченко | Прочие | 168 | 3,2 | 52,00 | 0,38 | 15 | 0,00324695 | 8,11 |

Таблица 1.40.Тепловые нагрузки потребителей котельной №5 гостиница р.п.Крутинка

| Наименование потребителей тепла | Отраслевая принадлежность | Наружный строи-тельный объем здания, м3 | Наружная высота здания,м/ количество этажей жилого здания, шт | Отапливаемая площадь внут-ренних помеще-ний, м² | Удельная отопи-тельная характе-ристика | Температура внутрен-него воздуха, оС | Расчетная часовая нагрузка системы отопления, Гкал/час | Количество потребля-емого тепла, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Потребители, финансируемые из областного бюджета |  |  |  |  |  |  | 0,04676384 | 126,7215 |
| Помещение мирового суда | Госуправление и правоохрани-тельная деятельность | 1029 | 3,5 | 290,00 | 0,43 | 19 | 0,02430303 | 65,86 |
| ЗАГС | Госуправление и правоохрани-тельная деятельность | 951 | 3,5 | 200,00 | 0,43 | 19 | 0,02246081 | 60,86 |

Таблица 1.41.Тепловые нагрузки потребителей котельной №3  РОВД р.п.Крутинка

| Наименование потребителей тепла | Отраслевая принадлежность | Наружный строи-тельный объем здания, м3 | Наружная высота здания,м/ количество этажей жилого здания, шт | Отапливаемая площадь внут-ренних помеще-ний, м² | Удельная отопи-тельная характе-ристика | Температура внутрен-него воздуха, оС | Расчетная часовая нагрузка системы отопления, Гкал/час | Количество потребля-емого тепла, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Потребители, финансируемые из областного бюджета |  |  |  |  |  |  | 0,10151421 | 258,30831 |
| Крутинское РОВД (с подвалом) | Госуправление и правоохрани-тельная деятельность | 2924,6 | 6,65 | 380,30 | 0,43 | 19 | 0,06963985 | 188,71 |
| гараж РОВД | Госуправление и правоохрани-тельная деятельность | 991 | 4,15 | 238,80 | 0,7 | 10 | 0,03187436 | 69,60 |

Таблица 1.42.Тепловые нагрузки потребителей котельной №2 Баня р.п.Крутинка

| Наименование потребителей тепла | Отраслевая принадлежность | Наружный строи-тельный объем здания, м3 | Наружная высота здания,м/ количество этажей жилого здания, шт | Отапливаемая площадь внут-ренних помеще-ний, м² | Удельная отопи-тельная характе-ристика | Температура внутрен-него воздуха, оС | Расчетная часовая нагрузка системы отопления, Гкал/час | Количество потребля-емого тепла, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Потребители, финансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  | 0,10231451 | 256,77911 |
| Гараж ПЧ -54 | Госуправление и правоохранительная деятельность | 1209 | 4,3 | 280,00 | 0,7 | 10 | 0,03889999 | 84,94 |
| Административное здание пожарной части | Госуправление и правоохранительная деятельность | 2677 | 4,6 | 442,50 | 0,43 | 19 | 0,06341452 | 171,84 |
| Потребители, финансируемые за счет собственных средств |  |  |  |  |  |  | 0,02586594 | 81,98 |
| Парикмахерская ЧП Побежук | Прочие | 176,064 | 3,2 | 55,02 | 0,43 | 19 | 0,0041548 | 11,26 |
| Баня ЖКХ | Прочие | 1272,94 | 3,2 | 396,98 | 0,28 | 25 | 0,02171114 | 70,72 |

Таблица 1.43.Тепловые нагрузки потребителей котельной №31 налоговая инспекция р.п.Крутинка

| Наименование потребителей тепла | Отраслевая принадлежность | Наружный строи-тельный объем здания, м3 | Наружная высота здания,м/ количество этажей жилого здания, шт | Отапливаемая площадь внут-ренних помеще-ний, м² | Удельная отопи-тельная характе-ристика | Температура внутрен-него воздуха, оС | Расчетная часовая нагрузка системы отопления, Гкал/час | Количество потребля-емого тепла, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Потребители, финансируемые за счет собственных средств |  |  |  |  |  |  | 0,14869891 | 380,96 |
| Здание РУЭС филиал "Электросвязь" | Прочие | 5081 | 6,7 | 1278,00 | 0,38 | 19 | 0,10693215 | 289,77 |
| Гараж 1 | Прочие | 669 | 3,5 | 174,20 | 0,7 | 10 | 0,02148368 | 46,91 |
| Гараж 2 | Прочие | 468 | 2,68 | 165,00 | 0,7 | 10 | 0,01499803 | 32,75 |
| Агрегатный участок | Прочие | 165 | 2,48 | 46,60 | 0,7 | 10 | 0,00528505 | 11,54 |

Таблица 1.44.Тепловые нагрузки потребителей котельной №1 типография р.п.Крутинка

| Наименование потребителей тепла | Отраслевая принадлежность | Наружный строи-тельный объем здания, м3 | Наружная высота здания,м/ количество этажей жилого здания, шт | Отапливаемая площадь внут-ренних помеще-ний, м² | Удельная отопи-тельная характе-ристика | Температура внутрен-него воздуха, оС | Расчетная часовая нагрузка системы отопления, Гкал/час | Количество потребля-емого тепла, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Потребители, финансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  | 0,01902927 | 51,565875 |
| Отделение пенсионного фонда | Прочие | 805,15 | 3,75 | 194,50 | 0,43 | 19 | 0,01902927 | 51,57 |
| Потребители, финансируемые из областного бюджета |  |  |  |  |  |  | 0,06252241 | 165,99108 |
| Управление соцзащиты | Социальная политика | 147 | 3,75 | 32,50 | 0,43 | 19 | 0,00347426 | 9,41 |

Таблица 1.44.Тепловые нагрузки потребителей котельной №1 типография р.п.Крутинка

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГП ЦТИ | Госуправление и правоохранительная деятельность | 318 | 3,75 | 75,80 | 0,43 | 19 | 0,00751575 | 20,37 |
| Редакция газеты "Сельская трибуна" | Прочие | 741,05 | 3,75 | 182,20 | 0,43 | 19 | 0,01751431 | 47,46 |
| Гараж | Прочие | 203 | 3,75 | 48,40 | 0,7 | 10 | 0,00652296 | 14,24 |
| Центр социальных выплат и материально-технического обеспечения Крутинского района | Прочие | 664 | 3,75 | 152,50 | 0,43 | 19 | 0,01569327 | 42,53 |
| КУОО "Центр учета и содержания собственности Омской области" | Прочие | 499,35 | 3,75 | 119,00 | 0,43 | 19 | 0,01180186 | 31,98 |

Таблица 1.45.Тепловые нагрузки потребителей котельной №8 детский сад «Светлячок», р.п.Крутинка

| Наименование потребителей тепла | Отраслевая принадлежность | Наружный строи-тельный объем здания, м3 | Наружная высота здания,м/ количество этажей жилого здания, шт | Отапливаемая площадь внут-ренних помеще-ний, м² | Удельная отопи-тельная характе-ристика | Температура внутрен-него воздуха, оС | Расчетная часовая нагрузка системы отопления, Гкал/час | Количество потребля-емого тепла, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Потребители, финансируемые из бюджета муниципального района |  |  |  |  |  |  | 0,14960384 | 412,58602 |
| Детский сад "Светлячок" | Образование | 7805 | 6,5 | 1895,40 | 0,34 | 20 | 0,14960384 | 412,59 |

Таблица 1.46.Тепловые нагрузки потребителей котельной №17 ЦРБ, р.п.Крутинка

| Наименование потребителей тепла | Отраслевая принадлежность | Наружный строи-тельный объем здания, м3 | Наружная высота здания,м/ количество этажей жилого здания, шт | Отапливаемая площадь внут-ренних помеще-ний, м² | Удельная отопи-тельная характе-ристика | Температура внутрен-него воздуха, оС | Расчетная часовая нагрузка системы отопления, Гкал/час | Количество потребля-емого тепла, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Потребители, финансируемые из областного бюджета |  |  |  |  |  |  | 0,95411747 | 3051,9252 |
| Морг | Здравоохранение | 233 | 3 | 52,40 | 0,4 | 20 | 0,00520547 | 14,36 |
| Неврология (с подвалом) | Здравоохранение | 7814,4 | 6,7 | 2245,90 | 0,36 | 20 | 0,15867273 | 437,60 |
| Прачечная | Здравоохранение | 1146 | 3,6 | 269,70 | 0,38 | 15 | 0,02217237 | 55,40 |
| Административный корпус | Здравоохранение | 3396 | 6,75 | 1004,60 | 0,43 | 19 | 0,08088428 | 219,18 |
| Инфекционный корпус | Здравоохранение | 1851 | 3,55 | 420,70 | 0,4 | 20 | 0,04141823 | 114,23 |
| Детское отделение | Здравоохранение | 4826 | 6,71 | 1111,90 | 0,4 | 20 | 0,1088835 | 300,29 |
| Хирургическое отделение (с подвалом) | Здравоохранение | 12169,4 | 7,6 | 1555,50 | 0,32 | 20 | 0,22012164 | 607,06 |
| Столярный цех | Здравоохранение | 269 | 3,55 | 62,60 | 0,6 | 16 | 0,00837893 | 21,40 |
| Новая поликлиника (с подвалом) | Здравоохранение | 13911,36 | 7,7 | 2502,00 | 0,32 | 20 | 0,2516898 | 1158,62 |
| Гараж | Здравоохранение | 1764 | 3,81 | 411,00 | 0,7 | 10 | 0,05669051 | 123,78 |

Таблица 1.47.Тепловые нагрузки потребителей котельной №7 ДК  и КДЦ «Колизей» р.п.Крутинка

| Наименование потребителей тепла | Отраслевая принадлежность | Наружный строи-тельный объем здания, м3 | Наружная высота здания,м/ количество этажей жилого здания, шт | Отапливаемая площадь внут-ренних помеще-ний, м² | Удельная отопи-тельная характе-ристика | Температура внутрен-него воздуха, оС | Расчетная часовая нагрузка системы отопления, Гкал/час | Количество потребля-емого тепла, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Потребители, финансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  | 0,00271583 | 7,3594061 |
| Территориальный орган Федеральной службы статистики по Омской области | Госуправление и правоохранительная деятельность | 113,85 | 7,4 | 26,60 | 0,43 | 19 | 0,00271583 | 7,36 |
| Потребители, финансируемые из бюджета муниципального района |  |  |  |  |  |  | 0,27607723 | 708,66388 |
| Дом культуры | Культура и искусство, физкультура и спорт | 8635 | 7,6 | 1094,40 | 0,33 | 16 | 0,14940822 | 381,68 |
| КДЦ "Колизей" (с подвалом) | Культура и искусство, физкультура и спорт | 6060,15 | 7,4 | 990,00 | 0,33 | 16 | 0,10480895 | 267,75 |
| Музей | Культура и искусство, физкультура и спорт | 925 | 3,72 | 248,60 | 0,43 | 19 | 0,02186006 | 59,24 |
| Потребители, финансируемые из бюджета городского поселения |  |  |  |  |  |  | 0,00754551 | 20,446968 |
| Администрация р.п.Крутинка | Госуправление и правоохранительная деятельность | 318,8 | 4,28 | 85,90 | 0,43 | 19 | 0,00754551 | 20,45 |
| Потребители, финансируемые за счет собственных средств |  |  |  |  |  |  | 0,00847176 | 22,96 |
| Филиал ГПОО ГТРК Омск | Культура и искусство, физкультура и спорт | 359 | 3,2 | 112,20 | 0,43 | 19 | 0,00847176 | 22,96 |

Таблица 1.48.Тепловые нагрузки потребителей котельной №6 Школа № 1  р.п.Крутинка

| Наименование потребителей тепла | Отраслевая принадлежность | Наружный строи-тельный объем здания, м3 | Наружная высота здания,м/ количество этажей жилого здания, шт | Отапливаемая площадь внут-ренних помеще-ний, м² | Удельная отопи-тельная характе-ристика | Температура внутрен-него воздуха, оС | Расчетная часовая нагрузка системы отопления, Гкал/час | Количество потребля-емого тепла, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Потребители, финансируемые из бюджета муниципального района |  |  |  |  |  |  | 0,34279531 | 903,39276 |
| Средняя школа № 1 | Образование | 11948 | 7,3 | 3248,60 | 0,33 | 18 | 0,21464839 | 570,96 |
| Гараж школы | Образование | 551,45 | 3,7 | 158,10 | 0,7 | 10 | 0,01771747 | 38,69 |
| Спортивный комплекс "Авангард" | Образование | 5781 | 8,4 | 688,00 | 0,35 | 18 | 0,11042946 | 293,74 |

Таблица 1.49.Тепловые нагрузки потребителей котельной №23 ул. Заречная (школа №3) р.п.Крутинка

| Наименование потребителей тепла | Отраслевая принадлежность | Наружный строи-тельный объем здания, м3 | Наружная высота здания,м/ количество этажей жилого здания, шт | Отапливаемая площадь внут-ренних помеще-ний, м² | Удельная отопи-тельная характе-ристика | Температура внутрен-него воздуха, оС | Расчетная часовая нагрузка системы отопления, Гкал/час | Количество потребля-емого тепла, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Потребители, финансируемые из бюджета муниципального района |  |  |  |  |  |  | 0,27565137 | 700,21837 |
| Школа № 3 | Образование | 11611 | 3,1 | 3694,00 | 0,33 | 18 | 0,2063696 | 548,94 |
| Гараж | Образование | 2517 | 3,5 | 590,00 | 0,6 | 10 | 0,06928176 | 151,28 |

Таблица 1.50.Тепловые нагрузки потребителей котельной №25 п.Новгородцево

| Наименование потребителей тепла | Отраслевая принадлежность | Наружный строи-тельный объем здания, м3 | Наружная высота здания,м/ количество этажей жилого здания, шт | Отапливаемая площадь внут-ренних помеще-ний, м² | Удельная отопи-тельная характе-ристика | Температура внутрен-него воздуха, оС | Расчетная часовая нагрузка системы отопления, Гкал/час | Количество потребля-емого тепла, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Потребители, финансируемые из бюджета муниципального района |  |  |  |  |  |  | 0,00667901 | 17,537691 |
| Школа | Образование | 215 | 2,7 | 78,00 | 0,39 | 18 | 0,004511 | 12,00 |
| Библиотека | Культура и искусство, физкультура и спорт | 113,1 | 2,8 | 40,40 | 0,37 | 16 | 0,00216801 | 5,54 |
| Население |  |  |  |  |  |  | 0,43166988 | 1190,4839 |
| Жилой дом 1 | Население | 1801 | 5,6 | 500,60 | 0,5432667 | 20 | 0,0550347 | 151,78 |
| Жилой дом 2 | Население | 1767 | 5,6 | 500,20 | 0,5455333 | 20 | 0,05422102 | 149,53 |
| Жилой дом 3 | Население | 1778 | 5,6 | 486,60 | 0,5448 | 20 | 0,05448522 | 150,26 |
| Жилой дом 4 | Население | 1816 | 5,6 | 496,20 | 0,5422667 | 20 | 0,05539092 | 152,76 |
| Жилой дом 5 | Население | 1835 | 5,6 | 501,60 | 0,541 | 20 | 0,05583971 | 154,00 |
| Жилой дом 6 | Население | 1817 | 5,6 | 450,30 | 0,5422 | 20 | 0,05541461 | 152,83 |
| Жилой дом 7 | Население | 1838 | 5,6 | 498,70 | 0,5408 | 20 | 0,05591033 | 154,19 |
| Жилой дом 8 | Население | 1387,9 | 5,6 | 384,90 | 0,58121 | 20 | 0,04537338 | 125,13 |

### часть 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

#### 1.6.1 Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии.

Балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок централизованными котельными,  представлены в таблице 1.51. Расчетная максимальная температура наружного воздуха для населенных пунктов городского поселения согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» равна -37ºС.

Таблица 1.51. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельных Крутинского городского поселения

| № п/п | Наименование показателя. | Котельная №24 школа №2 р.п.Крутинка | Котельная №13 Администрация р.п.Крутинка | Котельная № 11 Детский дом Надежда р.п.Крутинка | Котельная №10 ДШИ р.п.Крутинка | Котельная №5 гостиница р.п.Крутинка | Котельная №3 РОВД р.п.Крутинка | Котельная №2 Баня р.п.Крутинка | Котельная №31 налоговая инспекция р.п.Крутинка | Котельная №30 РУЭС р.п.Крутинка | Котельная №1 типография р.п.Крутинка | Котельная №8 детский сад «Светлячок», р.п.Крутинка | Котельная №17 ЦРБ, р.п.Крутинка | Котельная №7 ДК и КДЦ «Колизей» р.п.Крутинка | Котельная №6 Школа № 1 р.п.Крутинка | Котельная №23 ул. Заречная (школа №3) | Котельная №25 п.Новгородцево |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Количество выработанной тепловой энергии котлами, Гкал. | 779,28 | 481,70 | 361,17 | 226,56 | 135,93 | 263,50 | 358,37 | 228,70 | 388,62 | 221,93 | 425,22 | 3433,00 | 805,69 | 983,51 | 760,49 | 1613,63 |
| 2 | Отпуск тепла с коллекторов котельной, Гкал | 779,28 | 481,70 | 361,17 | 226,56 | 135,93 | 263,50 | 358,37 | 228,70 | 388,62 | 221,93 | 425,22 | 3433,00 | 805,69 | 983,51 | 760,49 | 1613,63 |
| 3 | Покупка тепловой энергии, Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Отпуск в тепловую сеть, Гкал | 779,28 | 481,70 | 361,17 | 226,56 | 135,93 | 263,50 | 358,37 | 228,70 | 388,62 | 221,93 | 425,22 | 3433,00 | 805,69 | 983,51 | 760,49 | 1613,63 |
| 5 | Потери в тепловых сетях, принадл. ЭСО, Гкал: | 34,86 | 13,80 | 9,53 | 7,47 | 6,66 | 0,00 | 12,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,63 | 319,74 | 31,00 | 61,96 | 46,19 | 381,33 |
|  | через теплоизоляцию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с утечками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Полезный отпуск тепловой энергии всего, Гкал, в том числе: | 729,76 | 458,68 | 344,71 | 214,78 | 126,72 | 258,31 | 338,76 | 224,19 | 380,96 | 217,56 | 412,59 | 3051,93 | 759,43 | 903,39 | 700,22 | 1208,02 |
| 6.1 | -для реализации сторонним потребителям (абонентам ЭСО) | - | 12,82 | - | 43,80 | - | - | 81,98 | - | - | - | - | - | 22,96 | - | - | - |
| 6.2 | -бюджетным потребителям | 729,76 | 445,86 | 344,71 | 170,97 | 126,72 | 258,31 | 256,78 | 224,19 | 380,96 | 217,56 | 412,59 | 3051,93 | 736,47 | 903,39 | 700,22 | 17,54 |
| 6.3 | -Населению | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1190,48 |
|  | ГВС населению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | -для собственного потребления котельной | 14,6681 | 9,21938 | 6,92861 | 4,31703 | 2,5471 | 5,192 | 6,809 | 4,50629 | 7,65737 | 4,37289 | 0,00 | 61,3437 | 15,2645 | 18,1582 | 14,0744 | 24,2812 |

Большую часть потерь теплоносителя связано с его транспортом, а именно потери теплоносителя через изоляцию трубопровода и потери теплоносителя связанные с утечками. Характеристика трубопроводов тепловых сетей приведена в п.1.3.1 части 3 главы 1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

#### 1.6.2 Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии;

Резерв и дефицит тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии сведен в таблицу 1.52.

Таблица 1.52.  Резерв и дефицит тепловой мощности нетто централизованных источников теплоснабжения Крутинского городского поселения

| Наименование котельной | Установл. Произво-дит. Котельной, Гкал/ч | Расчетная подключен-ная нагрузка, Гкал/ч | Резерв (+), Дифицит (-) мощности, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Котельная №24 школа №2 р.п.Крутинка | 0,86 | 0,29 | 66,28 |
| Котельная №13 Администрация р.п.Крутинка | 0,165 | 0,18 | -9,09 |
| Котельная №12 муниципальная милиция р.п.Крутинка (1 потребитель) | 0,1 | 0,03 | 70,00 |
| Котельная № 11 Детский дом Надежда р.п.Крутинка | 0,247 | 0,13 | 47,37 |
| Котельная №10 ДШИ р.п.Крутинка | 0,165 | 0,08 | 51,52 |
| Котельная №5 гостиница р.п.Крутинка | 0,106 | 0,05 | 52,83 |
| Котельная №3 РОВД р.п.Крутинка | 0,125 | 0,09 | 28,00 |
| Котельная №2 Баня р.п.Крутинка | 0,106 | 0,13 | -22,64 |
| Котельная №31 налоговая инспекция р.п.Крутинка | 0,2 | 0,08 | 60,00 |
| Котельная №30 РУЭС р.п.Крутинка | 1 | 0,15 | 85,00 |
| Котельная №1 типография р.п.Крутинка | 0,106 | 0,08 | 24,53 |
| Котельная №33 ул.Лесная, 1 р.п.Крутинка | 1,72 | 0,8 | 53,49 |
| Котельная №17 ЦРБ, р.п.Крутинка | 2,58 | 1,33 | 48,45 |
| Котельная №9 ДДТ, р.п.Крутинка (1 потребитель) | 0,125 | 0,08 | 36,00 |
| Котельная №8 детский сад «Светлячок», р.п.Крутинка (1 потребитель) | 0,247 | 0,15 | 39,27 |
| Котельная №7 ДК и КДЦ «Колизей» р.п.Крутинка | 0,495 | 0,3 | 39,39 |
| Котельная №6 Школа № 1 р.п.Крутинка | 0,495 | 0,36 | 27,27 |
| Котельная №23 ул. Заречная (школа №3) | 1,45 | 0,29 | 80,00 |
| Котельная центра занятости населения р.п.Крутинка (1 потребитель) | 0,1 | 0,02 | 80,00 |

Таблица 1.52.  Резерв и дефицит тепловой мощности нетто централизованных источников теплоснабжения Крутинского городского поселения

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная Комплексного центра социальной реабилитации р.п.Крутинка | 0,066 | 0,05 | 24,24 |
| Котельная Ветстанции р.п.Крутинка | 0,02 | 0,01 | 50,00 |
| Котельная Ветстанции гаражи р.п.Крутинка | 0,011 | 0,02 | -100 |
| Котельная Ветстанция лаборатория р.п.Крутинка | 0,036 | 0,01 | 72,22 |
| Котельная Св.Ильинского храма р.п.Крутинка | 0,3 | 0,02 | 93,33 |
| Котельная казначейства р.п.Крутинка | 0,1 | 0,04 | 60,00 |
| Котельная районного суда р.п.Крутинка | 0,3 | 0,04 | 86,67 |
| Котельная автовокзала р.п.Крутинка | 0,3 | 0,07 | 76,67 |
| Котельная ВОА р.п.Крутинка | 0,2 | 0,03 | 85,00 |
| Котельная АТП № 1 р.п.Крутинка | 0,5 | 0,05 | 90,00 |
| Котельная АТП № 2 р.п.Крутинка | 0,5 | 0,14 | 72,00 |
| Котельная Библиотеки ул.Комсомольская р.п.Крутинка | 0,1 | 0,06 | 40,00 |
| Котельная Библиотека ул.Красный путь р.п.Крутинка | 0,5 | 0,01 | 98,00 |
| Котельная атлетического зала р.п.Крутинка | 0,027 | 0,02 | 25,93 |
| Котельная хоккейного домика р.п.Крутинка | 0,017 | 0,01 | 41,18 |
| Котельная ОГУ социального обеспечения "Крутинский дом-интернат для престарелых и инвалидов р.п.Крутинка | 0,5 | 0,32 | 36,00 |
| Котельная Крутинского почтамта р.п.Крутинка | 0,3 | 0,1 | 66,67 |
| Котельная администрации Крутинского городского поселения р.п.Крутинка | 0,017 | 0,01 | 41,18 |
| Котельная №25 п.Новгородцево | 1,138 | 0,56 | 50,79 |
| Котельная Школы д.Самаровка | 0,5 | 0,001 | 99,80 |

Как видно из таблицы 1.52 на котельной №13 Администрация р.п.Крутинка, котельной №2 Баня р.п.Крутинка и котельной Ветстанции гаражи р.п.Крутинка возникает дефицит тепловой энергии. Связано это с тем что котельное оборудование установленное в 2003-2004 годах морально устарело и износилось, а так же из-за того, что установленная мощность котельного оборудования меньше фактической нагрузки. Возможным решением данной ситуации может послужить замена котельного оборудования на новое, отвечающее нормативным документам и действующих СНиП и ГОСТ на территории РФ.

#### 1.6.3. Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю;

Разработка гидравлического режима для системы теплоснабжения населенного пункта проводится эксплуатирующей организацией в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 г. № 115. Ежегодно разрабатываются гидравлические режимы работы системы теплоснабжения. Мероприятия по регулированию расхода воды у потребителей составляются для каждого отопительного сезона.

#### 1.6.4. Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения;

Дефицит тепловой энергии - технологическая невозможность обеспечения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, объема поддерживаемой резервной мощности и подключаемой тепловой нагрузки. Как видно из п 1.6.2. части 6 главы 1 обосновывающих материалов, на котельной №13 Администрация р.п.Крутинка, котельной №2 Баня р.п.Крутинка и котельной Ветстанции гаражи р.п.Крутинка возникает дефицит тепловой энергии. Связано это с тем что котельное оборудование установленное в 2003-2004 годах морально устарело и износилось, а так же из-за того, что установленная мощность котельного оборудования меньше фактической нагрузки. Возможным решением данной ситуации может послужить замена котельного оборудования на новое, отвечающее нормативным документам и действующих СНиП и ГОСТ на территории РФ.

Для того, чтобы дефициты тепловой энергии не возникали на тепловых источниках, необходимо вовремя проводить планово- предупредительные и капитальные ремонты основного и вспомогательного оборудования котельных, а так же своевременную замену тепловых сетей.

#### 1.6.5 Резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.

На территории населенных пунктов Крутинского городского поселения не на всех источниках централизованного теплоснабжения наблюдается резерв тепловой мощности.  На тех источниках, где наблюдается резерв тепловой энергии, связано это с тем, что потребители отключаются от централизованных источников. Расширение или перераспределение зон действия источников теплоснабжения не наблюдается, поскольку централизованные источники теплоснабжения находятся на достаточном удалении друг от друга.

### часть 7 Балансы теплоносителя

Теплоносителем на котельных Крутинского городского поселения является вода.

К потерям и затратам теплоносителя в процессе передачи, распределения и потребления тепловой энергии и теплоносителя относятся технологические затраты, обусловленные используемыми технологическими решениями и техническим уровнем оборудования системы теплоснабжения, а также утечки теплоносителя, обусловленные эксплуатационным состоянием тепловой сети и систем теплопотребления.

Таблица 1.53. Баланс теплоносителя котельных Крутинского городского поселения

| № п/п | Наименование | Нормативные значе-ния потерь теплоно-сителя (Mу.н.) |  |  | Расход воды на ХВО | Нормативный расход подпиточной воды | Объем воды для разового наполнения тепловых сетей и системы ГВС | Технологические затраты | Итого годовая потребность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отоп. сезон | Не отоп. сезон | год |  |  |  |  |  |
|  |  | м3 \ сут | м3 \ сут | м3 \ год | м3 | м3 \ сут | м3 | м3 \ год | м3 \ год |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Котельная №24 школа №2 р.п.Крутинка | 0,26 | 0,00 | 59,31 | 0,00 | 0,26 | 4,35 | 0,39 | 64,06 |
| 2 | Котельная №13 Администрация р.п.Крутинка | 0,16 | 0,00 | 37,28 | 0,00 | 0,16 | 2,74 | 0,25 | 40,26 |
| 3 | Котельная №12 муниципальная милиция р.п.Крутинка (1 потребитель) | 0,02 | 0,00 | 4,41 | 0,00 | 0,02 | 0,32 | 0,03 | 4,77 |
| 4 | Котельная № 11 Детский дом Надежда р.п.Крутинка | 0,12 | 0,00 | 28,02 | 0,00 | 0,12 | 2,06 | 0,19 | 30,26 |
| 5 | Котельная №10 ДШИ р.п.Крутинка | 0,08 | 0,00 | 17,46 | 0,00 | 0,08 | 1,28 | 0,12 | 18,85 |
| 6 | Котельная №5 гостиница р.п.Крутинка | 0,05 | 0,00 | 10,30 | 0,00 | 0,05 | 0,76 | 0,07 | 11,12 |
| 7 | Котельная №3 РОВД р.п.Крутинка | 0,09 | 0,00 | 20,99 | 0,00 | 0,09 | 1,54 | 0,14 | 22,67 |
| 8 | Котельная №2 Баня р.п.Крутинка | 0,12 | 0,00 | 27,53 | 0,00 | 0,12 | 2,02 | 0,18 | 29,74 |
| 9 | Котельная №31 налоговая инспекция р.п.Крутинка | 0,08 | 0,00 | 18,22 | 0,00 | 0,08 | 1,34 | 0,12 | 19,68 |
| 10 | Котельная №30 РУЭС р.п.Крутинка | 0,14 | 0,00 | 30,96 | 0,00 | 0,14 | 2,27 | 0,20 | 33,44 |
| 11 | Котельная №1 типография р.п.Крутинка | 0,08 | 0,00 | 17,68 | 0,00 | 0,08 | 1,30 | 0,12 | 19,10 |
| 12 | Котельная №33 ул.Лесная, 1, р.п.Крутинка | 0,27 | 0,00 | 61,87 | 0,00 | 0,27 | 4,54 | 0,41 | 66,82 |
| 13 | Котельная №17 ЦРБ, р.п.Крутинка | 1,09 | 0,00 | 248,05 | 0,00 | 1,09 | 18,21 | 1,64 | 267,90 |
| 14 | Котельная №9 ДДТ, р.п.Крутинка (1 потребитель) | 0,08 | 0,00 | 17,87 | 0,00 | 0,08 | 1,31 | 0,12 | 19,30 |
| 15 | Котельная №8 детский сад «Светлячок», р.п.Крутинка (1 потребитель) | 0,15 | 0,00 | 33,53 | 0,00 | 0,15 | 2,46 | 0,22 | 36,22 |
| 16 | Котельная №7 ДК и КДЦ «Колизей» р.п.Крутинка | 0,27 | 0,00 | 61,72 | 0,00 | 0,27 | 4,53 | 0,41 | 66,66 |
| 17 | Котельная №6 Школа № 1 р.п.Крутинка | 0,32 | 0,00 | 73,42 | 0,00 | 0,32 | 5,39 | 0,49 | 79,30 |
| 18 | Котельная №23 ул. Заречная (школа №3) | 0,25 | 0,00 | 56,91 | 0,00 | 0,25 | 4,18 | 0,38 | 61,47 |

Таблица 1.53. Баланс теплоносителя котельных Крутинского городского поселения

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Котельная центра занятости населения р.п.Крутинка (1 потребитель) | 0,02 | 0,00 | 4,61 | 0,00 | 0,02 | 0,34 | 0,03 | 4,98 |
| 20 | Котельная Комплексного центра социальной реабилитации р.п.Крутинка | 0,04 | 0,00 | 9,92 | 0,00 | 0,04 | 0,73 | 0,07 | 10,71 |
| 21 | Котельная Ветстанции р.п.Крутинка | 0,01 | 0,00 | 3,14 | 0,00 | 0,01 | 0,23 | 0,02 | 3,39 |
| 22 | Котельная Ветстанции гаражи р.п.Крутинка | 0,01 | 0,00 | 2,91 | 0,00 | 0,01 | 0,21 | 0,02 | 3,14 |
| 23 | Котельная Ветстанция лаборатория р.п.Крутинка | 0,01 | 0,00 | 1,37 | 0,00 | 0,01 | 0,10 | 0,01 | 1,48 |
| 24 | Котельная Св.Ильинского храма р.п.Крутинка | 0,02 | 0,00 | 3,92 | 0,00 | 0,02 | 0,29 | 0,03 | 4,23 |
| 25 | Котельная казначейства р.п.Крутинка | 0,04 | 0,00 | 8,20 | 0,00 | 0,04 | 0,60 | 0,05 | 8,86 |
| 26 | Котельная районного суда р.п.Крутинка | 0,04 | 0,00 | 8,15 | 0,00 | 0,04 | 0,60 | 0,05 | 8,80 |
| 27 | Котельная автовокзала р.п.Крутинка | 0,07 | 0,00 | 14,86 | 0,00 | 0,07 | 1,09 | 0,10 | 16,05 |
| 28 | Котельная ВОА р.п.Крутинка | 0,03 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,03 | 0,51 | 0,05 | 7,56 |
| 29 | Котельная АТП № 1 р.п.Крутинка | 0,05 | 0,00 | 10,29 | 0,00 | 0,05 | 0,76 | 0,07 | 11,11 |
| 30 | Котельная АТП № 2 р.п.Крутинка | 0,11 | 0,00 | 24,14 | 0,00 | 0,11 | 1,77 | 0,16 | 26,07 |
| 31 | Котельная м.комбината р.п.Крутинка | 0,05 | 0,00 | 11,48 | 0,00 | 0,05 | 0,84 | 0,08 | 12,40 |
| 32 | Котельная Библиотеки ул.Комсомольская р.п.Крутинка | 0,06 | 0,00 | 12,73 | 0,00 | 0,06 | 0,93 | 0,08 | 13,74 |
| 33 | Котельная Библиотека ул.Красный путь р.п.Крутинка | 0,01 | 0,00 | 2,97 | 0,00 | 0,01 | 0,22 | 0,02 | 3,20 |
| 34 | Котельная атлетического зала р.п.Крутинка | 0,02 | 0,00 | 4,84 | 0,00 | 0,02 | 0,36 | 0,03 | 5,23 |
| 35 | Котельная хоккейного домика р.п.Крутинка | 0,01 | 0,00 | 1,99 | 0,00 | 0,01 | 0,15 | 0,01 | 2,15 |
| 36 | Котельная ОГУ социального обеспечения "Крутинский дом-интернат для престарелых и инвалидов р.п.Крутинка | 0,04 | 0,00 | 9,92 | 0,00 | 0,04 | 0,73 | 0,07 | 10,71 |
| 37 | Котельная Крутинского почтамта р.п.Крутинка | 0,09 | 0,00 | 21,48 | 0,00 | 0,09 | 1,58 | 0,14 | 23,20 |
| 38 | Котельная администрации Крутинского городского поселения р.п.Крутинка | 0,01 | 0,00 | 1,94 | 0,00 | 0,01 | 0,14 | 0,01 | 2,10 |
| 39 | Котельная №25 п.Новгородцево | 0,43 | 0,00 | 98,18 | 0,00 | 0,43 | 7,21 | 0,65 | 106,04 |
| 40 | Котельная Школы д.Самаровка | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,01 | 0,88 |

### часть 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Основное и вспомогательное топлива по котельным Крутинского городского поселения приведены ниже:

| Наименование теплоисточника | Вид топлива |  |
| --- | --- | --- |
|  | Основное | Резервное |
| 1 | 2 | 3 |
| Котельная №24 школа №2 р.п.Крутинка | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная №13 Администрация р.п.Крутинка | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная №12 муниципальная милиция р.п.Крутинка (1 потребитель) | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная № 11 Детский дом Надежда р.п.Крутинка | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная №10 ДШИ р.п.Крутинка | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная №5 гостиница р.п.Крутинка | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная №3 РОВД р.п.Крутинка | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная №2 Баня р.п.Крутинка | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная №31 налоговая инспекция р.п.Крутинка | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная №30 РУЭС р.п.Крутинка | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная №1 типография р.п.Крутинка | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная №8 детский сад «Светлячок», р.п.Крутинка | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная №17 ЦРБ, р.п.Крутинка | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная №9 ДДТ, р.п.Крутинка (1 потребитель) | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная №8 детский сад «Светлячок», р.п.Крутинка (1 потребитель) | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная №7 ДК и КДЦ «Колизей» р.п.Крутинка | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная №6 Школа № 1 р.п.Крутинка | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная №23 ул. Заречная (школа №3) | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная центра занятости населения р.п.Крутинка (1 потребитель) | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |

| Наименование теплоисточника | Вид топлива |  |
| --- | --- | --- |
|  | Основное | Резервное |
| Котельная Комплексного центра социальной реабилитации р.п.Крутинка | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная Ветстанции р.п.Крутинка | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная Ветстанции гаражи р.п.Крутинка | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная Ветстанция лаборатория р.п.Крутинка | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная Св.Ильинского храма р.п.Крутинка | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная казначейства р.п.Крутинка | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная районного суда р.п.Крутинка | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная автовокзала р.п.Крутинка | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная ВОА р.п.Крутинка | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная АТП № 1 р.п.Крутинка | дрова | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная АТП № 2 р.п.Крутинка | дрова | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная Библиотеки ул.Комсомольская р.п.Крутинка | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная Библиотека ул.Красный путь р.п.Крутинка | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная атлетического зала р.п.Крутинка | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная хоккейного домика р.п.Крутинка | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная ОГУ социального обеспечения "Крутинский дом-интернат для престарелых и инвалидов р.п.Крутинка | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная Крутинского почтамта р.п.Крутинка | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная администрации Крутинского городского поселения р.п.Крутинка | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная №25 п.Новгородцево | Уголь 5100 ккал/нм·м | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная Школы д.Самаровка | дрова | Уголь 5100 ккал/нм·м - |

Потребление  топлива за 2013 год приведено ниже

| Наименование теплоисточника | Расход топлива на выработку тепла, т.н.т. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе для потребителей |  |  |  |  |  |
|  |  | федерал. собств. | обл. собств. | собств. муниц. района | собств. городского поселения | население | Прочие |
| Котельная №24 школа №2 р.п.Крутинка | 106,15 | 0,00 | 0,00 | 106,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №13 Администрация р.п.Крутинка | 68,82 | 0,00 | 0,00 | 66,90 | 0,00 | 0,00 | 1,92 |
| Котельная №12 муниципальная милиция р.п.Крутинка (1 потребитель) | 7,78 | 0,00 | 0,00 | 7,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 11 Детский дом Надежда р.п.Крутинка | 51,44 | 0,00 | 0,00 | 51,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №10 ДШИ р.п.Крутинка | 32,27 | 0,00 | 0,00 | 25,69 | 0,00 | 0,00 | 6,58 |
| Котельная №5 гостиница р.п.Крутинка | 19,94 | 0,00 | 19,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №3 РОВД р.п.Крутинка | 38,05 | 0,00 | 38,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №2 Баня р.п.Крутинка | 50,99 | 38,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,34 |
| Котельная №31 налоговая инспекция р.п.Крутинка | 31,90 | 17,82 | 0,00 | 14,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №30 РУЭС р.п.Крутинка | 54,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,21 |
| Котельная №1 типография р.п.Крутинка | 30,56 | 7,24 | 23,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №33 ул.Лесная, 1, р.п.Крутинка | 187,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,36 |
| Котельная №17 ЦРБ, р.п.Крутинка | 460,99 | 0,00 | 460,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №9 ДДТ, р.п.Крутинка (1 потребитель) | 33,08 | 0,00 | 0,00 | 33,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №8 детский сад «Светлячок», р.п.Крутинка (1 потребитель) | 61,74 | 0,00 | 0,00 | 61,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №7 ДК и КДЦ «Колизей» р.п.Крутинка | 114,78 | 1,11 | 0,00 | 107,10 | 3,09 | 0,00 | 3,47 |
| Котельная №6 Школа № 1 р.п.Крутинка | 140,18 | 0,00 | 0,00 | 140,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №23 ул. Заречная (школа №3) | 102,51 | 0,00 | 0,00 | 102,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная центра занятости населения р.п.Крутинка (1 потребитель) | 8,51 | 0,00 | 8,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная Комплексного центра социальной реабилитации р.п.Крутинка | 17,36 | 0,00 | 13,64 | 0,00 | 3,72 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная Ветстанции р.п.Крутинка | 5,95 | 0,00 | 5,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная Ветстанции гаражи р.п.Крутинка | 5,24 | 0,00 | 5,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная Ветстанция лаборатория р.п.Крутинка | 2,47 | 0,00 | 2,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная Св.Ильинского храма р.п.Крутинка | 7,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,23 |
| Котельная казначейства р.п.Крутинка | 15,14 | 15,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная районного суда р.п.Крутинка | 15,03 | 15,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная автовокзала р.п.Крутинка | 27,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,43 |
| Котельная ВОА р.п.Крутинка | 12,93 | 0,00 | 12,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная АТП № 1 р.п.Крутинка | 101,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,48 |
| Котельная АТП № 2 р.п.Крутинка | 238,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,01 |
| Котельная Библиотеки ул.Комсомольская р.п.Крутинка | 23,48536 | 0 | 0 | 23,48536 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная Библиотека ул.Красный путь р.п.Крутинка | 5,475098 | 0 | 0 | 5,475098 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная атлетического зала р.п.Крутинка | 8,93 | 0,00 | 0,00 | 8,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная хоккейного домика р.п.Крутинка | 3,68 | 0,00 | 0,00 | 3,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ОГУ социального обеспечения "Крутинский дом-интернат для престарелых и инвалидов р.п.Крутинка | 134,20 | 0,00 | 134,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная Крутинского почтамта р.п.Крутинка | 39,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,65 |
| Котельная администрации Крутинского городского поселения р.п.Крутинка | 3,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,59 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №25 п.Новгородцево | 377,8512 | 0 | 0 | 5,485529 | 0 | 372,3656 | 0 |
| Котельная Школы д.Самаровка | 8,06 | 0,00 | 0,00 | 8,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование теплоисточника | Расход топлива на выработку тепла, т.н.т. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе для потребителей |  |  |  |  |  |
|  |  | федерал. собств. | обл. собств. | собств. муниц. района | собств. городского поселения | население | Прочие |
| Котельная №8 Д/с "Светлячок | 61,74 | 0,00 | 0,00 | 61,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №9 Д/д творчества | 33,08 | 0,00 | 0,00 | 33,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №17 ЦРБ (ул.Больничная) | 460,99 | 0,00 | 460,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ЖКХ ул.Лесная | 187,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,36 |
| Котельная №23 ул.Заречная | 102,51 | 0,00 | 0,00 | 102,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №1 Типография | 30,56 | 7,24 | 23,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная налоговой инспекции | 31,90 | 17,82 | 0,00 | 14,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №2 Баня | 50,99 | 38,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,34 |
| Котельная №3 РОВД | 38,05 | 0,00 | 38,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №5 Гостиница | 19,94 | 0,00 | 19,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №10 ДШИ | 32,27 | 0,00 | 0,00 | 25,69 | 0,00 | 0,00 | 6,58 |
| Котельная №11 Д/д "Надежда | 51,44 | 0,00 | 0,00 | 51,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №12 Администрация | 7,78 | 0,00 | 0,00 | 7,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №13 Администрация | 68,82 | 0,00 | 0,00 | 66,90 | 0,00 | 0,00 | 1,92 |
| Котельная №24 ул.Вишневского | 106,15 | 0,00 | 0,00 | 106,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### часть 9 Надежность теплоснабжения

Для определения надежности системы коммунального теплоснабжения используются критерии, характеризующие состояние электроснабжения, водоснабжения, топливоснабжения источников теплоты, соответствие мощности теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам, техническое состояние и резервирование тепловых сетей.

Показатель надежности рассчитывается по формуле 1.1.:

Кнад=КЭ+КВ+КТ+КБ+КР+КCn 				(1.1)

где:

КЭ – надежность электроснабжения источника теплоты,

КВ – надежность водоснабжения источника теплоты,

КТ - надежность топливоснабжения источника теплоты,

КБ – размер дефицита (соответствие тепловой мощности источников теплоты и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей),

КР – коэффициент резервирования, который определяется отношением резервируемой на уровне центрального теплового пункта (квартала; микрорайона) расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок подлежащих резервированию потребителей, подключенных к данному тепловому пункту,

КС – коэффициент состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов.

Данные критерии зависят от наличия резервного электро-, водо-, топливоснабжения, состояния тепловых сетей и пр., и определяются индивидуально для каждой системы теплоснабжения в соответствие с «Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» МДС 41-6.2000 (утв. приказом Госстроя РФ от 6 сентября 2000 г. N 203).

Существует несколько критериев надежности  системы теплоснабжения:

Высоконадежные (ВН) - при Кнад - более 0,9

Надежные (Н) - Кнад - от 0,75 до 0,89

Малонадежные (МН) - Кнад -от 0,5 до 0,74

Ненадежные (НН) - Кнад - менее 0,5

Критерии и коэффициент надежности системы теплоснабжения Крутинского городского поселения приведены в таблице 1.54.

Таблица 1.54. Критерии надежности системы теплоснабжения

| Наименование котельной | Надежность электроснабжения Кэ | Надежность водоснабжения Кв | Надежность топливоснабжения Кт | Размер дефицита тепловой мощности Кб | Уровень резервирования Кр | Коэффициент состояния тепловых сетей Кс | Коэффициент надежности Кнад | Оценка надежности системы еплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Котельная №24 школа №2 р.п.Крутинка | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,20 | 0,50 | 0,75 | Н |
| Котельная №13 Администрация р.п.Крутинка | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,30 | 0,50 | 0,75 | Н |
| Котельная № 11 Детский дом Надежда р.п.Крутинка | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,20 | 0,50 | 0,75 | Н |
| Котельная №10 ДШИ р.п.Крутинка | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,20 | 0,50 | 0,75 | Н |
| Котельная №5 гостиница р.п.Крутинка | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,30 | 0,50 | 0,75 | Н |
| Котельная №3 РОВД р.п.Крутинка | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,30 | 0,50 | 0,80 | Н |
| Котельная №2 Баня р.п.Крутинка | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,30 | 0,50 | 0,75 | Н |
| Котельная №31 налоговая инспекция р.п.Крутинка | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,30 | 0,50 | 0,75 | Н |
| Котельная №30 РУЭС р.п.Крутинка | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,30 | 0,50 | 0,80 | Н |
| Котельная №1 типография р.п.Крутинка | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,30 | 0,50 | 0,75 | Н |
| Котельная №8 детский сад «Светлячок», р.п.Крутинка | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,30 | 0,50 | 0,75 | Н |
| Котельная №17 ЦРБ, р.п.Крутинка | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,20 | 0,50 | 0,75 | Н |
| Котельная №7 ДК и КДЦ «Колизей» р.п.Крутинка | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,20 | 0,50 | 0,75 | Н |
| Котельная №6 Школа № 1 р.п.Крутинка | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,20 | 0,50 | 0,75 | Н |
| Котельная №23 ул. Заречная (школа №3) | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,20 | 0,50 | 0,75 | Н |
| Котельная №25 п.Новгородцево | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,20 | 0,50 | 0,75 | Н |

По критериям надежности система теплоснабжения относится к надежной.

### часть 10 Технико-экономические показатели теплоснабжения

| № п\п | Наименование показателя | Ед. измерения | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число источников теплоснабжения | ед | 16 |
| 2 | Суммарная мощность источников теплоснабжения | Гкал/час | 10,958 |
| 3 | Суммарное количество котлов | ед | 46 |
| 4 | Протяженность тепловых сетей и сетей ГВС | км | 2,77 |
| 6 | Произведено тепловой энергии за год | Гкал | 11467,3 |
| 7 | Получено тепловой энергии со стороны за год | Гкал | 0 |
| 8 | Полезный отпуск тепловой энергии всего | Гкал | 10330,01 |
|  | Социальная сфера | Гкал | 8977,96 |
|  | Населению | Гкал | 1190,48 |
|  | Прочим организациям | Гкал | 161,56 |
| 9 | Число аварий на источниках теплоснабжения |  | 0 |
| 10 | Среднегодовая численность работников основной деятельности | Чел | 45 |

### часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Тарифы на тепловую энергию устанавливаются Региональной энергетической комиссией Омской области. Тариф на тепловую энергию для потребителей Муниципального унитарного предприятия «Крутинское» Крутинского муниципального района Омской области с календарной разбивкой на период с момента вступления в силу настоящего приказа по 31 декабря 2013 года

Приказ РЭК об установлении тарифа №574/68 от 25 декабря 2012 года.

|  | Тариф на тепловую энергию |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | горячая вода |  | отборный пар давлением |  |  |  | острый и редуцированный пар |
|  | С 01.01.2013 по 30.06.2013 | с 01.07.2013 по 31.12.2013 | до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |
| Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (НДС не предусмотрен) |  |  |  |  |  |  |  |
| одноставочный руб./Гкал | 1728,26 | 1986,58 | X | X | X | X | X |
| двухставочный | X | X | X | X | X | X | X |
| за энергию руб./Гкал | X | X | X | X | X | X | X |
| за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | X | X | X | X | X | X | X |
| Население (НДС не предусмотрен) |  |  |  |  |  |  |  |
| одноставочный руб./Гкал | 1728,26 | 1986,58 | X | X | X | X | X |
| двухставочный | X | X | X | X | X | X | X |
| за энергию руб./Гкал | X | X | X | X | X | X | X |
| за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | X | X | X | X | X | X | X |

### часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа

На данный момент в связи с газификацией поселения потребители, не относящиеся к бюджетным перешли на индивидуальные источники теплоснабжения,  поскольку стоимость тепловой энергии выше, чем при эксплуатации индивидуальных источников теплоснабжения. На данный момент мощность установленного основного и вспомогательного котельного оборудования  имеет завышенную  энергоемкость, а так же высокий уровень износа, как следствие, значительно завышен расход энергоресурсов котельной.

Ввиду завышенной мощности оборудования котельной, диаметры трубопроводов тепловой сети, а так же коллекторов в котельной на сегодняшний день так же завышены, что приводит к необходимости использования сетевых насосов с сильно завышенной производительностью и напором, что в свою очередь приводит к значительному перерасходу электроэнергии.

На котельной №13 Администрация р.п.Крутинка, котельной №2 Баня р.п.Крутинка и котельной Ветстанции гаражи р.п.Крутинка возникает дефицит тепловой энергии. Связано это с тем что котельное оборудование установленное в 2003-2004 годах морально устарело и износилось, а так же из-за того, что установленная мощность котельного оборудования меньше фактической нагрузки. Возможным решением данной ситуации может послужить замена котельного оборудования на новое, отвечающее нормативным документам и действующих СНиП и ГОСТ на территории РФ.

Необходимо отметить, что на данный момент котельные агрегаты котельной (№24 школа №2 р.п.Крутинка, №13 Администрация р.п.Крутинка, № 11 Детский дом Надежда р.п.Крутинка, №10 ДШИ р.п.Крутинка, №5 гостиница р.п.Крутинка, №3  РОВД р.п.Крутинка, №2 Баня р.п.Крутинка, №31 налоговая инспекция р.п.Крутинка, №30 РУЭС р.п.Крутинка, №1 типография р.п.Крутинка, №8 детский сад «Светлячок», р.п.Крутинка, №7 ДК  и КДЦ «Колизей» р.п.Крутинка, №6 Школа № 1  р.п.Крутинка, №23 ул. Заречная (школа №3) р.п.Крутинка) выработали свой ресурс согласно ГОСТ 21563-93,  возникнет необходимость в проведении капитального ремонта или продлении срока службы данного оборудования, либо проведение реконструкции котельной с заменой основного оборудования.

На момент разработки схемы теплоснабжения котельные №17 ЦРБ, р.п.Крутинка и котельная №25 п.Новгородцево не выработали свой ресурс.

Решения по капитальному ремонту или продлению срока службы  оборудования должны приниматься на основании технических освидетельствований и технического диагностирования, проведенных в установленном порядке.

## ГЛАВА  2
Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

### 2.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов

Современное состояние

В состав социальной инфраструктуры входят учреждения здравоохранения, образования, культуры, физкультурно-оздоровительные учреждения и объекты и другие, приведенные ниже.

| - Поселение | - К-во - нп | - Населенный пункт | - Объект |
| --- | --- | --- | --- |
| - Здравоохранение |  |  |  |
| Крутинское ГП | - 4 | - р.п.Крутинка | - Крутинская центральная районная больница им.А.В.Вишневского - БУ КСЦОН Крутинского района Омской области - Крутинский дом-интернат для престарелых и инвалидов - Аптека, аптечный пункт (5) |
| - Образование |  |  |  |
| Крутинское ГП | - 4 | - р.п.Крутинка - п.Новгородцево - д.Самаровка | - МКОУ «Крутинская гимназия» - МКОУ «Крутинский лицей» - МКОУ «Крутинская СОШ № 2» - Детский сад «Светлячок» - Дом детского творчества «Крутинский» - Крутинская детская школа искусств - МКОУ «Крутинская СОШ», ф-л начальная школа - МКОУ «Крутинская СОШ», ф-л начальная школа |
| - Культура |  |  |  |
| Крутинское ГП | - 4 | - р.п.Крутинка | - Крутинский историко-краеведческий музей - Районный дом культуры |

| - Поселение | - К-во - нп | - Населенный пункт | - Объект |
| --- | --- | --- | --- |
| - Физическая культура и спорт |  |  |  |
| Крутинское ГП | - 4 | - р.п.Крутинка | - ДЮСШ (спорткомплекс «Авангард») - Стадион - Поле для футбола, беговая дорожка - Поле для футбола (ведомст.) - Площадка волейбольная (4) - Площадка баскетбольная (4) - Площадка хоккейная (2) - Площадка городки - Площадка для стритбола - Спортивный зал (6) - Атлетический зал - Зал для занятий ЛФК - Лыжная база - Лыжероллерная трасса - Трасса БМХ - Стрельбище |
| - Объекты сферы обслуживания |  |  |  |
| Крутинское ГП | - 4 | - р.п.Крутинка - д.Калачики - п.Новгородцево - д.Самаровка | - Баня - Парикмахерская (5) - Парикмахерская и косметические услуги (2) - Ремонт обуви - Ремонт и пошив швейных изделий и головных уборов - Фотоателье - СТО (3) - Строительство и ремонт жилья и других построек - Магазины различной специа-лизации (70) - Торговые палатки и киоски, торговые места (32 + 22) - Кафе (7) - Столовая (3) - Буфет, горячее питание (1) - Ветеринарная аптека - Магазин смешанной торговли - Магазин смешанной торговли - Магазин смешанной торговли |

| - Поселение | - К-во - нп | - Населенный пункт | - Объект |
| --- | --- | --- | --- |
| - Объекты административно-делового назначения и общественной безопасности |  |  |  |
| - Крутинское ГП | - 4 | - р.п.Крутинка | - Администрация Крутинского муниципального района Омской области - Администрация Крутинского городского поселения - Сбербанк - Россельхозбанк - Совкомбанк |

Планируемое размещение объектов капитального строительства местного значения

Здравоохранение и социальное обеспечение:

- фельдшерско-акушерский пункт в д.Калачики, п.Новгородцево, д.Самаровка;

- аптечный киоск в д.Калачики, п.Новгородцево, д.Самаровка;

Образование:

- детский сад на 10 мест в п.Новгородцево;

Культура и искусство:

- сельский дом культуры в п.Новгородцево, д.Самаровка;

- сельская библиотека в п.Новгородцево, д.Самаровка;

Физическая культура и спорт:

- крытый каток (реконструкция хоккейной площадки) в спорткомплексе «Авангард»  в р.п.Крутинка;

- бассейн (200 м2 зеркала воды) в р.п.Крутинка;

- плоскостные спортивные сооружения на 0,1 га в д.Калачики, д.Самаровка;

- плоскостные спортивные сооружения на 0,2 га в п.Новгородцево.

Планируемое размещение объектов капитального строительства малого, среднего и крупного бизнеса

Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание:

- рынок в р.п.Крутинка;

- предприятие общественного питания в п.Новгородцево;

- станция технического обслуживания в п.Новогородцево;

- автозаправочная станция в р.п.Крутинка.

### 2.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности)

Расчет перспективной тепловой мощности индивидуальной жилой застройки и общественных зданий выполнен по «Методике определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения», Москва, 2003г.

Данный расчет используется при отсутствии проектной документации на стадии сбора технических условий. При разработке рабочей документации тепловая нагрузка уточняется и может отличаться от рассчитанной по укрупненным показателям.

Исходные данные приняты из расчета обеспеченности семьи земельным участком в размере 15 соток на семью. Количество членов семьи принято 4 человека. Исходя из расчета обеспеченности человеком площадью в 34,4 кв.м.

По формуле 2.1 определяем расчетное значение тепловой нагрузки отопления и вентиляции (Гкалчас):

Qо(в)max=αVqo(в)(tj−to)(1+Kи.р)10−6                                  (2.1)

где α=0,92 - поправочный коэффициент, учитывающий отличие расчетной температуры наружного воздуха для проектирования отопления to от to = - 30 °С, при которой определено соответствующее значение qo = 0,74;

tj=18 -расчетная температура воздуха в отапливаемом здании, °С;

to-расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, для Омской области принята -37 согласно СНиП 23-01-99*, °С;

V=300 - объем здания по наружному обмеру, м3;

Kи.р - расчетный коэффициент инфильтрации, обусловленной тепловым и ветровым напором, т.е. соотношение тепловых потерь зданием с инфильтрацией и теплопередачей через наружные ограждения при температуре наружного воздуха, расчетной для проектирования отопления.

Kи.р=10−22gL1−273+to273+tj+ωO2, 				(2.2)

где g - ускорение свободного падения, м/с2;

L - свободная высота здания, м;

wo - расчетная для данной местности скорость ветра в отопительный период, м/с; принимается по СНиП 23-01-99.

Kи.р=10−22⋅9,8⋅3⋅1−273+(−37)273+20+52=10−2⋅2⋅9,8⋅3⋅0,189+25=6,009⋅10−2

Расчетное значение тепловой нагрузки отопления для одного частного дома (Гкалчас)

Qо(в)max=αVqo(в)(tj−to)(1+Kи.р)10−6=0,92⋅300⋅0,74(20−(−37))(1+0,06)10−6=0,92⋅300⋅0,74⋅57⋅1,06⋅10−6=12340,18⋅10−6(Гкалчас)=0,012(Гкалчас)

Планируемое размещение объектов капитального строительства местного значения

Здравоохранение и социальное обеспечение:

фельдшерско-акушерский пункт в д.Калачики, п.Новгородцево, д.Самаровка (для каждого в отдельности)

S=60 м2; V=180  м3.

Kи.р=10−22⋅9,8⋅3⋅1−273+(−37)273+20+52=10−2⋅2⋅9,8⋅3⋅0,194+25=6,034⋅10−2

qo=0,74;

Расчетное значение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию, (Гкалчас)

Qо(в)max=αVqo(в)(tj−to)(1+Kи.р)10−6=0,92⋅180⋅0,74(20−(−37))(1+0,06)10−6=0,92⋅180⋅0,74⋅57⋅1,06⋅10−6=0,0074(Гкалчас)

аптечный пункт в д.Калачики, п.Новгородцево, д.Самаровка;

S=60 м2; V=180  м3.

Kи.р=10−22⋅9,8⋅3⋅1−273+(−37)273+20+52=10−2⋅2⋅9,8⋅3⋅0,194+25=6,034⋅10−2

qo=0,74;

Расчетное значение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию, (Гкалчас)

Qо(в)max=αVqo(в)(tj−to)(1+Kи.р)10−6=0,92⋅180⋅0,74(20−(−37))(1+0,06)10−6=0,92⋅180⋅0,74⋅57⋅1,06⋅10−6=0,0074(Гкалчас)

Образование

детский сад на 10 мест в п.Новгородцево

S=220 м2; V=880  м3.

Kи.р=10−22⋅9,8⋅3⋅1−273+(−37)273+20+52=10−2⋅2⋅9,8⋅3⋅0,194+25=6,034⋅10−2

qo=0,34;qв=0,10

Расчетное значение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию, (Гкалчас)

Qоmax=αVqo(tj−to)(1+Kи.р)10−6=0,92⋅880⋅0,34(20−(−37))(1+0,06)10−6=0,92⋅880⋅0,34⋅57⋅1,06⋅10−6=16631,45⋅10−6

Расчетное значение тепловой нагрузки на вентиляцию, (Гкалчас)

Qвmax=αVqв(tj−to)(1+Kи.р)10−6=0,92⋅880⋅0,1(20−(−37))(1+0,06)10−6=0,92⋅880⋅0,10⋅57⋅1,06⋅10−6=4891,6⋅10−6

Qобщ=16631,45+4891,6⋅10−6(Гкалчас)=0,021(Гкалчас)

Культура и искусство:

сельский дом культуры в п.Новгородцево, д.Самаровка

S=1750 м2; V=8750  м3

Kи.р=10−22⋅9,8⋅5⋅1−273+(−37)273+14+52=10−2⋅2⋅9,8⋅5⋅0,177+25=6,507⋅10−2

qo=0,3;qв=0,2

Расчетное значение тепловой нагрузки на отопления, (Гкалчас)

Qоmax=αVqo(tj−to)(1+Kи.р)10−6=0,92⋅8750⋅0,3(14−(−37))(1+0,06)10−6=0,92⋅8750⋅0,3⋅51⋅1,06⋅10−6=130554,9⋅10−6

Расчетное значение тепловой нагрузки на вентиляцию, (Гкалчас)

Qвmax=αVqв(tj−to)(1+Kи.р)10−6=0,92⋅8750⋅0,2⋅(14−(−37))(1+0,06)10−6=0,92⋅8750⋅0,2⋅51⋅1,06⋅10−6=87036,6⋅10−6

Qобщ=130554,9+87036,6⋅10−6(Гкалчас)=0,22(Гкалчас)

сельская библиотека в п.Новгородцево, д.Самаровка

S=1500 м2; V=4500  м3

Kи.р=10−22⋅9,8⋅5⋅1−273+(−37)273+14+52=10−2⋅2⋅9,8⋅5⋅0,177+25=6,507⋅10−2

qo=0,3;qв=0,2

Расчетное значение тепловой нагрузки на отопления, (Гкалчас)

Qоmax=αVqo(tj−to)(1+Kи.р)10−6=0,92⋅4500⋅0,3(14−(−37))(1+0,06)10−6=0,92⋅4500⋅0,3⋅51⋅1,06⋅10−6=67142,52⋅10−6

Расчетное значение тепловой нагрузки на вентиляцию, (Гкалчас)

Qвmax=αVqв(tj−to)(1+Kи.р)10−6=0,92⋅4500⋅0,2⋅(14−(−37))(1+0,06)10−6=0,92⋅4500⋅0,2⋅51⋅1,06⋅10−6=44761,68⋅10−6

Qобщ=67142,52+44761,68⋅10−6(Гкалчас)=0,112(Гкалчас)

Поскольку проектные мощности планируемых к размещению объектов капитального строительства малого, среднего и крупного бизнеса не известны, то расчет потребности в тепле данных объектов будет произведен при разработке проектной документации. Подключение данных объектов планируется от индивидуальных источников теплоснабжения.

Сведем полученные в результате расчета данные в таблицу 2.3.

Таблица 2.1. - Тепловая нагрузка для перспективных объектов

| № п/п | Потребители | Тепловая нагрузка Гкал/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | Всего |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | фельдшерско-акушерский пункт в д.Калачики, п.Новгородцево, д.Самаровка (для каждого в отдельности) | 0,0074 | - | 0,0074 |
| 2 | аптечный пункт в д.Калачики, п.Новгородцево, д.Самаровка | 0,0074 | - | 0,0074 |
| 3 | детский сад на 10 мест в п.Новгородцево | 0,038 | 0,0052 | 0,043 |
| 4 | сельский дом культуры в п.Новгородцево, д.Самаровка | 0,13 | 0,087 | 0,22 |
| 5 | сельская библиотека в п.Новгородцево, д.Самаровка | 0,067 | 0,044 | 0,11 |

В Крутинском городском поселении  перспективные  объекты    планируется подключить от индивидуальных источников теплоснабжения.

### 2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных  источников тепловой энергии

Существующая зона действия центральных котельных закреплена непосредственна в здании и вдоль всех теплотрасс, проходящих по территории населенного пункта.

Перспективная зона действия централизованных источников теплоснабжения  будет распространена на действующие (существующие) источники теплопотребления. Вновь вводимые источники теплоснабжения, расчет потребности в тепле которых произведен в части 2.2. Главы 2 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения, будут подключены от индивидуальных источников теплоснабжения.

## ГЛАВА 3.
Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа

В соответствии с постановлением правительства Российской федерации № 154 от 22 февраля 2012 года «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», разработка электронной модели системы теплоснабжения не является обязательной  к выполнению для поселений численностью населения менее 100 тыс. человек.

## ГЛАВА 4
Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Тепловая нагрузка перспективных объектов планируемых к подключению от централизованных источников теплоснабжения на расчетный срок (2017-2028гг) представлена в таблице 4.1.

Таблица 4.1. Тепловая нагрузка перспективных объектов 
Крутинского городского поселения

| № п/п | Потребители | Тепловая нагрузка Гкал/час |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | Всего |  |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | фельдшерско-акушерский пункт в д.Калачики, п.Новгородцево, д.Самаровка (для каждого в отдельности) | 0,0074 | - | 0,0074 | Индивидуальный источник тепла |
| 2 | аптечный пункт в д.Калачики, п.Новгородцево, д.Самаровка | 0,0074 | - | 0,0074 | Индивидуальный источник тепла |
| 3 | детский сад на 10 мест в п.Новгородцево | 0,038 | 0,0052 | 0,043 | Индивидуальный источник тепла |
| 4 | сельский дом культуры в п.Новгородцево, д.Самаровка | 0,13 | 0,087 | 0,22 | Индивидуальный источник тепла |
| 5 | сельская библиотека в п.Новгородцево, д.Самаровка | 0,067 | 0,044 | 0,11 | Индивидуальный источник тепла |

Перспективная тепловая нагрузка на период до 2028г централизованных источников теплоснабжения будет выглядеть следующим образом: (см. таблицу 4.2).

Таблица 4.2.  Перспективные тепловые нагрузки потребителей

Крутинского городского поселения на период (2013-2028гг)

| Наименование котельной | Установл. производит. котельной, Гкал/ч | Расчетная подключенная нагрузка, Гкал/ч | Потери мощности в тепловых сетях, Гкал | Собственные нужды Гкал | Полезный отпуск тепловой энергии Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Котельная №24 школа №2 р.п.Крутинка | 0,860 | 0,290 | 34,86 | 14,67 | 729,76 |
| Котельная №13 Администрация р.п.Крутинка | 0,165 | 0,180 | 13,80 | 9,22 | 458,68 |
| Котельная №13 Администрация р.п.Крутинка(после реконструкции котельной) | 0,200 | 0,18 | 13,80 | 9,22 | 458,68 |
| Котельная №12 муниципальная милиция р.п.Крутинка (1 потребитель) | 0,100 | 0,030 | 0,00 | 1,09 | 54,30 |
| Котельная № 11 Детский дом Надежда р.п.Крутинка | 0,247 | 0,130 | 9,53 | 6,93 | 344,71 |
| Котельная №10 ДШИ р.п.Крутинка | 0,165 | 0,080 | 7,47 | 4,32 | 214,78 |
| Котельная №5 гостиница р.п.Крутинка | 0,106 | 0,050 | 6,66 | 2,55 | 126,72 |
| Котельная №3 РОВД р.п.Крутинка | 0,125 | 0,090 | 0,00 | 5,19 | 258,31 |
| Котельная №2 Баня р.п.Крутинка | 0,106 | 0,130 | 12,80 | 6,81 | 338,76 |
| Котельная №2 Баня р.п.Крутинка (после реконструкции) | 0,150 | 0,130 | 12,80 | 6,81 | 338,76 |
| Котельная №31 налоговая инспекция р.п.Крутинка | 0,200 | 0,080 | 0,00 | 4,51 | 224,19 |
| Котельная №30 РУЭС р.п.Крутинка | 1,000 | 0,150 | 0,00 | 7,66 | 380,96 |
| Котельная №1 типография р.п.Крутинка | 0,106 | 0,080 | 0,00 | 4,37 | 217,56 |
| Котельная №33 ул.Лесная, 1, р.п.Крутинка | 1,720 | 0,800 | 479,97 | 15,30 | 761,22 |
| Котельная №17 ЦРБ, р.п.Крутинка | 2,580 | 1,330 | 319,74 | 61,34 | 3051,93 |
| Котельная №9 ДДТ, р.п.Крутинка (1 потребитель) | 0,125 | 0,080 | 8,82 | 4,42 | 219,84 |
| Котельная №8 детский сад «Светлячок», р.п.Крутинка (1 потребитель) | 0,247 | 0,150 | 12,63 | 8,29 | 412,59 |

Продолжение таблицы 4.2.  Перспективные тепловые нагрузки потребителей

Крутинского городского поселения на период (2013-2028гг)

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №7 ДК и КДЦ «Колизей» р.п.Крутинка | 0,495 | 0,300 | 31,00 | 15,26 | 759,43 |
| Котельная №6 Школа № 1 р.п.Крутинка | 0,495 | 0,360 | 61,96 | 18,16 | 903,39 |
| Котельная №23 ул. Заречная (школа №3) | 1,450 | 0,290 | 46,19 | 14,07 | 700,22 |
| Котельная центра занятости населения р.п.Крутинка (1 потребитель) | 0,100 | 0,020 | 0,00 | 1,14 | 56,73 |
| Котельная Комплексного центра социальной реабилитации р.п.Крутинка | 0,066 | 0,050 | 0,00 | 2,45 | 122,01 |
| Котельная Ветстанции р.п.Крутинка | 0,020 | 0,010 | 0,00 | 0,78 | 38,61 |
| Котельная Ветстанции гаражи р.п.Крутинка | 0,011 | 0,020 | 0,00 | 0,72 | 35,76 |
| Котельная Ветстанции гаражи р.п.Крутинка (после реконструкции) | 0,020 | 0,020 | 0,00 | 0,72 | 35,76 |
| Котельная Ветстанция лаборатория р.п.Крутинка | 0,036 | 0,010 | 0,00 | 0,34 | 16,90 |
| Котельная Св.Ильинского храма р.п.Крутинка | 0,300 | 0,020 | 0,00 | 0,97 | 48,19 |
| Котельная казначейства р.п.Крутинка | 0,100 | 0,040 | 0,00 | 2,03 | 100,95 |
| Котельная районного суда р.п.Крутинка | 0,300 | 0,040 | 0,00 | 2,01 | 100,22 |
| Котельная автовокзала р.п.Крутинка | 0,300 | 0,070 | 0,00 | 3,68 | 182,86 |
| Котельная ВОА р.п.Крутинка | 0,200 | 0,030 | 0,00 | 1,73 | 86,17 |
| Котельная АТП № 1 р.п.Крутинка | 0,500 | 0,050 | 0,00 | 2,54 | 126,61 |
| Котельная АТП № 2 р.п.Крутинка | 0,500 | 0,140 | 0,00 | 5,97 | 296,96 |
| Котельная Библиотеки ул.Комсомольская р.п.Крутинка | 0,100 | 0,060 | 0,00 | 3,15 | 156,57 |
| Котельная Библиотека ул.Красный путь р.п.Крутинка | 0,500 | 0,010 | 0,00 | 0,73 | 36,50 |
| Котельная атлетического зала р.п.Крутинка | 0,027 | 0,020 | 0,00 | 1,20 | 59,56 |
| Котельная хоккейного домика р.п.Крутинка | 0,017 | 0,010 | 0,00 | 0,49 | 24,52 |
| Котельная ОГУ социального обеспечения "Крутинский дом-интернат для престарелых и инвалидов р.п.Крутинка | 0,500 | 0,320 | 68,52 | 2,45 | 122,01 |
| Котельная Крутинского почтамта р.п.Крутинка | 0,300 | 0,100 | 0,00 | 5,31 | 264,33 |

Продолжение таблицы 4.2.  Перспективные тепловые нагрузки потребителей

Крутинского городского поселения на период (2013-2028гг)

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная администрации Крутинского городского поселения р.п.Крутинка | 0,017 | 0,010 | 0,00 | 0,48 | 23,92 |
| Котельная №25 п.Новгородцево | 1,138 | 0,560 | 381,33 | 24,28 | 1208,02 |
| Котельная Школы д.Самаровка | 0,500 | 0,001 | 0,00 | 0,20 | 10,05 |

На котельной №13 Администрация р.п.Крутинка, котельной №2 Баня р.п.Крутинка и котельной Ветстанции гаражи р.п.Крутинка возникает дефицит тепловой энергии. Связано это с тем что котельное оборудование установленное в 2003-2004 годах морально устарело и износилось, а так же из-за того, что установленная мощность котельного оборудования меньше фактической нагрузки. Возможным решением данной ситуации может послужить замена котельного оборудования на новое, отвечающее нормативным документам и действующих СНиП и ГОСТ на территории РФ.

На остальных котельных Крутинского городского поселения наблюдается нормативный резерв тепловой мощности. На всех котельных необходимо выполнить реконструкцию котельных с заменой устаревшего оборудования.

## ГЛАВА 5
Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Теплоносителем на котельных Крутинского городского поселения является вода.

Планируемые к строительству объекты социально-экономического развития поселения и жилого фонда планируется подключать от индивидуальных источников теплоснабжения.

К потерям и затратам теплоносителя в процессе передачи, распределения и потребления тепловой энергии и теплоносителя относятся технологические затраты, обусловленные используемыми технологическими решениями и техническим уровнем оборудования системы теплоснабжения, а также утечки теплоносителя, обусловленные эксплуатационным состоянием тепловой сети и систем теплопотребления.

Перспективный баланс теплоносителя котельных Крутинского городского поселения на период до 2028 года отображен в таблице 5.1

Таблица 5.1.Перспективный баланс теплоносителя централизованных котельных Крутинского городского поселения

| № п/п | Наименование | Нормативные значе-ния потерь теплоно-сителя (Mу.н.) |  |  | Расход воды на ХВО | Нормативный расход подпиточной воды | Объем воды для разового наполнения тепловых сетей и системы ГВС | Технологические затраты | Итого годовая потребность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отоп. сезон | Не отоп. сезон | год |  |  |  |  |  |
|  |  | м3 \ сут | м3 \ сут | м3 \ год | м3 | м3 \ сут | м3 | м3 \ год | м3 \ год |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Котельная №24 школа №2 р.п.Крутинка | 0,26 | 0,00 | 59,31 | 0,00 | 0,26 | 4,35 | 0,39 | 64,06 |
| 2 | Котельная №13 Администрация р.п.Крутинка | 0,16 | 0,00 | 37,28 | 0,00 | 0,16 | 2,74 | 0,25 | 40,26 |
| 3 | Котельная №12 муниципальная милиция р.п.Крутинка (1 потребитель) | 0,02 | 0,00 | 4,41 | 0,00 | 0,02 | 0,32 | 0,03 | 4,77 |
| 4 | Котельная № 11 Детский дом Надежда р.п.Крутинка | 0,12 | 0,00 | 28,02 | 0,00 | 0,12 | 2,06 | 0,19 | 30,26 |
| 5 | Котельная №10 ДШИ р.п.Крутинка | 0,08 | 0,00 | 17,46 | 0,00 | 0,08 | 1,28 | 0,12 | 18,85 |
| 6 | Котельная №5 гостиница р.п.Крутинка | 0,05 | 0,00 | 10,30 | 0,00 | 0,05 | 0,76 | 0,07 | 11,12 |
| 7 | Котельная №3 РОВД р.п.Крутинка | 0,09 | 0,00 | 20,99 | 0,00 | 0,09 | 1,54 | 0,14 | 22,67 |
| 8 | Котельная №2 Баня р.п.Крутинка | 0,12 | 0,00 | 27,53 | 0,00 | 0,12 | 2,02 | 0,18 | 29,74 |
| 9 | Котельная №31 налоговая инспекция р.п.Крутинка | 0,08 | 0,00 | 18,22 | 0,00 | 0,08 | 1,34 | 0,12 | 19,68 |
| 10 | Котельная №30 РУЭС р.п.Крутинка | 0,14 | 0,00 | 30,96 | 0,00 | 0,14 | 2,27 | 0,20 | 33,44 |
| 11 | Котельная №1 типография р.п.Крутинка | 0,08 | 0,00 | 17,68 | 0,00 | 0,08 | 1,30 | 0,12 | 19,10 |
| 12 | Котельная №33 ул.Лесная, 1, р.п.Крутинка | 0,27 | 0,00 | 61,87 | 0,00 | 0,27 | 4,54 | 0,41 | 66,82 |
| 13 | Котельная №17 ЦРБ, р.п.Крутинка | 1,09 | 0,00 | 248,05 | 0,00 | 1,09 | 18,21 | 1,64 | 267,90 |
| 14 | Котельная №9 ДДТ, р.п.Крутинка (1 потребитель) | 0,08 | 0,00 | 17,87 | 0,00 | 0,08 | 1,31 | 0,12 | 19,30 |
| 15 | Котельная №8 детский сад «Светлячок», р.п.Крутинка (1 потребитель) | 0,15 | 0,00 | 33,53 | 0,00 | 0,15 | 2,46 | 0,22 | 36,22 |
| 16 | Котельная №7 ДК и КДЦ «Колизей» р.п.Крутинка | 0,27 | 0,00 | 61,72 | 0,00 | 0,27 | 4,53 | 0,41 | 66,66 |
| 17 | Котельная №6 Школа № 1 р.п.Крутинка | 0,32 | 0,00 | 73,42 | 0,00 | 0,32 | 5,39 | 0,49 | 79,30 |
| 18 | Котельная №23 ул. Заречная (школа №3) | 0,25 | 0,00 | 56,91 | 0,00 | 0,25 | 4,18 | 0,38 | 61,47 |

Продолжение таблицы 5.1. Баланс теплоносителя котельных Крутинского городского поселения

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Котельная центра занятости населения р.п.Крутинка (1 потребитель) | 0,02 | 0,00 | 4,61 | 0,00 | 0,02 | 0,34 | 0,03 | 4,98 |
| 20 | Котельная Комплексного центра социальной реабилитации р.п.Крутинка | 0,04 | 0,00 | 9,92 | 0,00 | 0,04 | 0,73 | 0,07 | 10,71 |
| 21 | Котельная Ветстанции р.п.Крутинка | 0,01 | 0,00 | 3,14 | 0,00 | 0,01 | 0,23 | 0,02 | 3,39 |
| 22 | Котельная Ветстанции гаражи р.п.Крутинка | 0,01 | 0,00 | 2,91 | 0,00 | 0,01 | 0,21 | 0,02 | 3,14 |
| 23 | Котельная Ветстанция лаборатория р.п.Крутинка | 0,01 | 0,00 | 1,37 | 0,00 | 0,01 | 0,10 | 0,01 | 1,48 |
| 24 | Котельная Св.Ильинского храма р.п.Крутинка | 0,02 | 0,00 | 3,92 | 0,00 | 0,02 | 0,29 | 0,03 | 4,23 |
| 25 | Котельная казначейства р.п.Крутинка | 0,04 | 0,00 | 8,20 | 0,00 | 0,04 | 0,60 | 0,05 | 8,86 |
| 26 | Котельная районного суда р.п.Крутинка | 0,04 | 0,00 | 8,15 | 0,00 | 0,04 | 0,60 | 0,05 | 8,80 |
| 27 | Котельная автовокзала р.п.Крутинка | 0,07 | 0,00 | 14,86 | 0,00 | 0,07 | 1,09 | 0,10 | 16,05 |
| 28 | Котельная ВОА р.п.Крутинка | 0,03 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,03 | 0,51 | 0,05 | 7,56 |
| 29 | Котельная АТП № 1 р.п.Крутинка | 0,05 | 0,00 | 10,29 | 0,00 | 0,05 | 0,76 | 0,07 | 11,11 |
| 30 | Котельная АТП № 2 р.п.Крутинка | 0,11 | 0,00 | 24,14 | 0,00 | 0,11 | 1,77 | 0,16 | 26,07 |
| 31 | Котельная м.комбината р.п.Крутинка | 0,05 | 0,00 | 11,48 | 0,00 | 0,05 | 0,84 | 0,08 | 12,40 |
| 32 | Котельная Библиотеки ул.Комсомольская р.п.Крутинка | 0,06 | 0,00 | 12,73 | 0,00 | 0,06 | 0,93 | 0,08 | 13,74 |
| 33 | Котельная Библиотека ул.Красный путь р.п.Крутинка | 0,01 | 0,00 | 2,97 | 0,00 | 0,01 | 0,22 | 0,02 | 3,20 |
| 34 | Котельная атлетического зала р.п.Крутинка | 0,02 | 0,00 | 4,84 | 0,00 | 0,02 | 0,36 | 0,03 | 5,23 |
| 35 | Котельная хоккейного домика р.п.Крутинка | 0,01 | 0,00 | 1,99 | 0,00 | 0,01 | 0,15 | 0,01 | 2,15 |
| 36 | Котельная ОГУ социального обеспечения "Крутинский дом-интернат для престарелых и инвалидов р.п.Крутинка | 0,04 | 0,00 | 9,92 | 0,00 | 0,04 | 0,73 | 0,07 | 10,71 |
| 37 | Котельная Крутинского почтамта р.п.Крутинка | 0,09 | 0,00 | 21,48 | 0,00 | 0,09 | 1,58 | 0,14 | 23,20 |
| 38 | Котельная администрации Крутинского городского поселения р.п.Крутинка | 0,01 | 0,00 | 1,94 | 0,00 | 0,01 | 0,14 | 0,01 | 2,10 |
| 39 | Котельная №25 п.Новгородцево | 0,43 | 0,00 | 98,18 | 0,00 | 0,43 | 7,21 | 0,65 | 106,04 |
| 40 | Котельная Школы д.Самаровка | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,01 | 0,88 |

## ГЛАВА 6
Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

### 6.1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления;

На перспективный срок развития схемы теплоснабжения централизованными источниками теплоснабжения останутся котельные, представленные ниже.

| № п/п | Наименование теплового источника (котельная) | Адрес тепло источника | Вид собственности | Период работы котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Котельная №24 школа №2 р.п.Крутинка | Омская область, Крутинский район, р.п.Крутинка | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | 2013-2028 |
| 2 | Котельная №13 Администрация р.п.Крутинка | Омская область, Крутинский район, р.п.Крутинка | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | 2013-2028 |
| 3 | Котельная № 11 Детский дом Надежда р.п.Крутинка | Омская область, Крутинский район, р.п.Крутинка | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | 2013-2028 |
| 4 | Котельная №10 ДШИ р.п.Крутинка | Омская область, Крутинский район, р.п.Крутинка | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | 2013-2028 |
| 5 | Котельная №5 гостиница р.п.Крутинка | Омская область, Крутинский район, р.п.Крутинка | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | 2013-2028 |
| 6 | Котельная №3 РОВД р.п.Крутинка | Омская область, Крутинский район, р.п.Крутинка | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | 2013-2028 |
| 7 | Котельная №2 Баня р.п.Крутинка | Омская область, Крутинский район, р.п.Крутинка | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | 2013-2028 |
| 8 | Котельная №31 налоговая инспекция р.п.Крутинка | Омская область, Крутинский район, р.п.Крутинка | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | 2013-2028 |

| № п/п | Наименование теплового источника (котельная) | Адрес тепло источника | Вид собственности | Период работы котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | Котельная №30 РУЭС р.п.Крутинка | Омская область, Крутинский район, р.п.Крутинка | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | 2013-2028 |
| 10 | Котельная №1 типография р.п.Крутинка | Омская область, Крутинский район, р.п.Крутинка | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | 2013-2028 |
| 11 | Котельная №8 детский сад «Светлячок», р.п.Крутинка | Омская область, Крутинский район, р.п.Крутинка | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | 2013-2028 |
| 12 | Котельная №17 ЦРБ, р.п.Крутинка | Омская область, Крутинский район, р.п.Крутинка | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | 2013-2028 |
| 13 | Котельная №7 ДК и КДЦ «Колизей» р.п.Крутинка | Омская область, Крутинский район, р.п.Крутинка | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | 2013-2028 |
| 14 | Котельная №6 Школа № 1 р.п.Крутинка | Омская область, Крутинский район, р.п.Крутинка | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | 2013-2028 |
| 15 | Котельная №23 ул. Заречная (школа №3) | Омская область, Крутинский район, р.п.Крутинка | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | 2013-2028 |
| 16 | Котельная №25 п.Новгородцево | Омская область, Крутинский район, р.п.Крутинка | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | 2013-2028 |

Остальные объекты на территории Крутинского городского поселения отапливаются от индивидуальных источников теплоснабжения.

### 6.2. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок;

Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не планируется, поскольку данных источников на территории Крутинского городского поселения не существует, а новые объекты планируется подключать от индивидуальных источников тепловой энергии.

### 6.3. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок не планируется, поскольку данных источников на территории Крутинского городского поселения не существует, а новые объекты планируется подключать от индивидуальных источников тепловой энергии.

### 6.4. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок;

Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок не планируется.

### 6.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии;

На территории Крутинского городского поселения увеличение зоны действия централизованных источников теплоснабжения, путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не планируется.

### 6.6. Предложения по новому строительству и реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Схемой теплоснабжения предлагается произвести реконструкцию централизованных источников теплоснабжения с заменой основного и вспомогательного оборудования. Для планируемых к возведению объектов капитального строительства на территории Крутинского городского поселения предлагается, необходимо строить индивидуальные источники теплоснабжения.

### 6.7. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Для экономичной работы тепловых источников необходимо выполнить реконструкцию котельной с заменой основного и вспомогательного оборудования и наладочными работами по снижению потерь тепла, связанного с транспортом теплоносителя.

### 6.8. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

### 6.9. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим  не предусмотрены.

### 6.10. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая материалы по разработке Генерального плана Крутинского городского поселения, перспективные объекты планируемые к строительству планируется подключить от индивидуальных источников теплоснабжения. Учитывая данные условия,  решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

| Наименование котельной | Установл. Производит. Котельной, Гкал/ч | Расчетная подключенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв (+), Дифицит (-) мощности, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Котельная №24 школа №2 р.п.Крутинка | 0,86 | 0,29 | 66,28 |
| Котельная №13 Администрация р.п.Крутинка | 0,17 | 0,18 | -9,09 |
| Котельная №13 Администрация р.п.Крутинка(после реконструкции котельной) | 0,20 | 0,18 | 10,00 |
| Котельная №12 муниципальная милиция р.п.Крутинка (1 потребитель) | 0,10 | 0,03 | 70,00 |
| Котельная № 11 Детский дом Надежда р.п.Крутинка | 0,25 | 0,13 | 47,37 |
| Котельная №10 ДШИ р.п.Крутинка | 0,17 | 0,08 | 51,52 |
| Котельная №5 гостиница р.п.Крутинка | 0,11 | 0,05 | 52,83 |
| Котельная №3 РОВД р.п.Крутинка | 0,13 | 0,09 | 28,00 |
| Котельная №2 Баня р.п.Крутинка | 0,11 | 0,13 | -22,64 |
| Котельная №2 Баня р.п.Крутинка (после реконструкции) | 0,15 | 0,13 | 13,33 |
| Котельная №31 налоговая инспекция р.п.Крутинка | 0,20 | 0,08 | 60,00 |
| Котельная №30 РУЭС р.п.Крутинка | 1,00 | 0,15 | 85,00 |
| Котельная №1 типография р.п.Крутинка | 0,11 | 0,08 | 24,53 |
| Котельная №33 ул.Лесная, 1, р.п.Крутинка | 1,72 | 0,80 | 53,49 |
| Котельная №17 ЦРБ, р.п.Крутинка | 2,58 | 1,33 | 48,45 |
| Котельная №9 ДДТ, р.п.Крутинка (1 потребитель) | 0,13 | 0,08 | 36,00 |
| Котельная №8 детский сад «Светлячок», р.п.Крутинка (1 потребитель) | 0,25 | 0,15 | 39,27 |
| Котельная №7 ДК и КДЦ «Колизей» р.п.Крутинка | 0,50 | 0,30 | 39,39 |
| Котельная №6 Школа № 1 р.п.Крутинка | 0,50 | 0,36 | 27,27 |
| Котельная №23 ул. Заречная (школа №3) | 1,45 | 0,29 | 80,00 |
| Котельная центра занятости населения р.п.Крутинка (1 потребитель) | 0,10 | 0,02 | 80,00 |
| Котельная Комплексного центра социальной реабилитации р.п.Крутинка | 0,07 | 0,05 | 24,24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная Ветстанции р.п.Крутинка | 0,02 | 0,01 | 50,00 |
| Котельная Ветстанции гаражи р.п.Крутинка | 0,01 | 0,02 | -81,82 |
| Котельная Ветстанции гаражи р.п.Крутинка (после реконструкции) | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| Котельная Ветстанция лаборатория р.п.Крутинка | 0,04 | 0,01 | 72,22 |
| Котельная Св.Ильинского храма р.п.Крутинка | 0,30 | 0,02 | 93,33 |
| Котельная казначейства р.п.Крутинка | 0,10 | 0,04 | 60,00 |
| Котельная районного суда р.п.Крутинка | 0,30 | 0,04 | 86,67 |
| Котельная автовокзала р.п.Крутинка | 0,30 | 0,07 | 76,67 |
| Котельная ВОА р.п.Крутинка | 0,20 | 0,03 | 85,00 |
| Котельная АТП № 1 р.п.Крутинка | 0,50 | 0,05 | 90,00 |
| Котельная АТП № 2 р.п.Крутинка | 0,50 | 0,14 | 72,00 |
| Котельная Библиотеки ул.Комсомольская р.п.Крутинка | 0,10 | 0,06 | 40,00 |
| Котельная Библиотека ул.Красный путь р.п.Крутинка | 0,50 | 0,01 | 98,00 |
| Котельная атлетического зала р.п.Крутинка | 0,03 | 0,02 | 25,93 |
| Котельная хоккейного домика р.п.Крутинка | 0,02 | 0,01 | 41,18 |
| Котельная ОГУ социального обеспечения "Крутинский дом-интернат для престарелых и инвалидов р.п.Крутинка | 0,50 | 0,32 | 36,00 |
| Котельная Крутинского почтамта р.п.Крутинка | 0,30 | 0,10 | 66,67 |
| Котельная администрации Крутинского городского поселения р.п.Крутинка | 0,02 | 0,01 | 41,18 |
| Котельная №25 п.Новгородцево | 1,14 | 0,56 | 50,79 |
| Котельная Школы д.Самаровка | 0,50 | 0,00 | 99,80 |

### 6.11. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. Энергетические обследования должны быть проведены в срок до 31.12.2012 года.

| Температурный график 95-70ºС |  |  |
| --- | --- | --- |
| Температура наружного воздуха | Температура воды в подающем трубопроводе | Температура воды в обратном трубопроводе |
| +10 | 37,7 | 33,3 |
| +9 | 39,2 | 34,3 |
| +8 | 40,6 | 35,3 |
| +7 | 42,0 | 36,3 |
| +6 | 43,4 | 37,3 |
| +5 | 44,8 | 38,2 |
| +4 | 46,1 | 39,1 |
| +3 | 47,5 | 40,0 |
| +2 | 48,8 | 40,9 |
| +1 | 50,1 | 41,8 |
| 0 | 51,4 | 42,7 |
| -1 | 52,7 | 43,6 |
| -2 | 54,0 | 44,4 |
| -3 | 55,3 | 45,2 |
| -4 | 56,5 | 46,0 |
| -5 | 57,8 | 46,9 |
| -6 | 59,1 | 47,7 |
| -7 | 60,3 | 48,5 |
| -8 | 61,5 | 49,3 |
| -9 | 62,8 | 50,1 |
| -10 | 64,0 | 50,8 |
| -11 | 65,2 | 51,6 |
| -12 | 66,4 | 52,4 |
| -13 | 67,6 | 53,2 |
| -14 | 68,8 | 53,9 |
| -15 | 70,0 | 54,7 |
| -16 | 71,2 | 55,4 |
| -17 | 72,4 | 56,2 |
| -18 | 73,5 | 56,9 |
| -19 | 74,7 | 57,6 |
| -20 | 75,9 | 58,3 |
| -21 | 77,1 | 59,0 |
| -22 | 78,2 | 59,7 |
| -23 | 79,6 | 60,5 |
| -24 | 81,0 | 61,2 |
| -25 | 81,9 | 61,9 |
| -26 | 82,7 | 62,6 |
| -27 | 83,9 | 63,3 |
| -28 | 85,0 | 63,9 |
| -29 | 86,1 | 64,6 |
| -30 | 87,2 | 65,3 |
| -31 | 88,4 | 66,0 |
| -32 | 89,5 | 66,7 |
| -33 | 90,6 | 67,4 |
| -34 | 91,7 | 68,0 |
| -35 | 92,8 | 68,7 |
| -36 | 93,9 | 69,3 |
| -37 | 95,0 | 70,0 |

## ГЛАВА  7
Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

### 7.1 Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов);

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности не планируется, поскольку объекты планируемые к строительству на территории Крутинского городского поселения будут подключены к индивидуальным источникам теплоснабжения.

### 7.2 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения;

Новое строительство тепловых сетей не планируется, поскольку перспективные к строительству объекты социально-экономической инфраструктуры Крутинского городского поселения предполагается отапливать от индивидуальных источников теплоснабжения.

### 7.3 Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения;

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия поставки тепловой энергии потребителям  от различных источников тепловой энергии  не планируется в связи с большой удаленностью потребителей друг от друга и высокими затратами на строительство.

### 7.4 Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

### 7.5 Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения;

Для экономичной работы теплового источника необходимо выполнить реконструкцию котельной со снижением установленной тепловой мощности котельной до фактической, установленной по договорам теплоснабжения и наладочными работами по снижению потерь тепла, связанного с транспортом теплоносителя.

### 7.6 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не планируется, поскольку строительство перспективных объектов планируется от индивидуальных источников теплоснабжения.

### 7.7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Участки трубопроводов, которые необходимо заменить в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса будут выявлены по результатам испытаний тепловых сетей на основании технических освидетельствований и технического диагностирования, проведенных в установленном порядке.

### 7.8. Строительство и реконструкция насосных станций.

Обособленные насосные станции, участвующие непосредственно в транспорте теплоносителя на территории Крутинского городского поселения отсутствуют. Все насосное оборудование находится на котельных. При проведении реконструкции котельных с снижением мощности рекомендуется провести замену насосного оборудования.

## ГЛАВА  8
Перспективные топливные балансы

В качестве основного топлива на котельных планируется использовать  природный газ с низшей теплотой сгорания 8078  ккал/нм·м³.

Природный газ транспортируется по системе магистральных газопроводов из северных районов Тюменской области от промыслов месторождений “Уренгой”, “Вынгапуровское” и “Комсомольское”.

На участке Тюмень-Омск действует однониточный газопровод из труб диаметром 1200 мм (1220х14,5 мм) на давление 7,5 МПа.

Потребность в топливе централизованных котельных Крутинского городского поселения на расчетный срок до 2028 года представлена в таблице 8.1

Основное и вспомогательное топлива по котельным Крутинского городского поселения на период 2013-2028гг приведены ниже:

| Наименование теплоисточника | Вид топлива |  |
| --- | --- | --- |
|  | Основное | Резервное |
| 1 | 2 | 3 |
| Котельная №24 школа №2 р.п.Крутинка | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная №13 Администрация р.п.Крутинка | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная №12 муниципальная милиция р.п.Крутинка (1 потребитель) | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная № 11 Детский дом Надежда р.п.Крутинка | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная №10 ДШИ р.п.Крутинка | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная №5 гостиница р.п.Крутинка | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная №3 РОВД р.п.Крутинка | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная №2 Баня р.п.Крутинка | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Котельная №31 налоговая инспекция р.п.Крутинка | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная №30 РУЭС р.п.Крутинка | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная №1 типография р.п.Крутинка | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная №33 ул.Лесная, 1, р.п.Крутинка | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная №17 ЦРБ, р.п.Крутинка | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная №9 ДДТ, р.п.Крутинка (1 потребитель) | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная №8 детский сад «Светлячок», р.п.Крутинка (1 потребитель) | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная №7 ДК и КДЦ «Колизей» р.п.Крутинка | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная №6 Школа № 1 р.п.Крутинка | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная №23 ул. Заречная (школа №3) | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная центра занятости населения р.п.Крутинка (1 потребитель) | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная Комплексного центра социальной реабилитации р.п.Крутинка | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная Ветстанции р.п.Крутинка | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная Ветстанции гаражи р.п.Крутинка | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная Ветстанция лаборатория р.п.Крутинка | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная Св.Ильинского храма р.п.Крутинка | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная казначейства р.п.Крутинка | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная районного суда р.п.Крутинка | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная автовокзала р.п.Крутинка | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная ВОА р.п.Крутинка | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная АТП № 1 р.п.Крутинка | дрова | дрова |
| Котельная АТП № 2 р.п.Крутинка | дрова | дрова |
| Котельная Библиотеки ул.Комсомольская р.п.Крутинка | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная Библиотека ул.Красный путь р.п.Крутинка | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная атлетического зала р.п.Крутинка | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Котельная хоккейного домика р.п.Крутинка | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная ОГУ социального обеспечения "Крутинский дом-интернат для престарелых и инвалидов р.п.Крутинка | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная Крутинского почтамта р.п.Крутинка | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м - |
| Котельная администрации Крутинского городского поселения р.п.Крутинка | газ природный 8078 ккал | Уголь 5100 ккал/нм·м - |
| Котельная №25 п.Новгородцево | Уголь 5100 ккал/нм·м | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная Школы д.Самаровка | дрова | дрова |

Таблица 8.1. Общая потребность в топливе котельных Крутинского городского поселения на период 2013г -2028г

| Наименование теплоисточника | Кол-во тепл. энергии, Гкал | Удельные затраты условн. топл. кг у.т./Гкал | Общая потреб- ность в топливе, т.у.т. | Общая потреб- ность в топливе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Основное Уголь - т.н.т. Газ –тыс куб.м | Резервное Уголь - т.н.т. Газ –тыс куб.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Котельная №24 школа №2 р.п.Крутинка | 744,43 | 160,21 | 119,27 | 137,15 |  |
| Котельная №13 Администрация р.п.Крутинка | 467,90 | 168,09 | 78,65 | 90,45 |  |
| Котельная №12 муниципальная милиция р.п.Крутинка (1 потребитель) | 55,39 | 165,30 | 9,16 | 10,53 |  |
| Котельная № 11 Детский дом Надежда р.п.Крутинка | 351,64 | 167,57 | 58,92 | 67,76 |  |
| Котельная №10 ДШИ р.п.Крутинка | 219,10 | 167,57 | 36,71 | 42,22 |  |
| Котельная №5 гостиница р.п.Крутинка | 129,27 | 172,51 | 22,30 | 25,65 |  |
| Котельная №3 РОВД р.п.Крутинка | 263,50 | 169,99 | 44,79 | 51,51 |  |
| Котельная №2 Баня р.п.Крутинка | 345,57 | 167,36 | 57,83 | 66,51 |  |
| Котельная №31 налоговая инспекция р.п.Крутинка | 228,70 | 164,20 | 37,55 | 43,19 |  |
| Котельная №30 РУЭС р.п.Крутинка | 388,62 | 164,20 | 63,81 | 73,38 |  |
| Котельная №1 типография р.п.Крутинка | 221,93 | 162,09 | 35,97 | 41,37 |  |

Продолжение таблицы 8.1. Общая потребность в топливе котельных Крутинского городского поселения на период 2013г -2028г

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №33 ул.Лесная, 1, р.п.Крутинка | 776,54 | 156,99 | 121,91 | 140,19 |  |
| Котельная №17 ЦРБ, р.п.Крутинка | 3113,30 | 157,78 | 491,22 | 564,90 |  |
| Котельная №9 ДДТ, р.п.Крутинка (1 потребитель) | 224,26 | 166,96 | 37,44 | 43,06 |  |
| Котельная №8 детский сад «Светлячок», р.п.Крутинка (1 потребитель) | 420,88 | 167,57 | 70,53 | 81,11 |  |
| Котельная №7 ДК и КДЦ «Колизей» р.п.Крутинка | 774,70 | 167,57 | 129,82 | 149,29 |  |
| Котельная №6 Школа № 1 р.п.Крутинка | 921,56 | 167,57 | 154,43 | 177,59 |  |
| Котельная №23 ул. Заречная (школа №3) | 714,30 | 158,49 | 113,21 | 130,19 |  |
| Котельная центра занятости населения р.п.Крутинка (1 потребитель) | 57,87 | 173,10 | 10,02 | 11,52 |  |
| Котельная Комплексного центра социальной реабилитации р.п.Крутинка | 124,46 | 164,20 | 20,44 | 23,50 |  |
| Котельная Ветстанции р.п.Крутинка | 39,38 | 174,22 | 6,86 | 7,89 |  |
| Котельная Ветстанции гаражи р.п.Крутинка | 36,48 | 165,54 | 6,04 | 6,94 |  |
| Котельная Ветстанция лаборатория р.п.Крутинка | 17,24 | 165,54 | 2,85 | 3,28 |  |
| Котельная Св.Ильинского храма р.п.Крутинка | 49,16 | 173,10 | 8,51 | 9,79 |  |
| Котельная казначейства р.п.Крутинка | 102,98 | 173,10 | 17,83 | 20,50 |  |
| Котельная районного суда р.п.Крутинка | 102,23 | 173,10 | 17,70 | 20,35 |  |
| Котельная автовокзала р.п.Крутинка | 186,54 | 173,10 | 32,29 | 37,13 |  |
| Котельная ВОА р.п.Крутинка | 87,90 | 173,10 | 15,22 | 17,50 |  |
| Котельная АТП № 1 р.п.Крутинка | 129,16 | 213,20 | 27,54 | 8,26 |  |
| Котельная АТП № 2 р.п.Крутинка | 302,93 | 213,20 | 64,58 | 19,38 |  |
| Котельная Библиотеки ул.Комсомольская р.п.Крутинка | 159,72 | 173,10 | 27,65 | 31,79 |  |

Продолжение таблицы 8.1. Общая потребность в топливе котельных Крутинского городского поселения на период 2013г -2028г

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Библиотека ул.Красный путь р.п.Крутинка | 37,23 | 173,10 | 6,45 | 7,41 |  |
| Котельная атлетического зала р.п.Крутинка | 60,76 | 173,10 | 10,52 | 12,10 |  |
| Котельная хоккейного домика р.п.Крутинка | 25,01 | 173,10 | 4,33 | 4,98 |  |
| Котельная ОГУ социального обеспечения "Крутинский дом-интернат для престарелых и инвалидов р.п.Крутинка | 124,47 | 173,10 | 21,55 | 24,78 |  |
| Котельная Крутинского почтамта р.п.Крутинка | 269,65 | 173,10 | 46,68 | 53,68 |  |
| Котельная администрации Крутинского городского поселения р.п.Крутинка | 24,40 | 173,10 | 4,22 | 4,86 |  |
| Котельная №25 п.Новгородцево | 1232,31 | 173,21 | 213,45 | 138,74 |  |
| Котельная Школы д.Самаровка | 10,26 | 213,20 | 2,19 | 0,66 |  |

## ГЛАВА  9
Оценка надежности теплоснабжения

Для оценки надежности системы коммунального теплоснабжения используются критерии, характеризующие состояние электроснабжения, водоснабжения, топливоснабжения источников теплоты, соответствие мощности теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам, техническое состояние и резервирование тепловых сетей.

Система теплоснабжения Крутинского городского поселения относится к надежной, с коэффициентом надежности 0,75.

## ГЛАВА 10
Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Расчет необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников теплоснабжения и тепловых сетей выполнен по сборнику Государственных укрупненных сметных нормативов цены строительства НЦС 81-02-13-2012.

| № п\п | Наименование предложения по строительству и реконструкции | Кап. вложения тыс. руб. | Предполагаемые источники финансирования | Объем финансирования тыс.руб |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013-2017 | 2018-2022 | 2023-2027 |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Реконструкция котельной №24 школа №2 р.п.Крутинка | 397 | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района |  | 397 |  |
| 2 | Реконструкция котельной №13 Администрация р.п.Крутинка | 76 | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | 76 |  |  |
| 3 | Реконструкция котельной № 11 Детский дом Надежда р.п.Крутинка | 92 | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | 92 |  |  |
| 4 | Реконструкция котельной №10 ДШИ р.п.Крутинка | 46 | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | 46 |  |  |
| 5 | Реконструкция котельной №5 гостиница р.п.Крутинка | 114 | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | 114 |  |  |
| 6 | Реконструкция котельной №3 РОВД р.п.Крутинка | 76 | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | 76 |  |  |
| 7 | Реконструкция котельной №2 Баня р.п.Крутинка | 49 | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | 49 |  |  |
| 8 | Реконструкция котельной №31 налоговая инспекция р.п.Крутинка | 58 | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | 58 |  |  |
| 9 | Реконструкция котельной №30 РУЭС р.п.Крутинка | 49 | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | 49 |  |  |
| 10 | Реконструкция котельной №1 типография р.п.Крутинка | 69 | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | 69 |  |  |

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Реконструкция котельной №8 детский сад «Светлячок», р.п.Крутинка | 92 | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | 92 |  |  |
| 12 | Реконструкция котельной №17 ЦРБ, р.п.Крутинка | 462 | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района |  | 462 |  |
| 13 | Реконструкция котельной №7 ДК и КДЦ «Колизей» р.п.Крутинка | 49 | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | 49 |  |  |
| 14 | Реконструкция котельной №6 Школа № 1 р.п.Крутинка | 794 | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района |  | 794 |  |
| 15 | Реконструкция котельной №23 ул. Заречная (школа №3) | 1191 | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района |  | 1191 |  |
| 16 | Реконструкция котельной №25 п.Новгородцево | 58 | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | 58 |  |  |
| 17 | Замена ветхих и изношенных сетей | 15000 | Муниципальный бюджет, бюджет муниципального района, собственные средства потребителей тепловой энергии | 5000 | 5000 | 5000 |
| 18 | Наладочные работы тепловых сетей Крутинского городского поселения | 5000 | Муниципальный бюджет, бюджет муниципального района, собственные средства потребителей тепловой энергии | 2000 | 2000 | 1000 |

Капитальный и текущий ремонт источников теплоснабжения и теплотрасс финансируется отдельно от статьи инвестиций в строительство и реконструкцию.

## ГЛАВА 11
Обоснование предложения по присвоению статуса единой теплоснабжающей организации

В соответствии с критериями по определению единой теплоснабжающей организации,  установленными «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», предлагается определить единой теплоснабжающей организацией для теплоснабжения муниципальных объектов Крутинского городского поселения - Муниципальное унитарное предприятие «Крутинское» Крутинского муниципального района Омской области.