# СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2

ВВЕДЕНИЕ	5

Общая информация.	6

Схема теплоснабжения ЗИМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО поселения КРУТИНСКОГО муниципального района	7

Раздел 1 Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа	7

Раздел 2 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой  нагрузки потребителей	8

Раздел 3 Перспективные балансы теплоносителя	8

Раздел 4 Предложения по строительству, реконструкции , техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	10

Раздел 5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	10

Раздел 6 Перспективные топливные балансы	11

Раздел 7 Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	13

Раздел 8 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)							          	14

Раздел 9 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	14

Раздел 10 Решения по бесхозяйным тепловым сетям	14

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения	15

ГЛАВА  1.  Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	15

часть 1 Функциональная структура теплоснабжения	15

часть 2 Источники тепловой энергии	17

часть 3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	26

часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии	37

часть 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	37

часть 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	41

часть 7 Балансы теплоносителя	44

часть 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	45

часть 9 Надежность теплоснабжения	46

часть 10 Технико-экономические показатели теплоснабжения	48

часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	49

часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа	50

ГЛАВА  2 Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	51

2.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов	51

2.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности)	54

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных  источников тепловой энергии	59

ГЛАВА 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа	59

ГЛАВА 4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки	60

ГЛАВА 5 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	61

ГЛАВА 6 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	62

6.1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления;	62

6.2. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок;	63

6.3. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;	63

6.4. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок;	64

6.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии;	64

6.6. Предложения по новому строительству и реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.	64

6.7. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.	64

6.8. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.	65

6.9. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.	65

6.10. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.	65

6.11. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.	66

ГЛАВА  7 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	67

7.1 Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов);	68

7.2 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения;	68

7.3 Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения;	68

7.4 Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;	69

7.5 Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения;	69

7.6 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;	69

7.7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;	69

7.8. Строительство и реконструкция насосных станций.	70

ГЛАВА  8 Перспективные топливные балансы	70

ГЛАВА  9 Оценка надежности теплоснабжения	71

ГЛАВА 10 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	72

ГЛАВА 11 Обоснование предложения по присвоению статуса единой теплоснабжающей организации	73

Приложение 1 Техническое задание …………………………………………..

# ВВЕДЕНИЕ

Схема теплоснабжения Зиминского сельского  поселения Крутинского муниципального района Омской области на период с 2013 по 2028 год (далее по тексту Зиминское сельское поселение) разработана ООО «Земпроект» в 2014 году по договору № 158-з  от 12 августа 2013г. с администрацией Зиминского сельского поселения Крутинского муниципального района. Схема теплоснабжения разработана в соответствии с ФЗ о теплоснабжении №190-ФЗ от 27 июля 2010 года и постановлением правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Целью работы является разработка базового документа, определяющего стратегию и единую техническую политику перспективного развития систем теплоснабжения Зиминского сельского поселения.

В соответствии с техническим заданием приложение 1, Схема теплоснабжения разработана на  следующие периоды:

- существующее положение (2013 год),

- перспективные периоды до 2018 г. и до 2028 г.

# Общая информация.

Зиминское сельское поселение расположено в юго-западной части Крутинского муниципального района Омской области.

В состав Зиминского сельского поселения входят следующие населенные пункты:

- с. Зимино;

- д. Гуляй-Поле;

- д. Ольгино;

- д. Стахановка

- д. Ширяево

Административным центром Зиминского сельского поселения является  с. Зимино.

# Схема теплоснабжения ЗИМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО поселения КРУТИНСКОГО муниципального района

## Раздел 1 Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа

Тепловая нагрузка перспективных объектов, планируемых к подключению от индивидуальных источников теплоснабжения на расчетный срок (2018-2028гг) представлена в таблице 1.

Таблица 1. Тепловая нагрузка перспективных объектов 
Зиминского сельского поселения

| № п/п | Потребители | Тепловая нагрузка Гкал/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | Всего |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | фельдшерско-акушерские пункты в д.Гуляй-Поле, д.Стахановка | 0,0074 | - | 0,0074 |
| 1 | аптечный пункт в с.Зимино | 0,0074 | - | 0,0074 |
| 2 | аптечный киоск в д.Ольгино, д.Ширяево | 0,0037 | - | 0,0037 |
| 3 | детский сад на 10 мест в д.Ольгино | 0,016 | 0,005 | 0,021 |
| 4 | сельский дом культуры в д.Ольгино, д.Ширяево, д.Стахановка | 0,13 | 0,087 | 0,22 |
| 5 | сельская библиотека в д.Ольгино, д.Ширяево, Стахановка | 0,067 | 0,045 | 0,112 |

Перспективная тепловая нагрузка на период до 2028 года централизованных источников теплоснабжения будет выглядеть следующим образом: (см. таблицу 2).

Таблица 2.  Перспективные тепловые нагрузки потребителей

Зиминского сельского поселения на период (2013-2028гг)

| Наименование котельной | Установл. Производит. Котельной, Гкал/ч | Расчетная подключенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв (+), Дефицит (-) мощности, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Котельная с.Зимино (до закрытия котельной) | 1,000 | 0,530 | 47,000 |
| Планируемая к строительству модульная котельная детского сада с. Зимино | 0,300 | 0,088 | 70,667 |
| Планируемая к строительству модульная котельная школы с. Зимино | 0,300 | 0,190 | 36,667 |
| Планируемая к строительству модульная котельная клуба с. Зимино | 0,300 | 0,090 | 70,000 |
| Котельная ЗАО им. Кирова с.Зимино | 0,100 | 0,080 | 20,000 |

Продолжение таблицы 2.  Перспективные тепловые нагрузки потребителей

Зиминского сельского поселения на период (2013-2028гг)

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная весовой с.Зимино | 1,000 | 0,250 | 75,000 |
| Котельная социального комплекса д.Ольгино | 0,600 | 0,060 | 90,000 |
| Котельная клуба д.Гуляй-Поле | 0,100 | 0,070 | 30,000 |
| Печь ФАП д.Гуляй-Поле | 0,500 | 0,010 | 98,000 |
| Котельная клуба д.Ширяево | 0,100 | 0,020 | 80,000 |

Как видно из таблицы 2, что  на период  с 2013г по 2028 г дефицит тепловой мощности на централизованном теплоисточнике не возникает.

К планируемой к возведению на территории с.Зимино котельной детского сада будет так же подключена амбулатория, поскольку данные потребители находятся в одном здании.

Насосное оборудование планируемых к строительству котельных, пропускная способность тепловых сетей будут способны обеспечить нормативный гидравлический режим существующих и перспективных потребителей тепла на период с 2013г по 2028г.

Таблица 3. Существующие величины

средневзвешенной плотности тепловой нагрузки

| Наименование котельной | Тепловая нагрузка потребителей котельной, Гкал | Площадь отапливаемых объектов, м. кв. | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Котельная с.Зимино (до закрытия котельной) | 1281,01 | 4922,9 | 0,2602 |
| Котельная ЗАО им. Кирова с.Зимино | 215,07 | 1000,0 | 0,2151 |
| Котельная весовой с.Зимино | 789,17 | 1467,0 | 0,5379 |
| Котельная социального комплекса д.Ольгино | 167,84 | 808,4 | 0,2076 |
| Котельная клуба д.Гуляй-Поле | 172,05 | 570,3 | 0,3017 |
| Печь ФАП д.Гуляй-Поле | 7,28 | 44,0 | 0,1655 |
| Котельная клуба д.Ширяево | 40,58 | 280,0 | 0,1449 |
| ИТОГО по поселению | 2673 | 9092,6 | 0,2940 |

Таблица 4. Перспективные величины

средневзвешенной плотности тепловой нагрузки

| Наименование котельной | Тепловая нагрузка потребителей котельной, Гкал | Площадь отапливаемых объектов, м. кв. | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Планируемая к строительству модульная котельная детского сада с. Зимино | 240,63 | 1006,70 | 0,2390 |
| Планируемая к строительству модульная котельная школы с. Зимино | 513,58 | 2463,0 | 0,2085 |
| Планируемая к строительству модульная котельная клуба с. Зимино | 222,98 | 895,70 | 0,2489 |
| Котельная ЗАО им. Кирова с.Зимино | 215,07 | 1000,0 | 0,2151 |
| Котельная весовой с.Зимино | 789,17 | 1467,0 | 0,5379 |
| Котельная социального комплекса д.Ольгино | 167,84 | 808,4 | 0,2076 |
| Котельная клуба д.Гуляй-Поле | 172,05 | 570,3 | 0,3017 |
| Печь ФАП д.Гуляй-Поле | 7,28 | 44,0 | 0,1655 |
| Котельная клуба д.Ширяево | 40,58 | 280,0 | 0,1449 |
| ИТОГО по поселению | 2369,18 | 8535,1 | 0,2776 |

## Раздел 2 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой  нагрузки потребителей

Перспективный баланс тепловой мощности по Зиминскому сельскому поселению на расчетный срок до 2028 года.

Таблица 3. Перспективный баланс тепловой мощности Зиминского сельского поселения

| Перспективный баланс тепловой мощности по Зиминскому сельскому поселению на расчетный срок до 2028 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование котельной | Установл. производит. котельной, | Расчетная подключенная нагрузка, | Потери мощности в тепловых сетях, | Собственные нужды | Полезный отпуск тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал | Гкал | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2021 | 2022 |  | 2023 |  | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 |  | 16 | 17 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Зимино (до закрытия котельной) | 1 | 0,53 | 517,327 | 20,205 | 1005,23 | 1002,35 |  | 988,66 | 988,66 |  | 988,66 | 988,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемая к строительству модульная котельная детского сада с. Зимино | 0,3 | 0,088 | 24,041 | 5,369 |  |  |  |  |  |  |  |  | 267,123 |  | 267,123 | 267,123 |  | 267,123 |  | 267,123 | 267,123 |  | 267,123 | 267,123 |  | 267,123 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемая к строительству модульная котельная школы с. Зимино | 0,3 | 0,19 | 46,13 | 10,302 |  |  |  |  |  |  |  |  | 512,56 |  | 512,56 | 512,56 |  | 512,56 |  | 512,56 | 512,56 |  | 512,56 | 512,56 |  | 512,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемая к строительству модульная котельная клуба с. Зимино | 0,3 | 0,09 | 20,299 | 4,533 |  |  |  |  |  |  |  |  | 225,547 |  | 225,547 | 225,547 |  | 225,547 |  | 225,547 | 225,547 |  | 225,547 | 225,547 |  | 225,547 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ЗАО им. Кирова с. Зимино | 0,1 | 0,08 | 0 | 4,376 | 217,711 | 217,711 |  | 217,711 | 217,711 |  | 217,711 | 217,711 | 217,711 |  | 217,711 | 217,711 |  | 217,711 |  | 217,711 | 217,711 |  | 217,711 | 217,711 |  | 217,711 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная весовой с. Зимино | 1 | 0,25 | 513,933 | 5,247 | 261,031 | 261,031 |  | 261,031 | 261,031 |  | 261,031 | 261,031 | 261,031 |  | 261,031 | 261,031 |  | 261,031 |  | 261,031 | 261,031 |  | 261,031 | 261,031 |  | 261,031 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная социального комплекса д.Ольгино | 0,6 | 0,06 | 0 | 3,289 | 163,612 | 163,612 |  | 163,612 | 161,256 |  | 161,256 | 161,256 | 161,256 |  | 161,256 | 161,256 |  | 161,256 |  | 161,256 | 161,256 |  | 161,256 | 161,256 |  | 161,256 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная клуба д.Гуляй-Поле | 0,1 | 0,07 | 0 | 3,497 | 173,985 | 173,985 |  | 171,94 | 171,94 |  | 171,94 | 171,94 | 171,94 |  | 171,94 | 171,94 |  | 171,94 |  | 171,94 | 171,94 |  | 171,94 | 171,94 |  | 171,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Печь ФАП д.Гуляй-Поле | 0,5 | 0,01 | 0 | 0,148 | 7,387 | 7,387 |  | 7,387 | 7,387 |  | 7,387 | 7,387 | 7,387 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная клуба д.Ширяево | 0,1 | 0,02 | 0 | 0,827 | 41,157 | 41,157 |  | 40,55 | 40,55 |  | 40,55 | 40,55 | 40,55 |  | 40,55 | 40,55 |  | 40,55 |  | 40,55 | 40,55 |  | 40,55 | 40,55 |  | 40,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 3. Перспективный баланс тепловой мощности Зиминского сельского поселения

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планируемая к строительству модульная котельная клуба с. Зимино | 0,300 | 0,090 | 20,299 | 4,533 | 225,547 |
| Котельная ЗАО им. Кирова с. Зимино | 0,100 | 0,080 | 0,000 | 4,376 | 217,711 |
| Котельная весовой с. Зимино | 1,000 | 0,250 | 513,933 | 5,247 | 261,031 |
| Котельная социального комплекса д.Ольгино | 0,600 | 0,060 | 0,000 | 3,289 | 163,612 |
| Котельная клуба д.Гуляй-Поле | 0,100 | 0,070 | 0,000 | 3,497 | 173,985 |
| Печь ФАП д.Гуляй-Поле | 0,500 | 0,010 | 0,000 | 0,148 | 7,387 |
| Котельная клуба д.Ширяево | 0,100 | 0,020 | 0,000 | 0,827 | 41,157 |

## Раздел 3 Перспективные балансы теплоносителя

Теплоносителем на котельных Зиминского сельского поселения является вода.

Планируемые к строительству объекты социально-экономического развития поселения и жилого фонда планируется подключать от индивидуальных источников теплоснабжения.

К потерям и затратам теплоносителя в процессе передачи, распределения и потребления тепловой энергии и теплоносителя относятся технологические затраты, обусловленные используемыми технологическими решениями и техническим уровнем оборудования системы теплоснабжения, а также утечки теплоносителя, обусловленные эксплуатационным состоянием тепловой сети и систем теплопотребления.

Перспективный баланс теплоносителя котельных Зиминского сельского поселения на период до 2028 года отображен в таблице 4

Таблица 4.Перспективный баланс теплоносителя котельных Зиминского сельского поселения

| № п/п | Наименование | Нормативные значе-ния потерь теплоно-сителя (Mу.н.) |  |  | Расход воды на ХВО | Нормативный расход подпиточной воды | Объем воды для разового наполнения тепловых сетей и системы ГВС | Технологические затраты | Итого годовая потребность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отоп. сезон | Не отоп. сезон | год |  |  |  |  |  |
|  |  | м3 \ сут | м3 \ сут | м3 \ год | м3 | м3 \ сут | м3 | м3 \ год | м3 \ год |
| 1 | Котельная с.Зимино (до закрытия котельной) | 0,36 | 0,00 | 81,70 | 0,00 | 0,36 | 6,00 | 0,54 | 88,24 |
| 2 | Планируемая к строительству модульная котельная детского сада с. Зимино | 0,10 | 0,00 | 21,71 | 0,00 | 0,10 | 1,59 | 0,14 | 23,45 |
| 3 | Планируемая к строительству модульная котельная школы с. Зимино | 0,18 | 0,00 | 41,66 | 0,00 | 0,18 | 3,06 | 0,28 | 44,99 |
| 4 | Планируемая к строительству модульная котельная клуба с. Зимино | 0,08 | 0,00 | 18,33 | 0,00 | 0,08 | 1,35 | 0,12 | 19,80 |
| 5 | Котельная ЗАО им. Кирова с. Зимино | 0,08 | 0,00 | 17,69 | 0,00 | 0,08 | 1,30 | 0,12 | 19,11 |
| 6 | Котельная весовой с. Зимино | 0,09 | 0,00 | 21,22 | 0,00 | 0,09 | 1,56 | 0,14 | 22,91 |
| 7 | Котельная социального комплекса д.Ольгино | 0,06 | 0,00 | 13,30 | 0,00 | 0,06 | 0,98 | 0,09 | 14,36 |
| 8 | Котельная клуба д. Гуляй-Поле | 0,06 | 0,00 | 14,14 | 0,00 | 0,06 | 1,04 | 0,09 | 15,27 |
| 9 | Печь ФАП д. Гуляй-Поле | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,65 |
| 10 | Котельная клуба д. Ширяево | 0,01 | 0,00 | 3,35 | 0,00 | 0,01 | 0,25 | 0,02 | 3,61 |

## Раздел 4 Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

1. Схемой теплоснабжения предлагается выполнить реконструкцию котельных Зиминского сельского поселения с заменой основного и вспомогательного оборудования. Мероприятия по реконструкции котельных предлагается выполнить при уменьшении тепловой нагрузки путем замены котельного оборудования на менее мощное, или консервацией части действующих котлов.

1.1. 	Реконструкция котельной ЗАО им. Кирова с.Зимино

1.2.	Реконструкция котельной весовой с.Зимино

1.3.	Реконструкция котельной социального комплекса д.Ольгино

1.4.	Реконструкция котельной клуба д.Гуляй-Поле

1.5.	Реконструкция котельной клуба д.Ширяево

2. Схемой теплоснабжения предлагается выполнить закрытие котельной с.Зимино с переводом потребителей на планируемые к строительству модульные котельные

2.1. Строительство модульной котельной детского сада с.Зимино

2.2.	Строительство модульной котельной школы с.Зимино

2.3.	Строительство модульной котельной клуба с.Зимино

2. Прирост жилого фонда в населенных пунктах поселения необходимо предусматривать с индивидуальными источниками тепла.

3. Проектируемые объекты сферы образования, культуры и искусства будут подключаться к индивидуальным источникам теплоснабжения согласно выдаваемым эксплуатирующей организацией техническим условиям по разработанным проектам.

4. В соответствии с  ФЗ № 261 от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», строящиеся котельные должны быть обязательно паспортизированы.

## Раздел 5 Предложения по строительству, реконструкции  и (или) модернизации тепловых сетей

1. Реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения выполняется согласно проектной документации, а так на основании технических освидетельствований и технического диагностирования, проведенных в установленном порядке.

2. В соответствии с  ФЗ № 261 от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», провести обязательные энергетические обследования тепловых сетей на территории Зиминского сельского поселения.

## Раздел 6 Перспективные топливные балансы

В качестве основного топлива на котельных планируется использовать  природный газ с низшей теплотой сгорания 8078  ккал/нм·м³.

Природный газ транспортируется по системе магистральных газопроводов из северных районов Тюменской области от промыслов месторождений “Уренгой”, “Вынгапуровское” и “Комсомольское”.

На участке Тюмень-Омск действует однониточный газопровод из труб диаметром 1200 мм (1220х14,5 мм) на давление 7,5 МПа.

Потребность в топливе централизованных котельных Зиминского сельского  поселения на расчетный срок до 2028 года представлена в таблице № 5.

Основное и вспомогательное топливо по котельным Зиминского сельского  поселения на период 2013-2028гг приведены ниже:

| Наименование теплоисточника | Вид топлива |  |
| --- | --- | --- |
|  | Основное | Резервное |
| 1 | 2 | 3 |
| Котельная с.Зимино (до закрытия котельной) | газ природный 8078 ккал/нм·м | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Планируемая к строительству модульная котельная детского сада с.Зимино | газ природный 8078 ккал/нм·м | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Планируемая к строительству модульная котельная школы с.Зимино | газ природный 8078 ккал/нм·м | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Планируемая к строительству модульная котельная клуба с.Зимино | газ природный 8078 ккал/нм·м | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная ЗАО им. Кирова с.Зимино | газ природный 8078 ккал/нм·м | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная весовой с.Зимино | газ природный 8078 ккал/нм·м | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная социального комплекса д.Ольгино | Уголь 5100 ккал/нм·м | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная клуба д.Гуляй-Поле | Уголь 5100 ккал/нм·м | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Печь ФАП д.Гуляй-Поле | дрова | дрова |
| Котельная клуба д.Ширяево | дрова | дрова |

Таблица 5. Общая потребность в топливе котельных Зиминского сельского поселения на период 2013г -2028г

| Наименование теплоисточника | Кол-во тепл. энергии, Гкал | Удельные затраты условн. топл. кг у.т./Гкал | Общая потреб- ность в топливе, т.у.т. | Общая потреб- ность в топливе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Основное Уголь - т.н.т. Газ –тыс куб.м | Резервное Уголь - т.н.т. Газ –тыс куб.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Котельная с.Зимино (до закрытия котельной) | 1025,45 | 162,59 | 166,73 | 191,74 | 129,23 |
| Планируемая к строительству модульная котельная детского сада с.Зимино | 272,49 | 154,9 | 42,21 | 48,54 | 32,72 |
| Планируемая к строительству модульная котельная школы с.Зимино | 522,86 | 154,9 | 80,99 | 93,14 | 62,78 |
| Планируемая к строительству модульная котельная клуба с.Зимино | 230,08 | 154,9 | 35,64 | 40,99 | 27,62 |
| Котельная ЗАО им. Кирова с.Зимино | 222,09 | 154,9 | 34,40 | 48,54 | 61,20 |
| Котельная весовой с.Зимино | 266,28 | 173,1 | 46,09 | 93,14 | 117,44 |
| Котельная социального комплекса д.Ольгино | 166,90 | 213,2 | 35,58 | 40,99 | 51,68 |
| Котельная клуба д.Гуляй-Поле | 177,48 | 213,2 | 37,84 | 39,56 | 49,88 |
| Печь ФАП д.Гуляй-Поле | 7,54 | 213,2 | 1,61 | 12,26 | 12,26 |
| Котельная клуба д.Ширяево | 41,98 | 213,2 | 8,95 | 10,07 | 10,07 |

## Раздел 7 Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Расчет необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников теплоснабжения и тепловых сетей выполнен по сборнику Государственных укрупненных сметных нормативов цены строительства НЦС 81-02-13-2012.

|  | Наименование предложения по строительству и реконструкции | Кап. вложения тыс. руб. | Предполагаемые источники финансирования | Объем финансирования тыс.руб |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013-2017 | 2018-2022 | 2023-2027 |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Строительство модульной котельной детского сада с.Зимино | 15000 | Бюджет муниципального района | 15000 |  |  |
| 2 | Строительство модульной котельной школы с.Зимино | 15000 | Бюджет муниципального района | 15000 |  |  |
| 3 | Строительство модульной котельной клуба с.Зимино | 15000 | Бюджет муниципального района | 15000 |  |  |
| 4 | Реконструкция котельной социального комплекса д.Ольгино | 327 | Муниципальный бюджет, бюджет муниципального района, собственные средства потребителей |  | 327 |  |
| 6 | Замена ветхих и изношенных сетей | 1000 | Муниципальный бюджет, бюджет муниципального района, собственные средства потребителей тепловой энергии |  |  | 1000 |

|  | Наименование предложения по строительству и реконструкции | Кап. вложения тыс. руб. | Предполагаемые источники финансирования | Объем финансирования тыс.руб |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013-2017 | 2018-2022 | 2023-2027 |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | Наладочные работы тепловых сетей Зиминского сельского поселения | 100 | Муниципальный бюджет, бюджет муниципального района, собственные средства потребителей тепловой энергии |  |  | 100 |

Капитальный и текущий ремонт источников теплоснабжения и теплотрасс финансируется отдельно от статьи инвестиций в строительство и реконструкцию.

## Раздел 8 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

В соответствии с критериями по определению единой теплоснабжающей организации,  установленными «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», предлагается присвоить статус единой теплоснабжающей организации для теплоснабжения муниципальных объектов Зиминского сельского поселения - Муниципальное унитарное  предприятие «Крутинское» Крутинского муниципального района Омской области.

## Раздел 9 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не планируется.

## Раздел 10 Решения по бесхозяйным тепловым сетям

В Зиминском сельском поселении бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

# Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

## ГЛАВА  1. 
Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

### часть 1 Функциональная структура теплоснабжения

Теплоснабжение - снабжение теплом жилых, общественных и промышленных зданий (сооружений) для обеспечения коммунально-бытовых (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) и технологических нужд потребителей. Различают местное (индивидуальное) и централизованное теплоснабжение. Система местного теплоснабжения обслуживает одно или несколько зданий, система централизованного — жилой или промышленный район.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Зиминского сельского  поселения осуществляется по смешанной схеме.

На территории с.Зимино отопление объектов социальной сферы осуществляется от газовой котельной, отопление всего жилого фонда – от индивидуальных источников теплоснабжения, работающих на газовом или печном (дрова, уголь) отоплении.

Котельная и тепловые сети находятся в собственности Зиминского сельского поселения, их эксплуатацию осуществляет МУП «Крутинское». Размещение котельной и тепловых сетей представлено в графической части.

В деревнях Гуляй-Поле, Ольгино, Стахановка и Ширяево централизованные источники теплоснабжения отсутствуют, существующее отопление – печное, топятся печи преимущественно дровами или углем.

Теплоснабжающей организацией на территории Зиминского сельского поселения  является МУП «Крутинское». Зона эксплуатационной ответственности до границ объектов теплопотребления. Источники центрального теплоснабжения и тепловые сети  переданы МУП «Крутинское» по договору хозяйственного ведения № 1 от 02.07.2008 года в бессрочное пользование для осуществления деятельности по теплоснабжению потребителей.

Размещение котельных и магистральных тепловых сетей представлено в графической части.

#### 1.1.1 Зоны действия производственных котельных;

В настоящее время  теплоснабжение поселения для населения и объектов социального назначения  в с. Зимино, д.Ольгино, д.Гуляй-Поле и д.Ширяево осуществляется  котельными,  представленными в таблице 1.1.

Таблица 1.1. Централизованные источники теплоснабжения Зиминского сельского поселения

| № п/п | Наименование теплового источника (котельная) | Адрес теплоисточника | Ведомственная принадлежность | Наименование эксплуатирующей организации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Котельная с.Зимино | Омская область, Крутинский район, с. Зимино | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | МУП «Крутинское» |
| 2 | Котельная ЗАО им. Кирова с.Зимино | Омская область, Крутинский район, с. Зимино, ул.Центральная | Теплоисточники, стоящие на балансе сельских товаро-производителей | Самостоятельное обслуживание потребителей тепловой энергии |
| 3 | Котельная весовой с.Зимино | Омская область, Крутинский район, с. Зимино | Теплоисточники, стоящие на балансе сельских товаро-производителей | Самостоятельное обслуживание потребителей тепловой энергии |
| 4 | Котельная социального комплекса д.Ольгино | Омская область, Крутинский район, д. Ольгино | Теплоисточники, стоящие на балансе сельских товаро-производителей | Самостоятельное обслуживание потребителей тепловой энергии |
| 5 | Котельная клуба д.Гуляй-Поле (1 потребитель) | Омская область, Крутинский район, д. Гуляй-Поле | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | Самостоятельное обслуживание потребителей тепловой энергии |
| 6 | Печь ФАП д.Гуляй-Поле (1 потребитель) | Омская область, Крутинский район, д. Гуляй-Поле | Теплоисточники, стоящие на балансе учреждения, финан-сируемого из об-ластного бюджета | Самостоятельное обслуживание потребителей тепловой энергии |
| 7 | Котельная клуба д.Ширяево (1 потребитель) | Омская область, Крутинский район, д. Ширяево | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | Самостоятельное обслуживание потребителей тепловой энергии |

Потребители тепловой энергии централизованных источников теплоснабжения приведены в таблицу 1.2.

Таблица 1.2. Перечень потребителей тепловой энергии котельной с.Зимино

| Наименование потребителей тепла | Отраслевая принадлежность | Наружный строительный объем здания, м3 | Наружная высота здания, м/ Количество этажей здания, шт | Отапливаемая площадь внутренних помещений, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Потребители, финансируемые из областного бюджета |  |  |  |  |
| Амбулатория | Здравоохранение | 380 | 6,8 | 93,00 |
| Потребители, финансируемые из бюджета муниципального района |  |  |  |  |
| Школа | Образование | 10739 | 6,78 | 2463,00 |
| Дет сад | Образование | 4118 | 6,8 | 1006,70 |
| Дом культуры | Культура и искусство, физкультура и спорт | 4549 | 7,8 | 895,70 |

Зона действия источников теплоснабжения  распространяется на объекты, приведенные в таблице 1.2. Обслуживанием тепловых сетей и ГВС данных объектов занимаются организации, представленные в таблице 1.1.

#### 1.1.2. Зоны действия индивидуального теплоснабжения.

В соответствии с Постановлением от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», при разработке схем теплоснабжения поселений с численностью населения до 10 тыс. человек, в которых в соответствии с документами территориального планирования используется индивидуальное теплоснабжение потребителей тепловой энергии, выполнение данного пункта, не является обязательным.

### часть 2 Источники тепловой энергии

Источниками тепловой энергии  централизованных котельных Зиминского сельского поселения на 2013 год являются котельные, приведенные в таблице 1.1.

#### 1.2.1 Структура основного оборудования

Котельные, расположенные на территории Зиминского сельского поселения, обеспечивают теплоснабжение потребителей   соцкультбыта, собственные нужды и сторонних потребителей. Полный перечень потребителей описан в части 1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

Котельная с.Зимино располагается по адресу Омская область, Крутинский район, с.Зимино.

В котельной установлены два газовых котла марки Братск, введенных в эксплуатацию в 2001году.

Общая производительность котельной согласно паспорта котельной составляет – 1,00 Гкал/час.

Теплоносителем на котельной является вода, с параметрами 95/70°С. Транспорт теплоносителя осуществляется сетевыми насосами,  обеспечивающими циркуляцию сетевой воды. Давление в обратном коллекторе тепловой сети поддерживается с помощью подпиточных насосов. Характеристика сетевого оборудования приведена ниже.

| Назначение | Тип насоса | Год уста- новки | Кол-во штук | Техническая характеристика |  | Электродвигатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подача, куб. м/ час | Напор, м. в. ст. | Тип | Мощ- ность кВт | Ско- рость, об./ мин. |
| Сетевой | К 100-80-160 | 2001 | 3 |  |  |  | 30 | 3000 |
| Подпиточный | К 8-18 | 2001 | 2 |  |  |  | 2,2 | 3000 |

Удаление дымовых газов осуществляется через дымовую трубу со следующими характеристиками.

материал металл;

высота 30 м;

диаметр 400 мм.

Описание котельного оборудования приведено ниже:

Котел Братск – 1Г предназначен для работы на газовом топливе в котельных с естественной тягой. Котел представляет собой блочную конструкцию, состоящую из рамы, блока пакетов чугунных секций, топочного блока, газогорелочного устройства Л1-Н, теплоизоляционного кожуха, взрывного клапана с защитным коробом, клапана газохода.

Поверхность нагрева котла состоит из 30 чугунных секций, собранных в два пакета, и водяных камер, образующих прямоугольную топку, расположенную над чугунными секциями. Пакеты состоят из однотипных секций, собранных на ниппелях и стянутых болтами. Смежные секции повернуты на 180° и образуют шахматное расположение труб. В ниппелях в чередующемся порядке установлены шайбы для создания последовательного движения воды в секциях. В передней водяной камере топки имеются круглая амбразура для установки газогорелочного блока, патрубки для гляделки и контрольного электрода, патрубок для отвода горячей воды из котла. В задней камере выполнен проем для установки взрывного предохранительного клапана.

Продукты сгорания из топки, обогнув чугунную плиту, отделяющую топку от пакетов, направляются по межпакетному пространству к фронту котла, откуда двумя потоками поступают в газоходы чугунных секций. Далее продукты сгорания, пройдя газовый клапан котла, направляются в сборный газоход.

Блочная горелка Л1-Н состоит из газового, огневого и воздушного узлов. Газовый узел включает клапаны большого и малого огня, огневой узел – запальную и основную горелку, фронтовую плиту с электродом контроля пламени, а воздушный узел – центробежный вентилятор и регулирующую заслонку с электромагнитным приводом. Номинальная мощность горелки 1 Гкал/ч.

Котел характеризуется следующими данными:

- теплопроизводительность при большом горении 0,83 и при малом 0,335 Гкал/ч (QH = 8500 ккал/м3); кпд в обоих случаях 91,5 %;

- давление газа перед горелкой 22 и 145 кгс/м2;

- давление газа перед автоматикой 275 и 275 кгс/м2.

#### 1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования

Для покрытия тепловых нагрузок в котельной установлены котельные агрегаты. Перечень котельного оборудования и его характеристики приведены выше в части 2 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

Установленная тепловая мощность котельных Зиминского сельского поселения приведена ниже.

Таблица 1.3. Установленная тепловая мощность котельных Зиминского сельского поселения

| Наименование котельной | Установл. Производит. Котельной, Гкал/ч |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Котельная с.Зимино | 1,000 |
| Котельная ЗАО им. Кирова с.Зимино | 0,030 |
| Котельная весовой с.Зимино | 1,000 |
| Котельная социального комплекса д.Ольгино | 0,600 |
| Котельная клуба д.Гуляй-Поле | 0,100 |
| Печь ФАП д.Гуляй-Поле | 0,500 |
| Котельная клуба д.Ширяево | 0,100 |

#### 1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Располагаемая мощность котельных составляет 0,57 Гкал/ч, в том числе:

Таблица 1.4. Располагаемая мощность котельных Зиминского сельского поселения

| Наименование котельной | Расчетная подключенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Котельная с.Зимино | 0,530 |
| Котельная ЗАО им. Кирова с.Зимино | 0,080 |
| Котельная весовой с.Зимино | 0,250 |
| Котельная социального комплекса д.Ольгино | 0,060 |
| Котельная клуба д.Гуляй-Поле | 0,070 |
| Печь ФАП д.Гуляй-Поле | 0,010 |
| Котельная клуба д.Ширяево | 0,020 |

#### 1.2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто;

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды. Мощность на собственные нужды котельной представлены ниже.

Таблица 1.5. Мощность на собственные нужды котельных Зиминского сельского поселения

| Наименование котельной | Мощность на собственные нужды котельной Гкал/ч |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Котельная с.Зимино | 0,011 |
| Котельная ЗАО им. Кирова с.Зимино | 0,002 |
| Котельная весовой с.Зимино | 0,005 |
| Котельная социального комплекса д.Ольгино | 0,001 |
| Котельная клуба д.Гуляй-Поле | 0,001 |
| Печь ФАП д.Гуляй-Поле | 0,000 |
| Котельная клуба д.Ширяево | 0,000 |

#### 1.2.5 Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования

Срок ввода теплофикационного оборудования по поселению сведен в таблицу 1.6

Таблица 1.6. Годы ввода теплофикационного оборудования

| № п/п | Марка котла | Завод изготовитель, заводской номер | Год ввода в эксплуатацию | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Котельная с.Зимино |  |  |  |  |
| 1 | Братск Г |  | 2001 | Требуется ремонт |
| 2 | Братск Г |  | 2001 | Требуется ремонт |

Данные по паспортному значению назначенного срока службы котлов отсутствуют.

Согласно ГОСТ 21563-93 полный назначенный срок службы  водогрейных котлов теплопроизводительностью до 4,5 МВт – 10 лет, теплопроизводительностью до 35 МВт -15 лет, теплопроизводительностью выше 35 МВт – 20 лет при средней продолжительности работы котла в год с номинальной теплопроизводительностью – 3000ч.

Необходимо отметить, что на данный момент котельные агрегаты выработали свой ресурс согласно ГОСТ 21563-93,  возникнет необходимость в проведении капитального ремонта или продлении срока службы данного оборудования, либо проведение реконструкции котельной с заменой основного оборудования. Решения по капитальному ремонту или продлению срока службы  оборудования должны приниматься на основании технических освидетельствований и технического диагностирования, проведенных в установленном порядке.

#### 1.2.6 Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя

В общем случае котельная установка представляет собой совокупность котла (котлов) и оборудования, включающего следующие устройства: устройства подачи и сжигания топлива, очистки, химической подготовки и деаэрации воды, теплообменные аппараты различного назначения; насосы исходной (сырой) воды, сетевые или циркуляционные – для циркуляции воды в системе теплоснабжения, подпиточные – для возмещения воды, расходуемой у потребителя и утечек в сетях, питательные для подачи воды в паровые котлы, рециркуляционные (подмешивающие); баки питательные, конденсационные, баки-аккумуляторы горячей воды; дутьевые вентиляторы и воздушный тракт, дымососы, газовый тракт и дымовую трубу; устройства вентиляции, системы автоматического регулирования и безопасности сжигания топлива, тепловой щит или пульт управления.

Тепловая схема котельной зависит от вида вырабатываемого теплоносителя и от схемы тепловых сетей, связывающих котельную с потребителями тепловой энергии. Водяные тепловые сети бывают двух типов: закрытые и открытые. При закрытой системе вода (или пар) отдает свою теплоту в местных системах и полностью возвращается в котельную. При открытой системе вода (или пар) частично, а в редких случаях полностью отбирается в местных установках. Схема тепловой сети определяет производительность оборудования водоподготовки, а также вместимость баков-аккумуляторов.

В качестве примера приведена принципиальная тепловая схема водогрейных котельных большой и средней мощностей (рисунок 1). Установленный на обратной линии сетевой (циркуляционный) насос обеспечивает поступление питательной воды в котел и далее в систему теплоснабжения. Обратная и подающая линии соединены между собой перемычками – перепускной и рециркуляционной. Через первую из них при всех режимах работы, кроме максимального зимнего, перепускается часть воды из обратной в подающую линию для поддержания заданной температуры.

Рисунок 1 принципиальная схема водогрейной котельной

По условиям предупреждения коррозии металла температура воды на входе в котел должна быть не ниже 60 °С во избежание конденсации водяных паров, содержащихся в уходящих газах. Так как температура обратной воды почти всегда ниже этого значения, то в котельных со стальными котлами часть горячей воды подается в обратную линию рециркуляционным насосом.

В коллектор сетевого насоса из бака поступает подпиточная вода (насос, компенсирующая расход воды у потребителей).

Подогрев в теплообменниках химически очищенной и исходной воды осуществляется водой, поступающей из котлов. Во многих случаях насос, установленный на этом трубопроводе (показан штриховой линией), используется также и в качестве рециркуляционного.

Регулирование отпуска тепловой энергии от котельных принято качественное по нагрузке на нужды отопления. При изменении температуры наружного воздуха изменяется температура теплоносителя, сохраняя постоянный расход.

Расчетные параметры теплоносителя 95/70 °С. Температурные графики работы котельных приведены ниже

| Температурный график 95-70ºС |  |  |
| --- | --- | --- |
| Температура наружного воздуха | Температура воды в подающем трубопроводе | Температура воды в обратном трубопроводе |
| +10 | 37,7 | 33,3 |
| +9 | 39,2 | 34,3 |
| +8 | 40,6 | 35,3 |
| +7 | 42,0 | 36,3 |
| +6 | 43,4 | 37,3 |
| +5 | 44,8 | 38,2 |
| +4 | 46,1 | 39,1 |
| +3 | 47,5 | 40,0 |
| +2 | 48,8 | 40,9 |
| +1 | 50,1 | 41,8 |
| 0 | 51,4 | 42,7 |
| -1 | 52,7 | 43,6 |
| -2 | 54,0 | 44,4 |
| -3 | 55,3 | 45,2 |
| -4 | 56,5 | 46,0 |
| -5 | 57,8 | 46,9 |
| -6 | 59,1 | 47,7 |
| -7 | 60,3 | 48,5 |
| -8 | 61,5 | 49,3 |
| -9 | 62,8 | 50,1 |
| -10 | 64,0 | 50,8 |
| -11 | 65,2 | 51,6 |
| -12 | 66,4 | 52,4 |
| -13 | 67,6 | 53,2 |
| -14 | 68,8 | 53,9 |
| -15 | 70,0 | 54,7 |
| -16 | 71,2 | 55,4 |
| -17 | 72,4 | 56,2 |
| -18 | 73,5 | 56,9 |
| -19 | 74,7 | 57,6 |
| -20 | 75,9 | 58,3 |
| -21 | 77,1 | 59,0 |
| -22 | 78,2 | 59,7 |
| -23 | 79,6 | 60,5 |
| -24 | 81,0 | 61,2 |
| -25 | 81,9 | 61,9 |
| -26 | 82,7 | 62,6 |
| -27 | 83,9 | 63,3 |
| -28 | 85,0 | 63,9 |
| -29 | 86,1 | 64,6 |
| -30 | 87,2 | 65,3 |
| -31 | 88,4 | 66,0 |
| -32 | 89,5 | 66,7 |
| -33 | 90,6 | 67,4 |
| -34 | 91,7 | 68,0 |
| -35 | 92,8 | 68,7 |
| -36 | 93,9 | 69,3 |
| -37 | 95,0 | 70,0 |

#### 1.2.7 Среднегодовая загрузка оборудования;

На каждом источнике централизованного теплоснабжения ведется статистика загрузки основного и вспомогательного оборудования. Наработка часов котельными агрегатами и другим оборудованием отображается в журнале оперативного управления котельными агрегатами. Ежемесячно данная статистика  суммируется и по наработке часов основным и вспомогательным оборудованием котельных производится ремонт оборудования.

#### 1.2.8 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Учет тепла ведется как на источнике тепла (котельной), так и непосредственно у потребителя. Информации о КИП расположенных непосредственно у потребителя информация отсутствует. Места установки приборов учета и типы приборов находящихся на котельных представлены в таблице 1.7

Таблица 1.7. Приборное оснащение котельных Зиминского сельского поселения

| Наименование прибора (приборы учета и регулирования) | Код наименования | Шкала прибора (тип системы) | Количество штук | Место установки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Котельная с.Зимино |  |  |  |  |
| Учет расхода исходной воды |  |  | 2 |  |
| Учет расхода воды на ГВС |  |  | 1 |  |
| Учет расхода газа | СПГ-761 |  | 1 |  |
| Учет расхода тепловой энергии |  |  | 1 |  |
| Учет расхода электроэнергии | СА4-И672М |  | 1 |  |
| Учет расхода жидкого топлива |  |  | 1 |  |
| Учет расхода твердого топлива |  |  | 1 |  |
| Система автоматического регу- лирования параметров теплоно- сителя |  |  |  |  |
| Система контроля процессов горения |  |  |  |  |

#### 1.2.9 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии;

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии на источниках тепловой энергии эксплуатирующими организациями не ведется.

#### 1.2.10 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии отсутствуют.

Сибирским управлением Ростехнадзора Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору составлены незначительные замечания, которые к началу отопительного сезона эксплуатирующей организацией были устранены.

Ежегодно выдаются паспорта готовности котельных и тепловых сетей к отопительному сезону

### часть 3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

#### 1.3.1 Описание структуры тепловых сетей

Прокладка сетей – подземная бесканальная. Компенсация температурных удлинений теплопроводов решается самокомпенсацией (естественные повороты теплотрассы), П – образными компенсаторами. Трубопроводы тепловой сети имеют тепловую изоляцию.

В тепловых сетях действует температурный график отпуска тепла в сеть 95/70°С.. Транспорт теплоносителя от котельной осуществляется сетевыми насосами. Сетевое оборудование централизованных  котельных приведено ниже.

Прокладка тепловой сети приведена на схемах тепловых сетей в п.1.3.2 части 3 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Общая протяженность тепловых сетей проходящих по территории с.Зимино по паспорту тепловых сетей составляет  - 0,929 км.    В связи с длительным сроком эксплуатации состояние сетей  неудовлетворительное,  износ тепловых сетей составляет порядка 42%, это отчетливо видно в технических паспортах на тепловые сети.

#### 1.3.2 Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии;

Прокладка тепловой сети приведена на схемах тепловых сетей от котельных к потребителям с.Зимино. На схеме теплосетей отображена котельная  с.Зимино. При актуализации схемы теплоснабжения данные материалы будут отображены в обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения.

Добавить схему сетей 1

#### 1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки;

Характеристика трубопроводов тепловой сети присоединенной к котельной с.Зимино  приведено в таблице 1.8

Таблица 1.8. – Трубопроводы котельной  с.Зимино

| Наружный диаметр труб, мм | Вид системы теплоснабжения | Тип прокладки | Общая протя-женность сетей, км | Потери отопл через поверх-ность, Гкал | Потери отопл с утечками, Гкал | Максимальная часовая нагрузка трубопроводов | Количество тепла, теряемого при транспор-тировании, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 219 | 2х трубная | ПБ | 0,054 | 37,38 | 2,63 | 0,01 | 40,01 |
| 108 | 2х трубная | ПБ | 0,735 | 341,94 | 8,37 | 0,09 | 350,31 |
| 325 | 2х трубная | ПБ | 0,116 | 106,10 | 12,61 | 0,04 | 118,71 |
| 57 | 2х трубная | ПБ | 0,024 | 8,22 | 0,07 | 0,00 | 8,30 |
| Итого |  |  | 0,929 | 493,64 | 23,69 | 0,15 | 517,33 |

#### 1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях;

В тепловых камерах установлена необходимая запорная арматура для секционирования тепловых сетей на участки, дренирования сетевой воды, выпуска воздуха из трубопроводов и отключения ответвлений к потребителям тепловой энергии. Информация об установленных на тепловых сетях запорной арматуры отображена на схемах тепловых сетей в п.1.3.2 части 3 главы 1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

Характеристика запорной арматуры установленной непосредственно в котельной представлена в таблице 1.9

- Таблица 1.9.  Основная арматура котельных Зиминского сельского поселения

| Теплоноситель | Тип арматуры | Год установки | кол-во шт | Давление (Ру) кгс/см2 | Диаметр (Ду)мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Котельная с. Зимино |  |  |  |  |  |
| Водопровод |  |  |  |  |  |
| Вентиль |  | 2001 | 1 |  | 50 |
| Газопровод |  |  |  |  |  |
| Кран газовый |  | 2001 | 2 |  | 50 |
| -//- |  | 2001 | 1 |  | 40 |
| -//- |  | 2001 | 4 |  | 32 |
| -//- |  | 2001 | 4 |  | 25 |
| -//- |  | 2001 | 4 |  | 15 |
| Клапан редук | РДСК-40 | 2001 | 1 |  | 40 |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  |
| Задвижки |  | 2001 | 6 |  | 200 |
| -//- |  | 2001 | 8 |  | 100 |
| -//- |  | 2001 | 8 |  | 50 |
| Кран |  | 2001 | 3 |  | 25 |
| -//- |  | 2001 | 2 |  | 32 |
| - // - |  | 2001 | 3 |  | 50 |

#### 1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

Отключающая арматура на тепловых трассах располагаются в тепловых камерах.

Тепловая камера (ТК) - сооружения на трассе теплопроводов для установки оборудования, требующего постоянного осмотра и обслуживания в процессе эксплуатации. В камерах тепловых сетей расположены задвижки, сальниковые компенсаторы, дренажные и воздушные устройства, контрольно-измерительные приборы и др. оборудование. Кроме того, в них обычно устанавливают ответвления к потребителям и неподвижные опоры. Переходы труб одного диаметра к трубам другого диаметра также должны находиться в пределах ТК. Всем ТК, установленным по трассе тепловой сети,  присваиваются эксплуатационные номера, которыми их обозначают на планах, схемах и пьезометрических графиках. Размещаемое в камерах оборудование должно быть доступным для обслуживания, что достигается обеспечением достаточных расстояний между оборудованием и стенками камер тепловых сетей. Высоту ТК выбирают не менее 1,8—2 м. Их внутренние габариты зависят от числа и диаметра прокладываемых труб, размеров устанавливаемого оборудования и минимальных расстояний между строительными, конструкциями и оборудованием. ТК. строят из кирпича, монолитного бетона и железобетона. В торцевых стенах оставляют проемы для пропуска теплопроводов. Полы в ТК выполняют из сборных железобетонных плит или монолитными. Для стока воды дно делается с уклоном не менее 0,02 в сторону приемника, который для удобства откачки воды из ТК  расположен под одним из стоков. Перекрытие может быть монолитным или из сборных железобетонных плит, уложенных на железобетонные или металлические балки. Для устройства люков в углах перекрытия укладывают плиты с отверстиями.. В соответствии с правилами техники безопасности при эксплуатации число люков для ТК. предусматривается не менее двух при внутренней площади камер до 6 м2 и не менее четырех при площади  более 6 м2. Для спуска обслуживающего персонала под люком устанавливают скобы, располагаемые в шахматном порядке с шагом по высоте не более 400 мм, или лестницы. В случае если габариты оборудования превышают размеры входных люков, предусматривают монтажные проемы, ширина которых равна наибольшему размеру арматуры, оборудования или диаметра труб плюс 0,1 м (но не менее 0,7 м). Распространены индустриальные камеры тепловых сетей из сборного железобетона, на монтаж которых уходит меньше времени и сокращаются трудозатраты. Применяются также сборные конструкции прямоугольных ТК со стенками из вертикальных блоков, которые бывают двух типов: сплошные и с отверстиями прямоугольной формы для пропуска теплопроводов. При строительстве тепловых сетей небольшого диаметра ТК могут выполняться из круглых железобетонных колец. Круглые плиты перекрытий имеют два отверстия для устройства смотровых люков.

Для гидроизоляционной защиты наружные поверхности днища и стен ТК при наличии высокого уровня грунтовых вод,    покрывают оклеечной гидроизоляцией из битумных рулонных материалов в несколько слоев, что определено проектом. В условиях повышенных требований водонепроницаемости, кроме наружной оклеечной гидроизоляции применяют дополнительную штукатурную цементно-песчаную гидроизоляцию внутренней поверхности, наносимую при больших объемах работ методом торкретирования.

Места установки тепловых камер изображены на схемах тепловых сетей пункте 1.3.1. части 3 главы 1  обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

В тепловых камерах установлена необходимая запорная арматура для секционирования тепловых сетей на участки, дренирования сетевой воды, выпуска воздуха из трубопроводов и отключения ответвлений к потребителям тепловой энергии.

#### 1.3.6 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Режим регулирования отпуска тепла осуществляется по графику качественного регулирования с расчетными температурами сетевой воды 95/70 °С. Отопительный сезон составляет 220 календарных дней. Расчетная температура воздуха внутри отапливаемых помещений = 16÷20 °С. Расчетная максимальная температура наружного воздуха для отопления = -37 °С: Расчетная температура наружного воздуха для населенных пунктов сельского  поселения согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» равна -37ºС.

- расчетная температура воды в подающей линии для отопительно-вентиляционной нагрузки и нагрузки ГВС составляет Т1р = 95°С;

- расчетная температура воды в обратной линии для отопительно-вентиляционной нагрузки составляет Т2р = 70°С.

Температурные график отпуска тепла в тепловые сети представлены в части 2 главы 1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

#### 1.3.7 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Разработка гидравлического режима для системы теплоснабжения населенного пункта в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 г. № 115 ежегодно разрабатываются гидравлические режимы работы системы теплоснабжения. Мероприятия по регулированию расхода воды у потребителей, составляются для каждого отопительного сезона. На планируемые к строительству объекты теплоснабжения гидравлические режимы разрабатываются проектной организацией при проектировании новых трубопроводов отопления и ГВС. Пьезометрические графики для тепловых сетей не разрабатывались.

#### 1.3.8 Статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет;

На территории Зиминского сельского поселения статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) эксплуатирующими организациями не ведется.

#### 1.3.9 Статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет;

На территории Зиминского сельского поселения статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей эксплуатирующими организациями не ведется.

#### 1.3.10 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Существует несколько способов проведения диагностики тепловых сетей, с помощью которых планируются капитальные и текущие ремонты.

Методы технической диагностики:

Метод акустической эмиссии. Метод, проверенный в мировой практике и позволяющий точно определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под изменяемым давлением, но по условиям применения на действующих ТС имеет ограниченную область использования.

Метод магнитной памяти металла. Метод хорош для выявления участков с повышенным напряжением металла при непосредственном контакте с трубопроводом ТС. Используется там, где можно прокатывать каретку по голому металлу трубы, этим обусловлена и ограниченность его применения.

Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора.

При доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может очень хорошо показывать состояние обследуемого участка. По вышеназванным условиям применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен для поиска утечек.

Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Метод очень эффективен для планирования ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить весной (март-апрель) и осенью (октябрь-ноябрь), когда система отопления работает, но снега на земле нет.

Метод акустической диагностики. Используются корреляторы усовершенствованной конструкции. Метод имеет перспективу как информационная составляющая в комплексе методов мониторинга состояния действующих теплопроводов, он хорошо вписывается в процесс эксплуатации и конструктивные особенности прокладок ТС.

Опрессовка на прочность повышенным давлением. Метод применялся и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время в среднем стабильно показывает эффективность 93-94%. То есть 94% повреждений выявляется в ремонтный период и только 6% уходит на период отопления. С применением комплексной оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов, опрессовку стало возможным рассматривать, как метод диагностики и планирования ремонтов, перекладок ТС.

#### 1.3.11 Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей;

Опыт планирования ремонтов, анализ состояния действующих сетей, опыт применения различных методов диагностики позволяет сделать следующие предложения для будущих нормативных документов по ТС.

- Техническую диагностику на предприятиях тепловых сетей нужно внедрять системно одновременно с изменением системы планирования и проведения ремонтных работ и индивидуально в зависимости от особенностей конкретного предприятия.

- Нормы эксплуатации необходимо разрабатывать отдельно для каждой теплоснабжающей организации на основании перевода всех данных в электронный вид и последующего анализа.

- Проектирование новых сетей должно выполняться с прогнозом надежности и предусматривать встроенную систему диагностики с описанием технологии ее проведения и расчетом необходимых финансовых и трудовых затрат.

- Для разработки нормативных документов, регламентирующих эксплуатацию ТС, необходимо предварительно проводить достаточно глубокий анализ актуальных паспортных данных прокладок сети, условий их эксплуатации и данные мониторинга состояния за ряд лет.

- Стратегия развития ЦТ должна быть нацелена на плановую замену сетей и устаревших конструкций на новые более надежные, с гарантированным сроком службы и встроенной автоматической системой выявления мест нарушения условий эксплуатации. Ремонт должен быть только планово-предупредительный.

Испытания тепловых сетей следует проводить в соответствии с СП 41-105-2002 «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индивидуальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке» . При проведении испытаний тепловых сетей следует соблюдать требования СНиП 3.05.03, Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды ПБ 03-75-94 , Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электрических станций и тепловых сетей РД 34.03.201-97.

#### 1.3.12 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя;

Потери теплоносителя связанные с транспортом по трубопроводам от  котельных расположенных на территории Зиминского сельского поселения отображены в таблицах пункта 1.3.3 части 3 главы 1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

#### 1.3.13 Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии;

Данные по тепловым потерям котельными Зиминского сельского поселения за последние 3 года эксплуатирующей организацией предоставлены не были. Не на всех котельных установлены приборы учета тепловой энергии. Информация об установленных приборах учета установленных на котельных отображена в п 1.2.8 части 2 главы 1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

#### 1.3.14 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения;

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации тепловых сетей  отсутствуют.

Ежегодно выдаются паспорта готовности тепловых сетей к отопительному сезону

#### 1.3.15 Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям;

Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям не производилось.

#### 1.3.16 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии

Приборы учета тепловой энергии устанавливаются как на централизованных источниках теплоснабжения, так и непосредственно у потребителей.

Информации о наличии коммерческого приборного учета потребителей тепловой энергии имеется у эксплуатирующей организации.

#### 1.3.17 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи;

Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи не проводился.

#### 1.3.18 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций;

Информации об уровне автоматизации теплоснабжающими организациями предоставлено не было.

#### 1.3.19 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления;

Информации  о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления теплоснабжающими организациями предоставлено не было.

#### 1.3.20. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

В Зиминском сельском поселении бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

### часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

На территории с.Зимино находится  1 источник централизованной тепловой энергии.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Зиминского сельского поселения осуществляется по смешанной схеме. Часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей  в с.Зимино, д.Гуляй-Поле, д.Ольгино, д.Стахановка и д.Ширяево подключены к источникам теплоснабжения. Жилые дома на всей территории поселения, оборудованы автономными газовыми теплогенераторами и источниками тепла на твердом топливе. Поставки горячего водоснабжения осуществляется индивидуальными источниками теплоснабжения (двухконтурные котлы) и электрическими водонагревателями.

Абоненты, подключенные к централизованным источникам теплоснабжения отображены в части 1 главы 1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения. Остальные объекты используют индивидуальные источники теплоснабжения. Таким образом, в зоне действия котельных находится не вся территория Зиминского сельского поселения.

Зоны действия источников тепловой энергии в системах теплоснабжения отображены на схемах тепловых сетей в п 1.3.2 части 2 главы 1 обосновывающих материалов к схемам теплоснабжения  и распространяются на объекты теплопотребления, отображенные на данных схемах.

### часть 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

#### 1.5.1. Значений потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха;

При разработке схемы теплоснабжения были использованы данные о территориальном делении, установленные в схеме территориального планирования Крутинского муниципального района. Условно территория населенных пунктов с расположенными централизованными источниками теплоснабжения разделены на территории (зоны) действия источников теплоснабжения и территории (зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения. Информация о значении потребления тепловой энергии в расчетных элементах при расчетных температурах наружного воздуха приведена в пункте 1.5.4 части 5 главы 1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

#### 1.5.2. Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии;

На территории Зиминского сельского поселения многоквартирные жилые дома, отапливаемые от централизованных источников теплоснабжения отсутствуют.

#### 1.5.3. Существующий нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение.

На территории Зиминского сельского поселения по состоянию на 2013 год, действует норматив потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение утверждаемый главой Крутинского муниципального района Омской области. Согласно материалам, предоставленных администрацией района нормативное потребление установлено следующее:

| №№ п/п | Оборудование: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Норматив потреб-ления в жилых помещениях, Гкал/кв.м (центр. отоплен.); кбм или т/кв.м (твердое топливо); кбм/кв.м | Горячее водо-снабжение | Норматив потребления в жилых помещениях, кбм/чел. |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Многоквартирные дома |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальное отопление печное | Уголь - 0,065 т/кв.м., дрова - 0,087 куб.м./кв.м. |  |  |
| 2. Жилые дома (1-квартирные) |  |  |  |  |
| 2 | Индивидуальное отопление печное | Уголь - 0,065 т/кв.м., Дрова - 0,087 куб.м./кв.м. |  |  |
| 3 | Индивидуальное отопление газовое | 8,04 кбм/кв.м. |  |  |

#### 1.5.4 . Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии;

Тепловые нагрузки централизованных источников теплоснабжения потребителями в зоне действия теплоисточника (котельных) Зиминского сельского поселения  сведены в таблицу 1.10.

Таблица 1.10.Тепловые нагрузки потребителей котельной  с.Зимино

| Наименование потребителей тепла | Отраслевая принадлежность | Наружный строи-тельный объем здания, м3 | Наружная высота здания,м/ количество этажей жилого здания, шт | Отапливаемая площадь внут-ренних помеще-ний, м² | Удельная отопи-тельная характе-ристика | Температура внутрен-него воздуха, оС | Расчетная часовая нагрузка системы отопления, Гкал/час | Количество потребля-емого тепла, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Потребители, финансируемые из областного бюджета |  |  |  |  |  |  | 0,00857539 | 23,649692 |
| Амбулатория | Здравоохранение | 380 | 6,8 | 93,00 | 0,4 | 20 | 0,00857539 | 23,65 |
| Потребители, финансируемые из бюджета муниципального района |  |  |  |  |  |  | 0,36926529 | 981,58045 |
| Школа | Образование | 10739 | 6,78 | 2463,00 | 0,33 | 18 | 0,19269165 | 512,56 |
| Дет сад | Образование | 4118 | 6,8 | 1006,70 | 0,38 | 20 | 0,08828361 | 243,47 |
| Дом культуры | Культура и искусство, физкультура и спорт | 4549 | 7,8 | 895,70 | 0,37 | 16 | 0,08829003 | 225,55 |

### часть 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

#### 1.6.1 Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии.

Балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок котельной представлены в таблице 1.11.   Расчетная максимальная температура наружного воздуха для населенных пунктов сельского поселения согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» равна -37ºС.

Таблица 1.11. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельных Зиминского сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя. | Котельная с.Зимино | Котельная ЗАО им. Кирова с.Зимино | Котельная весовой с.Зимино | Котельная социального комплекса д.Ольгино | Котельная клуба д.Гуляй-Поле | Печь ФАП д.Гуляй-Поле | Котельная школы д.Ширяево | Котельная клуба д.Ширяево |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество выработанной тепловой энергии котлами, Гкал. | 1542,76 | 222,09 | 780,21 | 166,90 | 177,48 | 7,54 | 5,47 | 41,98 |
| 2 | Отпуск тепла с коллекторов котельной, Гкал | 1542,76 | 222,09 | 780,21 | 166,90 | 177,48 | 7,54 | 5,47 | 41,98 |
| 3 | Покупка тепловой энергии, Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Отпуск в тепловую сеть, Гкал | 1542,76 | 222,09 | 780,21 | 166,90 | 177,48 | 7,54 | 5,47 | 41,98 |
| 5 | Потери в тепловых сетях, принадл. ЭСО, Гкал: | 517,33 | 0,00 | 513,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | через теплоизоляцию |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с утечками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Полезный отпуск тепловой энергии всего, Гкал, в том числе: | 1005,23 | 217,71 | 261,03 | 163,61 | 173,98 | 7,39 | 5,36 | 41,16 |
| 6.1 | -для реализации сторонним потребителям (абонентам ЭСО) | - | 198,60 | 261,03 | 130,64 | - | - | - | - |
| 6.2 | -бюджетным потребителям | 1005,23 | 19,11 | - | 32,97 | 173,98 | 7,39 | 5,36 | 41,16 |
| 6.3 | -Населению | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ГВС населению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | -для собственного потребления котельной | 20,21 | 4,38 | 5,25 | 3,29 | 3,50 | 0,15 | 0,11 | 0,83 |

Большую часть потерь теплоносителя связано с его транспортом, а именно потери теплоносителя через изоляцию трубопровода и потери теплоносителя связанные с утечками. Характеристика трубопроводов тепловых сетей приведена в п.1.3.1 части 3 главы 1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

#### 1.6.2 Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии;

Резерв и дефицит тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии сведен в таблицу 1.20.

Таблица 1.12.  Резерв и дефицит тепловой мощности нетто централизованных источников теплоснабжения Зиминского сельского поселения

| Наименование котельной | Установл. Производит. Котельной, Гкал/ч | Расчетная подключен-ная нагрузка, Гкал/ч | Резерв (+), Дифицит (-) мощности, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Котельная с.Зимино | 1,000 | 0,530 | 47,000 |
| Котельная ЗАО им. Кирова с.Зимино | 0,100 | 0,080 | 20,000 |
| Котельная весовой с.Зимино | 1,000 | 0,250 | 75,000 |
| Котельная социального комплекса д.Ольгино | 0,600 | 0,060 | 90,000 |
| Котельная клуба д.Гуляй-Поле | 0,100 | 0,070 | 30,000 |
| Печь ФАП д.Гуляй-Поле | 0,500 | 0,010 | 98,000 |
| Котельная клуба д.Ширяево | 0,100 | 0,020 | 80,000 |

#### 1.6.3. Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю;

Разработка гидравлического режима для системы теплоснабжения населенного пункта проводится эксплуатирующей организацией в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 г. № 115. Ежегодно разрабатываются гидравлические режимы работы системы теплоснабжения. Мероприятия по регулированию расхода воды у потребителей составляются для каждого отопительного сезона.

#### 1.6.4. Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения;

Дефицит тепловой энергии - технологическая невозможность обеспечения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, объема поддерживаемой резервной мощности и подключаемой тепловой нагрузки. Как видно из п 1.6.2. части 6 главы 1 обосновывающих материалов, дефицита тепловой энергии на централизованных источниках теплоснабжения не возникает. Для того, чтобы дефициты тепловой энергии не возникали на тепловых источниках, необходимо вовремя проводить планово- предупредительные и капитальные ремонты основного и вспомогательного оборудования котельных, а так же своевременную замену тепловых сетей.

#### 1.6.5 Резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.

На территории населенных пунктов Зиминского сельского поселения  на всех источниках централизованного теплоснабжения наблюдается резерв тепловой мощности, связано это с тем, что потребители отключаются от централизованных источников, а расширение или перераспределение зон действия источников теплоснабжения не наблюдается, поскольку стоимости 1 Гкал выше в сравнении со стоимостью эксплуатации зданий на индивидуальных источниках теплоснабжения.

### часть 7 Балансы теплоносителя

Теплоносителем на котельных Зиминского сельского поселения является вода.

К потерям и затратам теплоносителя в процессе передачи, распределения и потребления тепловой энергии и теплоносителя относятся технологические затраты, обусловленные используемыми технологическими решениями и техническим уровнем оборудования системы теплоснабжения, а также утечки теплоносителя, обусловленные эксплуатационным состоянием тепловой сети и систем теплопотребления.

Таблица 1.13. Баланс теплоносителя котельных Зиминского сельского поселения

| № п/п | Наименование | Нормативные значе-ния потерь теплоно-сителя (Mу.н.) |  |  | Расход воды на ХВО | Нормативный расход подпиточной воды | Объем воды для разового наполнения тепловых сетей и системы ГВС | Технологические затраты | Итого годовая потребность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отоп. сезон | Не отоп. сезон | год |  |  |  |  |  |
|  |  | м3 \ сут | м3 \ сут | м3 \ год | м3 | м3 \ сут | м3 | м3 \ год | м3 \ год |
| 1 | Котельная с.Зимино | 0,36 | 0,00 | 81,70 | 0,00 | 0,36 | 6,00 | 0,54 | 88,24 |
| 2 | Котельная ЗАО им. Кирова с.Зимино | 0,08 | 0,00 | 17,69 | 0,00 | 0,08 | 1,30 | 0,12 | 19,11 |
| 3 | Котельная весовой с.Зимино | 0,09 | 0,00 | 21,22 | 0,00 | 0,09 | 1,56 | 0,14 | 22,91 |
| 4 | Котельная социального комплекса д.Ольгино | 0,06 | 0,00 | 13,30 | 0,00 | 0,06 | 0,98 | 0,09 | 14,36 |
| 5 | Котельная клуба д.Гуляй-Поле | 0,06 | 0,00 | 14,14 | 0,00 | 0,06 | 1,04 | 0,09 | 15,27 |
| 6 | Печь ФАП д.Гуляй-Поле | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,65 |
| 7 | Котельная клуба д.Ширяево | 0,01 | 0,00 | 3,35 | 0,00 | 0,01 | 0,25 | 0,02 | 3,61 |

### часть 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Основное и вспомогательное топлива по котельным Зиминского сельского поселения приведены ниже:

| Наименование теплоисточника | Вид топлива |  |
| --- | --- | --- |
|  | Основное | Резервное |
| 1 | 2 | 3 |
| Котельная с.Зимино | газ природный 8078 ккал/нм·м | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная ЗАО им. Кирова с.Зимино | газ природный 8078 ккал/нм·м | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная весовой с.Зимино | газ природный 8078 ккал/нм·м | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная социального комплекса д.Ольгино | Уголь 5100 ккал/нм·м | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная клуба д.Гуляй-Поле | Уголь 5100 ккал/нм·м | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Печь ФАП д.Гуляй-Поле | дрова | дрова |
| Котельная клуба д.Ширяево | дрова | дрова |

Потребление  топлива за 2013 год приведено ниже

| Наименование теплоисточника | Расход топлива на выработку тепла, т.н.т. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе для потребителей |  |  |  |  |  |
|  |  | федерал. собств. | обл. собств. | собств. муниц. района | собств. сельского поселения | население | Прочие |
| Котельная с.Зимино | 214,52 | 0,00 | 5,05 | 209,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ЗАО им. Кирова с.Зимино | 29,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,57 | 0,00 | 26,66 |
| Котельная весовой с.Зимино | 118,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,93 |
| Котельная социального комплекса д.Ольгино | 49,83 | 0,00 | 2,16 | 7,88 | 0,00 | 0,00 | 39,79 |
| Котельная клуба д.Гуляй-Поле | 50,94 | 0,00 | 0,00 | 50,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Печь ФАП д.Гуляй-Поле | 5,92 | 0,00 | 5,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная клуба д.Ширяево | 33,01 | 0,00 | 0,00 | 33,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### часть 9 Надежность теплоснабжения

Для определения надежности системы коммунального теплоснабжения используются критерии, характеризующие состояние электроснабжения, водоснабжения, топливоснабжения источников теплоты, соответствие мощности теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам, техническое состояние и резервирование тепловых сетей.

Показатель надежности рассчитывается по формуле 1.1.:

Кнад=КЭ+КВ+КТ+КБ+КР+КCn 				(1.1)

где:

КЭ – надежность электроснабжения источника теплоты,

КВ – надежность водоснабжения источника теплоты,

КТ - надежность топливоснабжения источника теплоты,

КБ – размер дефицита (соответствие тепловой мощности источников теплоты и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей),

КР – коэффициент резервирования, который определяется отношением резервируемой на уровне центрального теплового пункта (квартала; микрорайона) расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок подлежащих резервированию потребителей, подключенных к данному тепловому пункту,

КС – коэффициент состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов.

Данные критерии зависят от наличия резервного электро-, водо-, топливоснабжения, состояния тепловых сетей и пр., и определяются индивидуально для каждой системы теплоснабжения в соответствие с «Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» МДС 41-6.2000 (утв. приказом Госстроя РФ от 6 сентября 2000 г. N 203).

Существует несколько критериев надежности  системы теплоснабжения:

Высоконадежные (ВН) - при Кнад - более 0,9

Надежные (Н) - Кнад - от 0,75 до 0,89

Малонадежные (МН) - Кнад -от 0,5 до 0,74

Ненадежные (НН) - Кнад - менее 0,5

Критерии и коэффициент надежности системы теплоснабжения Зиминского сельского поселения приведены в таблице 1.14.

Таблица 1.14. Критерии надежности системы теплоснабжения

| Наименование котельной | Надежность электроснабжения Кэ | Надежность водоснабжения Кв | Надежность топливоснабжения Кт | Размер дефицита тепловой мощности Кб | Уровень резервирования Кр | Коэффициент состояния тепловых сетей Кс | Коэффициент надежности Кнад | Оценка надежности системы еплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Котельная с.Зимино | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,20 | 0,50 | 0,75 | Н |
| Котельная ЗАО им. Кирова с.Зимино | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,30 | 0,50 | 0,75 | Н |
| Котельная весовой с.Зимино | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,20 | 0,50 | 0,75 | Н |
| Котельная социального комплекса д.Ольгино | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,20 | 0,50 | 0,75 | Н |
| Котельная клуба д.Гуляй-Поле | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,30 | 0,50 | 0,75 | Н |
| Печь ФАП д.Гуляй-Поле | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,30 | 0,50 | 0,80 | Н |
| Котельная клуба д.Ширяево | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,30 | 0,50 | 0,75 | Н |

По критериям надежности система теплоснабжения относится к надежной.

### часть 10 Технико-экономические показатели теплоснабжения

| № п\п | Наименование показателя | Ед. измерения | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число источников теплоснабжения | ед | 1 |
| 2 | Суммарная мощность источников теплоснабжения | Гкал/час | 1,00 |
| 3 | Суммарное количество котлов | ед | 2 |
| 4 | Протяженность тепловых сетей | км | 0,929 |
| 6 | Произведено тепловой энергии за год | Гкал | 1542,76 |
| 7 | Получено тепловой энергии со стороны за год | Гкал | 0 |
| 8 | Полезный отпуск тепловой энергии всего | Гкал | 1005,23 |
|  | Социальная сфера | Гкал | 1005,23 |
|  | Населению | Гкал | - |
|  | Прочим организациям | Гкал | - |
| 9 | Число аварий на источниках теплоснабжения |  | 0 |
| 10 | Среднегодовая численность работников основной деятельности | Чел | 10 |

### часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Тарифы на тепловую энергию устанавливаются Региональной энергетической комиссией Омской области. Тариф на тепловую энергию для потребителей Муниципального унитарного предприятия «Крутинское» Крутинского муниципального района Омской области с календарной разбивкой на период с момента вступления в силу настоящего приказа по 31 декабря 2013 года

Приказ РЭК об установлении тарифа №574/68 от 25 декабря 2012 года.

|  | Тариф на тепловую энергию |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | горячая вода |  | отборный пар давлением |  |  |  | острый и редуцированный пар |
|  | С 01.01.2013 по 30.06.2013 | с 01.07.2013 по 31.12.2013 | до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |
| Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (НДС не предусмотрен) |  |  |  |  |  |  |  |
| одноставочный руб./Гкал | 1728,26 | 1986,58 | X | X | X | X | X |
| двухставочный | X | X | X | X | X | X | X |
| за энергию руб./Гкал | X | X | X | X | X | X | X |
| за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | X | X | X | X | X | X | X |
| Население (НДС не предусмотрен) |  |  |  |  |  |  |  |
| одноставочный руб./Гкал | 1728,26 | 1986,58 | X | X | X | X | X |
| двухставочный | X | X | X | X | X | X | X |
| за энергию руб./Гкал | X | X | X | X | X | X | X |
| за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | X | X | X | X | X | X | X |

### часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа

На данный момент в связи с газификацией поселения потребители, не относящиеся к бюджетным перешли на индивидуальные источники теплоснабжения,  поскольку стоимость тепловой энергии выше, чем при эксплуатации индивидуальных источников теплоснабжения. В связи с уменьшением потребителей  тепловой энергии возникло неэффективное, а так же убыточное использование котельных с.Зимино. На данный момент мощность установленного основного и вспомогательного котельного оборудования  имеет завышенную  энергоемкость, а так же высокий уровень износа, как следствие, значительно завышен расход энергоресурсов котельной.

Ввиду завышенной мощности оборудования котельной, диаметры трубопроводов тепловой сети, а так же коллекторов в котельной на сегодняшний день так же завышены, что приводит к необходимости использования сетевых насосов с сильно завышенной производительностью и напором, что в свою очередь приводит к значительному перерасходу электроэнергии.

Решением данной проблемы послужит модернизация данного теплоисточника, которая предполагает  строительство трех автоматизированных модульных мини котельных единичной мощностью каждой 0,3 МВт/час с минимальной численностью обслуживающего персонала и тепловыми сетями протяженностью 383 метра в полиуретановой изоляции:

- строительство модульных котельных школы, детского сада и Дома культуры

- установка в каждой котельной 2-х газовых котлов:  КВСА 0,1 -1шт. и КВСА -0,2 -1шт., установленная мощность котельной 0,258 Гкал/час ;

- монтаж комплексной автоматизированной системы контроля и управления (установка датчиков загазованности, автоматизация системы подпитки);

- установка сетевых и подпиточных насосов на насосы марки Wilo.

## ГЛАВА  2
Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

### 2.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов

Здравоохранение

Сеть лечебно-профилактических учреждений Зиминского сельского поселения представлена:

| - Населенный пункт | - Объект |
| --- | --- |
| - с.Зимино - д.Ольгино - д.Ширяево | - ФАП - ФАП - ФАП |

Образование

На территории Зиминского сельского поселения функционирует:

| - Населенный пункт | - Объект |
| --- | --- |
| - с.Зимино | - МБОУ «Зиминская СОШ» - Зиминский детский сад |

Культура

На территории Зиминского сельского поселения сфера культуры представлена:

| - Населенный пункт | - Объект |
| --- | --- |
| - с.Зимино - д.Гуляй Поле - д.Ольгино - д.Ширяево | - Сельский дом культуры - Сельская библиотека - Сельский дом культуры - Сельская библиотека - Сельский дом культуры (разрушен) - Сельский клуб (разрушен) |

Физическая культура и спорт

На территории Зиминского сельского поселения сеть объектов физической культуры и спорта представлена:

| - Населенный пункт | - Объект |
| --- | --- |
| - с.Зимино - д.Гуляй-Поле | - Поле для футбола, беговая дорожка - Площадка волейбольная - Спортивный зал - Площадка волейбольная |

Объекты сферы обслуживания

Объекты сферы обслуживания на территории Зиминского сельского поселения в большей степени представлены:

| - Населенный пункт | - Объект |
| --- | --- |
| - с.Зимино - д.Гуляй-Поле - д.Ольгино - д.Стахановка - д.Ширяево | - Магазин - Торговый ларек - Кафе - Столовая - Магазин - Магазин - Магазин - Магазин |

Перечень объектов административно-делового назначения и общественной безопасности:

| - Населенный пункт | - Объект |
| --- | --- |
| - с.Зимино | - Администрация Зиминского сельского поселения - Почтовое отделение - Радиоузел - ДПК ЗАО им.Кирова |

Планируемое размещение объектов капитального строительства местного значения

Здравоохранение и социальное обеспечение:

- фельдшерско-акушерские пункты в д.Гуляй-Поле, д.Стахановка;

- аптечный пункт в с.Зимино;

- аптечный киоск в д.Ольгино, д.Ширяево;

Образование:

- капитальный ремонт школы и детского сада в с.Зимино;

- детский сад на 10 мест в д.Ольгино;

Культура и искусство:

- капитальный ремонт сельского дома культуры в с.Зимино, д.Гуляй-Поле;

- сельский дом культуры в д.Ольгино, д.Ширяево, д.Стахановка;

- сельская библиотека в д.Ольгино, д.Ширяево, Стахановка;

Физическая культура и спорт:

- плоскостные спортивные сооружения на 0,1 га в д.Ширяево, д.Стахановка;

- плоскостные спортивные сооружения на 0,15 га в д.Ольгино.

Планируемое размещение объектов капитального строительства малого, среднего и крупного бизнеса

Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание:

- предприятие бытового обслуживания в с.Зимино;

- банно-оздоровительный комплекс в с.Зимино;

- станция технического обслуживания в с.Зимино, д.Ольгино;

- автозаправочная станция в с.Зимино, д.Ольгино.

### 2.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности)

Расчет перспективной тепловой мощности индивидуальной жилой застройки и общественных зданий выполнен по «Методике определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения», Москва, 2003г.

Данный расчет используется при отсутствии проектной документации на стадии сбора технических условий. При разработке рабочей документации тепловая нагрузка уточняется и может отличаться от рассчитанной по укрупненным показателям.

Исходные данные приняты из расчета обеспеченности семьи земельным участком в размере 15 соток на семью. Количество членов семьи принято 4 человека. Исходя из расчета обеспеченности человеком площадью в 34,4 кв.м.

По формуле 2.1 определяем расчетное значение тепловой нагрузки отопления и вентиляции (Гкалчас):

Qо(в)max=αVqo(в)(tj−to)(1+Kи.р)10−6                                  (2.1)

где α=0,92 - поправочный коэффициент, учитывающий отличие расчетной температуры наружного воздуха для проектирования отопления to от to = - 30 °С, при которой определено соответствующее значение qo = 0,74;

tj=18 -расчетная температура воздуха в отапливаемом здании, °С;

to-расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, для Омской области принята -37 согласно СНиП 23-01-99*, °С;

V=300 - объем здания по наружному обмеру, м3;

Kи.р - расчетный коэффициент инфильтрации, обусловленной тепловым и ветровым напором, т.е. соотношение тепловых потерь зданием с инфильтрацией и теплопередачей через наружные ограждения при температуре наружного воздуха, расчетной для проектирования отопления.

Kи.р=10−22gL1−273+to273+tj+ωO2, 				(2.2)

где g - ускорение свободного падения, м/с2;

L - свободная высота здания, м;

wo - расчетная для данной местности скорость ветра в отопительный период, м/с; принимается по СНиП 23-01-99.

Kи.р=10−22⋅9,8⋅3⋅1−273+(−37)273+20+52=10−2⋅2⋅9,8⋅3⋅0,189+25=6,009⋅10−2

Расчетное значение тепловой нагрузки отопления для одного частного дома (Гкалчас)

Qо(в)max=αVqo(в)(tj−to)(1+Kи.р)10−6=0,92⋅300⋅0,74(20−(−37))(1+0,06)10−6=0,92⋅300⋅0,74⋅57⋅1,06⋅10−6=12340,18⋅10−6(Гкалчас)=0,012(Гкалчас)

Планируемое размещение объектов капитального строительства местного значения

Здравоохранение и социальное обеспечение:

фельдшерско-акушерские пункты в д.Гуляй-Поле, д.Стахановка

S=60 м2; V=180  м3.

Kи.р=10−22⋅9,8⋅3⋅1−273+(−37)273+20+52=10−2⋅2⋅9,8⋅3⋅0,194+25=6,034⋅10−2

qo=0,74;

Расчетное значение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию, (Гкалчас)

Qо(в)max=αVqo(в)(tj−to)(1+Kи.р)10−6=0,92⋅180⋅0,74(20−(−37))(1+0,06)10−6=0,92⋅180⋅0,74⋅57⋅1,06⋅10−6=0,0074(Гкалчас)

аптечный пункт в с.Зимино;

S=60 м2; V=180  м3.

Kи.р=10−22⋅9,8⋅3⋅1−273+(−37)273+20+52=10−2⋅2⋅9,8⋅3⋅0,194+25=6,034⋅10−2

qo=0,74;

Расчетное значение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию, (Гкалчас)

Qо(в)max=αVqo(в)(tj−to)(1+Kи.р)10−6=0,92⋅180⋅0,74(20−(−37))(1+0,06)10−6=0,92⋅180⋅0,74⋅57⋅1,06⋅10−6=0,0074(Гкалчас)

аптечный киоск в д.Ольгино, д.Ширяево

S=30 м2; V=90  м3.

Kи.р=10−22⋅9,8⋅3⋅1−273+(−37)273+20+52=10−2⋅2⋅9,8⋅3⋅0,194+25=6,034⋅10−2

qo=0,74;

Расчетное значение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию, (Гкалчас)

Qо(в)max=αVqo(в)(tj−to)(1+Kи.р)10−6=0,92⋅90⋅0,74(20−(−37))(1+0,06)10−6=0,92⋅90⋅0,74⋅57⋅1,06⋅10−6=0,0037(Гкалчас)

Образование

детский сад на 10 мест в д.Ольгино

S=220 м2; V=880  м3.

Kи.р=10−22⋅9,8⋅3⋅1−273+(−37)273+20+52=10−2⋅2⋅9,8⋅3⋅0,194+25=6,034⋅10−2

qo=0,34;qв=0,10

Расчетное значение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию, (Гкалчас)

Qоmax=αVqo(tj−to)(1+Kи.р)10−6=0,92⋅880⋅0,34(20−(−37))(1+0,06)10−6=0,92⋅880⋅0,34⋅57⋅1,06⋅10−6=16631,45⋅10−6

Расчетное значение тепловой нагрузки на вентиляцию, (Гкалчас)

Qвmax=αVqв(tj−to)(1+Kи.р)10−6=0,92⋅880⋅0,1(20−(−37))(1+0,06)10−6=0,92⋅880⋅0,10⋅57⋅1,06⋅10−6=4891,6⋅10−6

Qобщ=16631,45+4891,6⋅10−6(Гкалчас)=0,021(Гкалчас)

Культура и искусство:

сельский дом культуры в д.Ольгино, д.Ширяево, д.Стахановка

S=1750 м2; V=8750  м3

Kи.р=10−22⋅9,8⋅5⋅1−273+(−37)273+14+52=10−2⋅2⋅9,8⋅5⋅0,177+25=6,507⋅10−2

qo=0,3;qв=0,2

Расчетное значение тепловой нагрузки на отопления, (Гкалчас)

Qоmax=αVqo(tj−to)(1+Kи.р)10−6=0,92⋅8750⋅0,3(14−(−37))(1+0,06)10−6=0,92⋅8750⋅0,3⋅51⋅1,06⋅10−6=130554,9⋅10−6

Расчетное значение тепловой нагрузки на вентиляцию, (Гкалчас)

Qвmax=αVqв(tj−to)(1+Kи.р)10−6=0,92⋅8750⋅0,2⋅(14−(−37))(1+0,06)10−6=0,92⋅8750⋅0,2⋅51⋅1,06⋅10−6=87036,6⋅10−6

Qобщ=130554,9+87036,6⋅10−6(Гкалчас)=0,22(Гкалчас)

сельская библиотека в д.Ольгино, д.Ширяево, Стахановка

S=1500 м2; V=4500  м3

Kи.р=10−22⋅9,8⋅5⋅1−273+(−37)273+14+52=10−2⋅2⋅9,8⋅5⋅0,177+25=6,507⋅10−2

qo=0,3;qв=0,2

Расчетное значение тепловой нагрузки на отопления, (Гкалчас)

Qоmax=αVqo(tj−to)(1+Kи.р)10−6=0,92⋅4500⋅0,3(14−(−37))(1+0,06)10−6=0,92⋅4500⋅0,3⋅51⋅1,06⋅10−6=67142,52⋅10−6

Расчетное значение тепловой нагрузки на вентиляцию, (Гкалчас)

Qвmax=αVqв(tj−to)(1+Kи.р)10−6=0,92⋅4500⋅0,2⋅(14−(−37))(1+0,06)10−6=0,92⋅4500⋅0,2⋅51⋅1,06⋅10−6=44761,68⋅10−6

Qобщ=67142,52+44761,68⋅10−6(Гкалчас)=0,112(Гкалчас)

Поскольку проектные мощности планируемых к размещению объектов капитального строительства малого, среднего и крупного бизнеса не известны, то расчет потребности в тепле данных объектов будет произведен при разработке проектной документации. Подключение данных объектов планируется от индивидуальных источников теплоснабжения.

Сведем полученные в результате расчета данные в таблицу 2.1.

Таблица 2.1. - Тепловая нагрузка для перспективных объектов

| № п/п | Потребители | Тепловая нагрузка Гкал/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | Всего |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | фельдшерско-акушерские пункты в д.Гуляй-Поле, д.Стахановка | 0,0074 | - | 0,0074 |
| 1 | аптечный пункт в с.Зимино | 0,0074 | - | 0,0074 |
| 2 | аптечный киоск в д.Ольгино, д.Ширяево | 0,0037 | - | 0,0037 |
| 3 | детский сад на 10 мест в д.Ольгино | 0,016 | 0,005 | 0,021 |
| 4 | сельский дом культуры в д.Ольгино, д.Ширяево, д.Стахановка | 0,13 | 0,087 | 0,22 |
| 5 | сельская библиотека в д.Ольгино, д.Ширяево, Стахановка | 0,067 | 0,045 | 0,112 |

В Зиминском сельском поселении  перспективные  объекты    планируется подключить от индивидуальных источников теплоснабжения.

### 2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных  источников тепловой энергии

Существующая зона действия центральной котельной закреплена непосредственна в здании и вдоль всех теплотрасс, проходящих по территории населенного пункта.

Перспективная зона действия централизованных источников теплоснабжения  будет распространена на действующие (существующие) источники теплопотребления. Вновь вводимые источники теплоснабжения, расчет потребности в тепле которых произведен в части 2.2. Главы 2 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения будут подключены от индивидуальных источников теплоснабжения.

## ГЛАВА 3.
Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа

В соответствии с постановлением правительства Российской федерации № 154 от 22 февраля 2012 года «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», разработка электронной модели системы теплоснабжения не является обязательной  к выполнению для поселений численностью населения менее 100 тыс. человек.

## ГЛАВА 4
Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Тепловая нагрузка перспективных объектов планируемых к подключению от централизованных источников теплоснабжения на расчетный срок (2017-2028гг) представлена в таблице 4.1.

Таблица 4.1. Тепловая нагрузка перспективных объектов 
Зиминского сельского поселения

| № п/п | Потребители | Тепловая нагрузка Гкал/час |  |  | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | Всего |  |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | фельдшерско-акушерские пункты в д.Гуляй-Поле, д.Стахановка | 0,0074 | - | 0,0074 | Индивидуальный источник тепла |
| 2 | аптечный пункт в с.Зимино | 0,0074 | - | 0,0074 | Индивидуальный источник тепла |
| 3 | аптечный киоск в д.Ольгино, д.Ширяево | 0,0037 | - | 0,0037 | Индивидуальный источник тепла |
| 4 | детский сад на 10 мест в д.Ольгино | 0,016 | 0,005 | 0,021 | Индивидуальный источник тепла |
| 5 | сельский дом культуры в д.Ольгино, д.Ширяево, д.Стахановка | 0,13 | 0,087 | 0,22 | Индивидуальный источник тепла |
| 6 | сельская библиотека в д.Ольгино, д.Ширяево, Стахановка | 0,067 | 0,045 | 0,112 | Индивидуальный источник тепла |

Перспективная тепловая нагрузка на период до 2028г централизованных источников теплоснабжения будет выглядеть следующим образом: (см. таблицу 4.2).

Таблица 4.2.  Перспективные тепловые нагрузки потребителей

Зиминского сельского поселения на период (2013-2028гг)

| Наименование котельной | Установл. производит. котельной, Гкал/ч | Расчетная подключенная нагрузка, Гкал/ч | Потери мощности в тепловых сетях, Гкал | Собственные нужды Гкал | Полезный отпуск тепловой энергии Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Котельная с.Зимино (до закрытия котельной) | 1,000 | 0,530 | 517,327 | 20,205 | 1005,230 |
| Планируемая к строительству модульная котельная детского сада с.Зимино | 0,300 | 0,088 | 24,041 | 5,369 | 267,123 |

Продолжение таблицы 4.2.  Перспективные тепловые нагрузки потребителей

Зиминского сельского поселения на период (2013-2028гг)

| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планируемая к строительству модульная котельная школы с.Зимино | 0,300 | 0,190 | 46,130 | 10,302 | 512,560 |
| Планируемая к строительству модульная котельная клуба с.Зимино | 0,300 | 0,090 | 20,299 | 4,533 | 225,547 |
| Котельная ЗАО им. Кирова с.Зимино | 0,100 | 0,080 | 0,000 | 4,376 | 217,711 |
| Котельная весовой с.Зимино | 1,000 | 0,250 | 513,933 | 5,247 | 261,031 |
| Котельная социального комплекса д.Ольгино | 0,600 | 0,060 | 0,000 | 3,289 | 163,612 |
| Котельная клуба д.Гуляй-Поле | 0,100 | 0,070 | 0,000 | 3,497 | 173,985 |
| Печь ФАП д.Гуляй-Поле | 0,500 | 0,010 | 0,000 | 0,148 | 7,387 |
| Котельная клуба д.Ширяево | 0,100 | 0,020 | 0,000 | 0,827 | 41,157 |

## ГЛАВА 5
Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Теплоносителем на котельных Зиминского сельского поселения является вода.

Планируемые к строительству объекты социально-экономического развития поселения и жилого фонда планируется подключать от индивидуальных источников теплоснабжения.

К потерям и затратам теплоносителя в процессе передачи, распределения и потребления тепловой энергии и теплоносителя относятся технологические затраты, обусловленные используемыми технологическими решениями и техническим уровнем оборудования системы теплоснабжения, а также утечки теплоносителя, обусловленные эксплуатационным состоянием тепловой сети и систем теплопотребления.

Перспективный баланс теплоносителя котельных Зиминского сельского поселения на период до 2028 года отображен в таблице 5.1

Таблица 5.1.Перспективный баланс теплоносителя котельных Зиминского сельского поселения

| № п/п | Наименование | Нормативные значе-ния потерь теплоно-сителя (Mу.н.) |  |  | Расход воды на ХВО | Нормативный расход подпиточной воды | Объем воды для разового наполнения тепловых сетей и системы ГВС | Технологические затраты | Итого годовая потребность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отоп. сезон | Не отоп. сезон | год |  |  |  |  |  |
|  |  | м3 \ сут | м3 \ сут | м3 \ год | м3 | м3 \ сут | м3 | м3 \ год | м3 \ год |
| 1 | Котельная с.Зимино (до закрытия котельной) | 0,36 | 0,00 | 81,70 | 0,00 | 0,36 | 6,00 | 0,54 | 88,24 |
| 2 | Планируемая к строительству модульная котельная детского сада с.Зимино | 0,10 | 0,00 | 21,71 | 0,00 | 0,10 | 1,59 | 0,14 | 23,45 |
| 3 | Планируемая к строительству модульная котельная школы с.Зимино | 0,18 | 0,00 | 41,66 | 0,00 | 0,18 | 3,06 | 0,28 | 44,99 |
| 4 | Планируемая к строительству модульная котельная клуба с.Зимино | 0,08 | 0,00 | 18,33 | 0,00 | 0,08 | 1,35 | 0,12 | 19,80 |
| 5 | Котельная ЗАО им. Кирова с.Зимино | 0,08 | 0,00 | 17,69 | 0,00 | 0,08 | 1,30 | 0,12 | 19,11 |
| 6 | Котельная весовой с.Зимино | 0,09 | 0,00 | 21,22 | 0,00 | 0,09 | 1,56 | 0,14 | 22,91 |
| 7 | Котельная социального комплекса д.Ольгино | 0,06 | 0,00 | 13,30 | 0,00 | 0,06 | 0,98 | 0,09 | 14,36 |
| 8 | Котельная клуба д.Гуляй-Поле | 0,06 | 0,00 | 14,14 | 0,00 | 0,06 | 1,04 | 0,09 | 15,27 |
|  | Печь ФАП д.Гуляй-Поле | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,65 |
|  | Котельная клуба д.Ширяево | 0,01 | 0,00 | 3,35 | 0,00 | 0,01 | 0,25 | 0,02 | 3,61 |

## ГЛАВА 6
Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

### 6.1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления;

На перспективный срок развития схемы теплоснабжения централизованными источниками теплоснабжения останутся котельные, представленные ниже.

| № п/п | Наименование теплового источника (котельная) | Адрес тепло источника | Вид собственности | Период работы котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Котельная с.Зимино | Омская область, Крутинский район, с. Зимино | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | 2013-2017 |
| 2 | Планируемая к строительству модульная котельная детского сада с.Зимино | Омская область, Крутинский район, с. Зимино | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | 2017-2028 |
| 3 | Планируемая к строительству модульная котельная школы с.Зимино | Омская область, Крутинский район, с. Зимино | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | 2017-2028 |
| 4 | Планируемая к строительству модульная котельная клуба с.Зимино | Омская область, Крутинский район, с. Зимино | Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района | 2017-2028 |

Остальные объекты на территории Зиминского сельского поселения отапливаются от индивидуальных источников теплоснабжения.

### 6.2. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок;

Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не планируется, поскольку данных источников на территории Зиминского сельского поселения не существует, а новые объекты планируется подключать от индивидуальных источников тепловой энергии.

### 6.3. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок не планируется, поскольку данных источников на территории Зиминского сельского поселения не существует, а новые объекты планируется подключать от индивидуальных источников тепловой энергии.

### 6.4. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок;

Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок не планируется.

### 6.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии;

На территории Зиминского сельского поселения увеличение зоны действия централизованных источников теплоснабжения, путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не планируется.

### 6.6. Предложения по новому строительству и реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Схемой теплоснабжения предлагается произвести закрытие централизованного источника теплоснабжения с переводом потребителей на газовые модульные котельные планируемые к строительству на территории с.Зимино.

### 6.7. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Для экономичной работы теплового источника необходимо выполнить закрытие централизованного источника теплоснабжения (котельная с.Зимино) с переводом потребителей на газовые модульные котельные планируемые к строительству на территории с.Зимино.

### 6.8. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

### 6.9. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим  не предусмотрены.

### 6.10. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральный план Зиминского сельского поселения не разработан, перспективные объекты, планируемые к строительству по схеме территориального планирования Крутинского муниципального района планируется подключить от индивидуальных источников теплоснабжения. Учитывая данные условия,  решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

| Наименование котельной | Установл. Производит. Котельной, Гкал/ч | Расчетная подключенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв (+), Дифицит (-) мощности, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Котельная с.Зимино (до закрытия котельной) | 1,000 | 0,530 | 47,000 |
| Планируемая к строительству модульная котельная детского сада с.Зимино | 0,300 | 0,088 | 70,667 |
| Планируемая к строительству модульная котельная школы с.Зимино | 0,300 | 0,190 | 36,667 |
| Планируемая к строительству модульная котельная клуба с.Зимино | 0,300 | 0,090 | 70,000 |
| Котельная ЗАО им. Кирова с.Зимино | 0,100 | 0,080 | 20,000 |
| Котельная весовой с.Зимино | 1,000 | 0,250 | 75,000 |
| Котельная социального комплекса д.Ольгино | 0,600 | 0,060 | 90,000 |
| Котельная клуба д.Гуляй-Поле | 0,100 | 0,070 | 30,000 |
| Печь ФАП д.Гуляй-Поле | 0,500 | 0,010 | 98,000 |
| Котельная клуба д.Ширяево | 0,100 | 0,020 | 80,000 |

### 6.11. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. Энергетические обследования должны быть проведены в срок до 31.12.2012 года.

| Температурный график 95-70ºС |  |  |
| --- | --- | --- |
| Температура наружного воздуха | Температура воды в подающем трубопроводе | Температура воды в обратном трубопроводе |
| +10 | 37,7 | 33,3 |
| +9 | 39,2 | 34,3 |
| +8 | 40,6 | 35,3 |
| +7 | 42,0 | 36,3 |
| +6 | 43,4 | 37,3 |
| +5 | 44,8 | 38,2 |
| +4 | 46,1 | 39,1 |
| +3 | 47,5 | 40,0 |
| +2 | 48,8 | 40,9 |
| +1 | 50,1 | 41,8 |
| 0 | 51,4 | 42,7 |
| -1 | 52,7 | 43,6 |
| -2 | 54,0 | 44,4 |
| -3 | 55,3 | 45,2 |
| -4 | 56,5 | 46,0 |
| -5 | 57,8 | 46,9 |
| -6 | 59,1 | 47,7 |
| -7 | 60,3 | 48,5 |
| -8 | 61,5 | 49,3 |
| -9 | 62,8 | 50,1 |
| -10 | 64,0 | 50,8 |
| -11 | 65,2 | 51,6 |
| -12 | 66,4 | 52,4 |
| -13 | 67,6 | 53,2 |
| -14 | 68,8 | 53,9 |
| -15 | 70,0 | 54,7 |
| -16 | 71,2 | 55,4 |
| -17 | 72,4 | 56,2 |
| -18 | 73,5 | 56,9 |
| -19 | 74,7 | 57,6 |
| -20 | 75,9 | 58,3 |
| -21 | 77,1 | 59,0 |
| -22 | 78,2 | 59,7 |
| -23 | 79,6 | 60,5 |
| -24 | 81,0 | 61,2 |
| -25 | 81,9 | 61,9 |
| -26 | 82,7 | 62,6 |
| -27 | 83,9 | 63,3 |
| -28 | 85,0 | 63,9 |
| -29 | 86,1 | 64,6 |
| -30 | 87,2 | 65,3 |
| -31 | 88,4 | 66,0 |
| -32 | 89,5 | 66,7 |
| -33 | 90,6 | 67,4 |
| -34 | 91,7 | 68,0 |
| -35 | 92,8 | 68,7 |
| -36 | 93,9 | 69,3 |
| -37 | 95,0 | 70,0 |

## ГЛАВА  7
Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

### 7.1 Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов);

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности не планируется, поскольку объекты планируемые к строительству на территории Зиминского сельского поселения будут подключены к индивидуальным источникам теплоснабжения.

### 7.2 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения;

Новое строительство тепловых сетей планируется от планируемых к строительству на территории с.Зимино модульных котельных к потребителям котельной с.Зимино. Строительство тепловых сетей связанно с закрытием неэффективного теплового источника (котельная с.Зимино). Перспективные к строительству объекты социально-экономической инфраструктуры Зиминского сельского поселения предполагается отапливать от индивидуальных источников теплоснабжения.

### 7.3 Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения;

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия поставки тепловой энергии потребителям  от различных источников тепловой энергии  не планируется в связи с большой удаленностью потребителей друг от друга и высокими затратами на строительство.

### 7.4 Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

### 7.5 Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения;

Для экономичной работы теплового источника необходимо выполнить закрытие котельной с.Зимино с переводом потребителей на индивидуальные газовые модульные котельные и соответственно строительство от данных тепловых источников тепловые сети о потребителей тепловой энергии.

### 7.6 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не планируется, поскольку строительство перспективных объектов планируется от индивидуальных источников теплоснабжения.

### 7.7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Участки трубопроводов, которые необходимо заменить в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса будут выявлены по результатам испытаний тепловых сетей на основании технических освидетельствований и технического диагностирования, проведенных в установленном порядке.

### 7.8. Строительство и реконструкция насосных станций.

Обособленные насосные станции, участвующие непосредственно в транспорте теплоносителя на территории Зиминского сельского поселения отсутствуют. Все насосное оборудование находится на котельных. При проведении реконструкции котельных с снижением мощности рекомендуется провести замену насосного оборудования.

## ГЛАВА  8
Перспективные топливные балансы

В качестве основного топлива на котельных планируется использовать  природный газ с низшей теплотой сгорания 8078  ккал/нм·м³.

Природный газ транспортируется по системе магистральных газопроводов из северных районов Тюменской области от промыслов месторождений “Уренгой”, “Вынгапуровское” и “Комсомольское”.

На участке Тюмень-Омск действует однониточный газопровод из труб диаметром 1200 мм (1220х14,5 мм) на давление 7,5 МПа.

Потребность в топливе централизованных котельных Зиминского сельского поселения на расчетный срок до 2028 года представлена в таблице 8.1

Основное и вспомогательное топлива по котельным Зиминского сельского поселения на период 2013-2028гг приведены ниже:

| Наименование теплоисточника | Вид топлива |  |
| --- | --- | --- |
|  | Основное | Резервное |
| 1 | 2 | 3 |
| Котельная с.Зимино | газ природный 8078 ккал/нм·м | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Планируемая к строительству модульная котельная детского сада с.Зимино | газ природный 8078 ккал/нм·м | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Планируемая к строительству модульная котельная школы с.Зимино | газ природный 8078 ккал/нм·м | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Планируемая к строительству модульная котельная клуба с.Зимино | газ природный 8078 ккал/нм·м | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная ЗАО им. Кирова с.Зимино | газ природный 8078 ккал/нм·м | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная весовой с.Зимино | газ природный 8078 ккал/нм·м | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная социального комплекса д.Ольгино | Уголь 5100 ккал/нм·м | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Котельная клуба д.Гуляй-Поле | Уголь 5100 ккал/нм·м | Уголь 5100 ккал/нм·м |
| Печь ФАП д.Гуляй-Поле | дрова | дрова |
| Котельная клуба д.Ширяево | дрова | дрова |

Таблица 8.1. Общая потребность в топливе котельных Зиминского сельского поселения на период 2013г -2028г

| Наименование теплоисточника | Кол-во тепл. энергии, Гкал | Удельные затраты условн. топл. кг у.т./Гкал | Общая потреб- ность в топливе, т.у.т. | Общая потреб- ность в топливе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Основное Уголь - т.н.т. Газ –тыс куб.м | Резервное Уголь - т.н.т. Газ –тыс куб.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Котельная с.Зимино (до закрытия котельной) | 1025,45 | 162,59 | 166,73 | 191,74 | 129,23 |
| Планируемая к строительству модульная котельная детского сада с.Зимино | 272,49 | 154,9 | 42,21 | 48,54 | 32,72 |
| Планируемая к строительству модульная котельная школы с.Зимино | 522,86 | 154,9 | 80,99 | 93,14 | 62,78 |
| Планируемая к строительству модульная котельная клуба с.Зимино | 230,08 | 154,9 | 35,64 | 40,99 | 27,62 |
| Котельная ЗАО им. Кирова с.Зимино | 222,09 | 154,9 | 34,40 | 48,54 | 61,20 |
| Котельная весовой с.Зимино | 266,28 | 173,1 | 46,09 | 93,14 | 117,44 |
| Котельная социального комплекса д.Ольгино | 166,90 | 213,2 | 35,58 | 40,99 | 51,68 |
| Котельная клуба д.Гуляй-Поле | 177,48 | 213,2 | 37,84 | 39,56 | 49,88 |
| Печь ФАП д.Гуляй-Поле | 7,54 | 213,2 | 1,61 | 12,26 | 12,26 |
| Котельная клуба д.Ширяево | 41,98 | 213,2 | 8,95 | 10,07 | 10,07 |

## ГЛАВА  9
Оценка надежности теплоснабжения

Для оценки надежности системы коммунального теплоснабжения используются критерии, характеризующие состояние электроснабжения, водоснабжения, топливоснабжения источников теплоты, соответствие мощности теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам, техническое состояние и резервирование тепловых сетей.

Система теплоснабжения Зиминского сельского поселения относится к надежной, с коэффициентом надежности 0,75.

## ГЛАВА 10
Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Расчет необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников теплоснабжения и тепловых сетей выполнен по сборнику Государственных укрупненных сметных нормативов цены строительства НЦС 81-02-13-2012.

|  | Наименование предложения по строительству и реконструкции | Кап. вложения тыс. руб. | Предполагаемые источники финансирования | Объем финансирования тыс.руб |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013-2017 | 2018-2022 | 2023-2027 |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Строительство модульной котельной детского сада с.Зимино | 1500 | Бюджет муниципального района | 1500 |  |  |
| 2 | Строительство модульной котельной школы с.Зимино | 1500 | Бюджет муниципального района | 1500 |  |  |
| 3 | Строительство модульной котельной клуба с.Зимино | 1500 | Бюджет муниципального района | 1500 |  |  |
| 4 | Реконструкция котельной ЗАО им. Кирова с.Зимино | 55 | Муниципальный бюджет, бюджет муниципального района собственные средства потребителей | 55 |  |  |
| 6 | Реконструкция котельной социального комплекса д.Ольгино | 327 | Муниципальный бюджет, бюджет муниципального района, собственные средства потребителей |  | 327 |  |
| 7 | Реконструкция котельной клуба д.Гуляй-Поле | 55 | Бюджет муниципального района | 55 |  |  |
| 8 | Реконструкция котельной клуба д.Ширяево | 55 | Бюджет муниципального района | 55 |  |  |

|  | Наименование предложения по строительству и реконструкции | Кап. вложения тыс. руб. | Предполагаемые источники финансирования | Объем финансирования тыс.руб |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013-2017 | 2018-2022 | 2023-2027 |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | Замена ветхих и изношенных сетей | 5000 | Муниципальный бюджет, бюджет муниципального района, собственные средства потребителей тепловой энергии | 2000 | 2000 | 1000 |
| 10 | Наладочные работы тепловых сетей Зиминского сельского поселения | 300 | Муниципальный бюджет, бюджет муниципального района, собственные средства потребителей тепловой энергии | 100 | 100 | 100 |

Капитальный и текущий ремонт источников теплоснабжения и теплотрасс финансируется отдельно от статьи инвестиций в строительство и реконструкцию.

## ГЛАВА 11
Обоснование предложения по присвоению статуса единой теплоснабжающей организации

В соответствии с критериями по определению единой теплоснабжающей организации,  установленными «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», предлагается присвоить статус единой теплоснабжающей организации для теплоснабжения муниципальных объектов Зиминского сельского поселения - Муниципальное унитарное предприятие «Крутинское» Крутинского муниципального района Омской области.